Приложение №10

к порядку планирования и

обработки закупочных операций

в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

распределительного устройства КРУ типа К-12 (переменный оперативный ток)

с вакуумным выключателем ВБКЭ-10

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Распределительное устройство КРУ типа КXII (переменного оперативного тока) с вакуумным выключателем ВБКЭ-10

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ПЭиТС.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей шкафов с вакуумным выключателем, А | 630; 1000; 1600; 2000; 3150 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1000; 1600; 2000; 3150 |
| Номинальные токи отключения выключателей - для элегазовых, кА - все кроме элегазовых, кА | 40 20; 31,5 |
| Ток термической стойкости для промежутка времени 1с, кА | 34,5 54,5 |
| Ток термической стойкости для промежутка времени 3с, кА | 20; 31,5 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафа, кА | 51; 81 |
| Номинальная мощность трансформаторов СН, кВА | До 40 |
| Величина тока холостого хода, отключаемая разъединяющими контактами выдвижных элементов, А | 0,4 (10кВ); 0,6 (6кВ) |

Признаки классификации исполнений шкафов КРУ типа КXII

| Признак классификации | Подразделение исполнений шкафов КРУ по данному признаку классификации |
| --- | --- |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | Нормальная изоляция |
| Система сборных шин | КРУ с одной системой сборных шин |
| Способ разделения фаз | КРУ с неразделёнными фазами |
| Наличие выдвижных элементов в шкафах | С выдвижными элементами |
| Вид линейных высоковольтных подсоединений | - кабельные - шинные |
| Наличие изоляций токоведущих частей | С неизолированными шинами |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |

Условия эксплуатации шкафов КРУ типа КXII

Номинальные значения климатических факторов – У3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- по диапазонам температур окружающего воздуха:

а) от –5°С до +40°С – для шкафов без установки подогревателей;

б) от –25°С до 40°С – для шкафов с установкой подогревателей в релейном шкафу.

- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газов, испарений, химических отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах.

- При температуре свыше +35°С номинальные токи 1600А и 3150А снижаются на 5%

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее июля-августа 2011 года, согласно Спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.