Приложение № 2 к Договору

№ __________________ от _____________

Технические характеристики комплекта проверки качества электротехнических работ для нужд Курского филиала АО «НИАЭП»

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Инвестиционный проект «Механизация…» |  |
| 2 | Цель | Комплектование, приобретение и поставка приборов для проверки качества электротехнических работ |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | комплекта проверки качества электротехнических работ |  |
|  | 3.2 Количество | 1 комплект |  |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего выполнения договоров на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительного комплекса энергоблоков Курской АЭС-2, заключенных между АО «НИАЭП» и субподрядными организациями в части обеспечения соответствия качества, выполняемых подрядными организациями работ требованиям проектной и нормативной документации, получения информации об отклонениях от норм качества проводимых работ с выдачей заключения для нужд Заказчика. Проведение диагностики электрического оборудования, примененных материалов, и технологий, электрических проводов и кабеля при производстве строительно-монтажных работ, электромонтажных работ, при проведении испытаний систем и оборудования на различных этапах строительства, также позволяет определить степень соответствия качества выполненных работ требованиям НТД и проекта, обнаружить отклонения качества, допущенные при монтаже или ошибки при выполнении диагностических и пуско-наладочных работ. В набор приспособлений включены средства необходимые для обеспечения безопасности при выполнении работ по строительному контролю, как на линии так и в распределительных устройствах и сетях, в том числе находящихся под напряжением. Перечисленный набор приспособлений, инструментов и измерительных устройств и приборов позволяет давать полную характеристику параметров смонтированных электрических сетей, как в отключенном состоянии, так и находящихся под напряжением. Контролю доступны: - геометрические размеры смонтированного оборудования, - протяженность, целостность и сечение примененных кабелей, шин, - качество контактных соединений проводов и шин, в том числе болтовых, - величина сопротивления изоляции проводников и их электрическая прочность, - состояние целостности проводников с возможностью отыскания места повреждения, - состояние защитных заземлений, - полное сопротивление контура заземления или полное сопротивление линий, - определение ожидаемого тока короткого замыкания между проводниками фаза/нейтраль и фаза/заземление, - тестирование широкого спектра УЗО, - тестирование характеристик коммутационных аппаратов, - качество монтажа розеточной сети и состояние контактов, - качественные характеристики электроснабжения: величины напряжения, тока, мощности, частоты, контроль гармоник, направления чередования фаз, - качество трассировки и глубина заложения кабельных линий, в земле, в стенах зданий - отыскание мест повреждения изоляции и жил кабелей, - определение толщины гальванических и лакокрасочных покрытий металлоконструкций и глубины залегания арматуры - контроль качества поверхностей металлоконструкций после пескоструйной и дробеструйной обработки - характеристики окружающей среды, важные для определения соответствия параметров хранения, монтажа и эксплуатации электрооборудования, - характеристики окружающей среды при проведении испытаний и измерений и допустимость измерений в существующих условиях и правильность формулировки выводов - бесконтактное определение температуры переходных контактов, соединений, элементов нагруженного оборудования Оценка реального соответствия информации по результатам контрольных замеров. Получение данных для принятия решений по устранению выявленных несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п; Наименование оборудования; Марка оборудования; Технические характеристики; Кол-во; Цена за ед. с НДС; Сумма с НДС; Место поставки; Срок поставки, год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Прибор для определения сжимаемости и несущей способности грунтов (статический модуль упругости); HMP-PDG-D или аналог; Силоизмеритель усилие до 100 кН; класс точности 0.2% Датчик перемещение тип электронный с дисплеем; диапазон измерения 25 мм; разрешение 0,01 мм; защита IP42 Нагружающий механизм Гидравлический насос усилие до 100кН; Ход штока 150 мм; Шланг высокого давления 2 м; Набор удлинителей штока, разъемное соединение по одному длиной 40 мм, 90 мм, 120 мм, 160 мм, два по 60 мм; Упорная плита с магнитным держателем и верхним подвижным упором Нагружающая плита Плита с ручками и пузырьковым уровнем; Диаметр 300мм; Толщина 25 мм; Механизм измерения осадки (измерительная рама) Рама на трех опорах, снабжена выдвижным поворотным контактным элементом и регулируемыми ножками; Измеритель перемещения диапазон 25 мм, погрешность 0.01 мм; габариты 2320х570х420 мм вес 12,5 кг. Измерительный блок (HMP PDGpro) Запоминание данных нагрузки и осадки с автоматическим вычислением модулей; Память 200 тестов; Дисплей LCD 65х65 мм; Представление информации графическое представление линий осадки и данных на дисплее; Распечатка данных термомпринтер; USB накопитель 2Гб; Отображение с разрешением; - давления 0,0001 МН/м2; - осадки 0,01 мм; Сообщения на дисплее на русском языке; Сохранение данных 200 испытаний; Вычисление и отображение модулей упругости; Аккумулятор на 12 часов работы; Блок питания; алюминиевый кейс габариты 460х340х210 мм; вес набора 8 кг. Комплектующие и принадлежности ПО для ПК, Нагружающая плита диаметром 600 мм; Нагружающая плита диаметром 762 мм; Набор транспортных ящиков; Протокол заводской калибровки, Первичная поверка прибора Гарантия 2 года Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ; 1; Курская АЭС; 2015г. 2; Шкаф для хранения приборов; ЛК 800-ШП или аналог; Технические характеристики Материал сталь с полимерным покрытием Цвет белый Ключи 4 шт. Замок 1 шт. Дверки 4 шт. Полки 4 шт. Размеры 800х450х2010 мм; 1; Курская АЭС; 2015г. 3; Прибор для испытания грунтов на сдвиг в полевых и стационарных условиях; ПСД-40 или аналог; Технические характеристики Площадь поперечного сечения образца 40 см2; Высота образца 35 мм; Диаметр образца 71,4 мм; Нагрузка, МПа 0,025…0,5 МПа; Масса прибора с одометром 17 кг; Габаритные размеры чаши 128х128 мм; Габаритные размеры 47х25х45,5 мм; 1; Курская АЭС; 2015г. 4; Трассоискатель скрытой проводки, кабельный тестер; MS5902 Mastech, или аналог; Многофункциональный прибор, предназначенный для проверки кабельных линий. Функции: - Поиск автоматического выключателя, или предохранителя, ответственного за данный участок электрической цепи, без отключения питающего напряжения. - Поиск и идентификация линии, проверка ее состояния, трассировка. - Измерение длины проводника до обрыва/замыкания. - Определение следующих неисправностей сетевых розеток тестером MS5902T: - перепутаны "фаза" и "земля"; - перепутаны "фаза" и "нейтраль"; - отсутствует "земля"; - отсутствует "нейтраль". - Световая и звуковая индикация. - Встроенная подсветка в приемнике MS5902R. - Рабочая температура 0-50°С - Состоит из двух модулей: передатчика/тестера розеток (MS5902T) и приемника/детектора (MS5902R). - Питание: от тестируемой сети (MS5902T), работа от переменного напряжения 110/220В, 1 х 9 В (тип 6F22, 6LR61, "Крона") (MS5902R).; 1; Курская АЭС; 2015г. 5; Тестер электрический стержневой; CEM DT-9121, или аналог; Технические характеристики: - Постоянный/переменный ток -Постоянное/переменное напряжение: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400В -Точность: -30% до 0% от показаний -Частотный диапазон: 50/60Гц - Указание фаза/ноль -Определение полярности -Прозвонка цепей -Индикация направления вращения электродвигателя -Тестирование при низком входном сопротивлении -Светодиодная индикация -Класс защиты IP64 -Защита от перегрузок CAT III 1000V -Автотест Комплект поставки: -прибор, -руководство пользователя, -элемент питания 2шт 1.5В типа ААА.; 1; Курская АЭС; 2015г. 6; Детектор напряжения; FLUKE 1AC II, или аналог; Бесконтактный тестер переменного напряжения -определяет установившееся электростатическое поле, вызванное переменным напряжением, через изоляцию без необходимости контакта с оголенным проводником -Рабочий диапазон: от 90 В до 1000 В переменного тока -Источник света Один красный светодиод высокой яркости -Степень защиты IP 40 -Рабочая температура -10°C + 50°C Комплект поставки -тестер -2 щелочных элемента AAA; 1; Курская АЭС; 2015г. 7; Указатель высокого напряжения и фазировки; УВНФ-10 СЗ, или аналог; Двухполюсный светозвуковой фазоуказатель высокого напряжения - проверка наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках - фазировка кабельных линий и силовых трансформаторов - максимальное рабочее напряжение, кВ 10,0, - напряжение (порог) срабатывания фазоуказателя, не выше 1500В -при температуре – 45°C + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре + 25°C). - светозвуковая индикация - возможность самопроверки работоспособности перед эксплуатацией -метод измерения – контактный -время фиксации (запоминания) фазы, сек, 5 -время сохранения зафиксированной фазы, 12 сек - в комплекте с литиевым источником питания марки CR – 123 напряжением 3В, емкостью 1500 м А/ч.; 1; Курская АЭС; 2015г. 8; Штанга изолирующая оперативная; ШО-10-4-6,6, или аналог; -Рабочее напряжение от 1до 10кВ -Возможность работы на воздушных линиях электропередач напряжением до 10кВ не поднимаясь на опору. -Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С. Относительная влажность воздуха до 80% при +25 °С. -поставляется с переходником под резьбу М 14. -Масса штанги, кг, не более 4,5 -Длина изолирующей части, мм 5100 -Длина рукоятки, мм 1500 Общая длина, мм 6650 Габаритные размеры штанги в упаковке, мм 1700 x 180 x 100; 1; Курская АЭС; 2015г. 9; Заземление переносное для линий до 1 кВ; ЗПЛ-1, или аналог; Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0 Количество штанг с зажимами, шт 5 Длина межфазных проводов, м 0,8 Длина заземляющего спуска, м 9,0 Ток термической стойкости, кА/3 с: с проводом 70 мм2 10,2 Длина изолирующей части, мм, не менее 100 Длина рукоятки, мм, не менее 120 Условия эксплуатации: температура, оС -45 до +45 Масса, кг, не более: с проводом 70 мм2 11,5 Срок службы, лет, не менее 2; 1; Курская АЭС; 2015г. 10; Заземление переносное для линий до 10 кВ; ЗПЛ-10, или аналог; Номинальное рабочее напряжение, кВ от 1,0 до 10 Количество штанг с зажимами, шт 3 Длина межфазных проводов, м 1,6 Длина заземляющего спуска, м 10 Ток термической стойкости, кА/3 с: с проводом 95 мм2 13,8 Длина изолирующей части, мм, не менее 700 Длина рукоятки, мм, не менее 300 Условия эксплуатации: температура, оС -45 до +45 Масса, кг, не более: с проводом 95 мм2 14,6 Срок службы, лет, не менее 2; 1; Курская АЭС; 2015г. 11; Заземление переносное для распределительных устройств до 1кВ; ПЗРУ-1М, или аналог; Диапазон рабочего напряжения, кВ до 1,0 Ток термической стойкости, кА/З сек 2,5 Кол-во штанг, оборудованных струбцинами, фаз шт 3 Сечение заземляющего провода, мм2 16 Длина провода между фазами, м 0,4 Длина изолирующей части, мм 30 Длина рукоятки, мм 120 Длина заземляюшего спуска, м 2,0 Общая длина струбцины с рукоятной, мм 250 Общая длина заземляюшего провода, м 2,8 Масса (в упаковке), кг 2,0-2,5; 2; Курская АЭС; 2015г. 12; Заземление переносное для распределительных устройств до 15кВ; ЗПП-15, или аналог; Номинальное напряжение: до 15 кВ Назначение: Для распределительных устройств Ток термической стойкости: 3,5 кА/3 сек Количество штанг: 1 Количество фаз, оборудованных струбцинами: 3 Сечение заземляющего провода: 70 мм2 Длина провода между фазами: 1,25 м Длина изолирующей части: 720 мм Длина рукоятки: 330 мм Общая длина изделия: 1175 мм Длина заземляющего спуска: 2,5 м Общая длина заземляющего провода: 5,0 м Вес: 3,6 кг; 1; Курская АЭС; 2015г. 13; Мегаомметр Е6-32; Е6-32, или аналог; Автоматический выбор диапазонов измерения Защита от подключения к не обесточенной сети или внезапной подачи напряжения во время измерений Программируемое время измерения сопротивления от 1 до 10 минут Индикация уровня остаточного напряжения на объекте после окончания измерения и автоматическое его снятие Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень защиты ip54 Высокая помехоустойчивость в измеряемой цепи Жидкокристаллический дисплей Система защиты аккумулятора от перезаряда Защита от неправильного включения Высокая помехоустойчивость Память на 10000 измерений, связь с компьютером Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В от 50 до 2500 с шагом 10В Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр); от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр); от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр) Измерение сопротивления металлосвязи от 0,01 Ом до 9,99 кОм Диапазон измерений переменного напряжения 40-700В Ток в измерительной цепи при коротком замыкании, не более, 2мА Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА в комплекте Рабочая температура от -15°С до +50°С Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей перенапряжения100 - 1500 В Измерение напряжения пробоя разрядников, 100-3000 В Пределы допускаемой основной погрешностипри измерении напряжения, не более, % + емр ± (3 + 5) Масса не более 0,8 кг; 1; Курская АЭС; 2015г. 14; Токоизмерительные клещи с гибким датчиком; Fluke 376, или аналог; Измерение истинного среднеквадратичного значения тока и напряжения Измерение и отображение значения до 1000 A переменного тока и 1000 В в режимах как переменного, так и постоянного тока. В комплект включен гибкий токоизмерительный датчик iFlex, расширяющий диапазон измерений до 2500 A переменного тока Измерение проводимости ≤ 30 Ом Измерение сопротивления до 60 kОм Измерение частоты 500 Гц Соответствие требованиям стандартов безопасности EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV Запись минимальных, максимальных и средних величин Встроенный фильтр низких частот Измеряет пусковой ток броска двигателя до 100 мс Три года гарантии Мягкий футляр для переноски Набор измерительных проводов TL75 Две щелочных батареи AA; 1; Курская АЭС; 2015г. 15; Мультиметр цифровой,; Fluke 117, или аналог; Технология бесконтактного обнаружения напряжений Автоматический выбор напряжения переменного/постоянного тока Категория безопасности CAT III 600 В Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением 600 В Защита от выбросов напряжения 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600 В Кат. III, Степень загрязнения 2 Плавкий предохранитель на входе для измерения тока Предохранитель 11 А, 1000 В FAST Fuse (Fluke PN 803293) Дисплей Цифровой: 6 000 единиц счета, 4 обновления в секунду Рабочая температура От -10°C до +50°C Тип элемента питания Щелочная батарея 9 В, NEDA 1604A или IEC 6LR61 Характеристики точности -Постоянное напряжение в милливольтах Диапазон: 600,0 мВ Разрешение: 0,1 мВ Погрешность: ±: 2,0% + 3 -Постоянное напряжение в вольтах Диапазон/разрешение 6,000 В / 0,001 В Диапазон/разрешение 60,00 В / 0,01 В Диапазон/разрешение 600,00 В / 0,1 В -Измерение напряжения в автоматическом режиме Диапазон: 600,0 В Разрешение: 0,1 В Погрешность: 2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) -Переменное напряжение в милливольтах истинное среднеквадратичное значение Диапазон: 600,0 мВ Разрешение: 0,1 мВ Погрешность: 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) -Переменное напряжение в вольтах истинное среднеквадратичное значение Диапазон/разрешение 6,000 В / 0,001 В Диапазон/разрешение 60,00 В / 0,01 В Диапазон/разрешение 600,0 В / 0,1 В Погрешность: 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) -Целостность Диапазон: 600 Ом Разрешение: 1 Ом Погрешность: Включение звукового сигнала < выключение при 20 Ом > 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше. -Сопротивление Диапазон/разрешение 600,0 Ом / 0,1 Ом Диапазон/разрешение 6,000 кОм / 0,001 кОм Диапазон/разрешение 60,00 кОм / 0,01 кОм Диапазон/разрешение 600,0 кОм / 0,1 кОм Диапазон/разрешение 6,000 МОм / 0,001 МОм Погрешность: 0,9 % + 1 Диапазон/разрешение 40,00 МОм / 0,01 МОм Погрешность: 1,5 % + 2 -Проверка диодов Диапазон/разрешение 2,000 В / 0,001 В Погрешность: 0,9 % + 2 -Емкость Диапазон/разрешение 1000 нФ / 1 нФ Диапазон/разрешение 10,00 мкФ / 0,01 мкФ Диапазон/разрешение 100,0 мкФ / 0,1 мкФ Диапазон/разрешение 9999 мкФ / 1 мкФ Диапазон/разрешение От 100 мкФ до 1000 мкФ Погрешность: 1,9 % + 2 Диапазон/разрешение > 1000 мкФ Погрешность: 5% + 20% -LoZ низкая входная емкость Диапазон: от 1 нФ до 500 Ф Погрешность: Стандартно 10% + 2 -Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц) Диапазон/разрешение 6,000 А / 0,001 А Диапазон/разрешение 10,00 А / 0,01 А Погрешность: 1,5 % + 3 -Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. Измерение постоянного тока в амперах Диапазон/разрешение 6,000 А / 0,001 А Диапазон/разрешение 10,00 А / 0,01 А Погрешность: 1,0 % + 3 -Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. -Частота (по входу напряжения или тока)2 Диапазон/разрешение 99,99 Гц / 0,01 Гц Диапазон/разрешение 999,99 Гц / 0,1 Гц Диапазон/разрешение 9,999 Гц / 0,001 Гц Диапазон/разрешение 50,00 Гц / 0,01 Гц Погрешность: 0,1 % + 2 Гарантия 3 года Комплект поставки модели: Комплект силиконовых измерительных проводов 4-мм Футляр Руководство пользователя Зажимы типа "крокодил"; 1; Курская АЭС; 2015г. 16; Лазерный дальномер-рулетка; Leica DISTO D5, или аналог; Точность, мм: ± 1 Время измерения в режиме слежения, Сек: 0.16 – 1 Дальность, м: 0,05 – 200 Память: 20 измерений Дисплей: цветной Встроенный датчик угла наклона: ± 0;.15° Увеличение: 4x Пыле- и влагозащита: IP54 Источник питания: 2 Батарейки Типа АА Рабочая температура, °С: -10...+50; 1; Курская АЭС; 2015г. 17; Трассоискатель в комплекте; Трассоискатель Leica в составе Приемник Leica Digicat 650i xf и Генератор Leica Digitex 300t xf Или аналог; Трассоискатель Digicat 650i xf Digitex 300t xf Режимы работы трассоискателя Digicat 650i xf Digitex 300t xf: - пассивный режим «Напряжение» – обнаружение объектов по сигналам частотой 50 Гц; - пассивный режим «Радио» – обнаружение объектов по сигналам частотой 15-60 кГц; - пассивный режим «Авто» – совместное - активные режимы с индукционной или гальванической передачей сигнала в трассу (используются сигналы частотой 512, 640 Гц и 8,192, 32,768 кГц); - активный режим с использованием трассопоискового кабеля (для непроводящих трасс); - активный режим с использованием зонда Digimouse (для непроводящих трасс, используются частоты 8,192 и 32,768 кГц). Характеристики трассоискателя Digicat 650i xf Digitex 300t xf: - диапазон измерения глубины: от 0,3 до 3 м (режим «Напряжение» и активные режимы), от 0,3 до 2 м (режим «Радио») и от 0,3 до 10 м (с зондом Digimouse); - погрешность измерения глубины: ±10%; - рабочие условия: температура от -20 до 50 ºС, относительная влажность не более 95% без конденсата; - объем памяти: 32 Мб; - выходная мощность генератора: 3 Вт; - время работы от батарей: 30 часов для генератора (4 батареи размера D), 40 часов для приемника (6 батарей размера АА); - степень защиты корпуса: IP 65 для генератора с закрытой крышкой, IP 54 для приемника; - габаритные размеры: 280х260х180мм для генератора , 760х265х85мм для приемника; - вес: 2,95 кг для генератора, 2,7 кг для приемника. Комплект поставки: Локатор Digicat 650i xf: сумка для приемника, комплект батарей для приемника, руководство по эксплуатации на CD-диске. Генератор Digitex 300t xf: комплект проводов для подключения к трассе, заземляющий штырь, комплект батарей для генератора; 1; Курская АЭС; 2015г. 18; Детектор скрытой проводки и металлоконструкций; Bosch Professional GMS 120и, или аналог; Макс. глубина обнаружения 120 мм Источник питания 1 x 9 В 6LR61 Автоматическое отключение 5 мин. Вес 0,27 кг. Доп. функции автоматическая калибровка, функция Zoom, подсветка дисплея. Назначение для обнаружения металла Комплектация: Карман ,петля на руку, 1 x 9 В 6LR61 блок батарейный; 1; Курская АЭС; 2015г. 19; Тестер электрических установок; Fluke 1653, или аналог; 1. Измерение напряжения переменного тока до 500 В, Разрешение : 0,1 В Точность : (50 - 60 Гц) 0.8%+3, Защита от перегрузки : 660 В Входное полное сопротивление : 3,3 МВт 2. Прозвонка авто выбор диапазона: 20 Ом, 200 Ом, 2000 Ом, Разрешение: 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1 Ом, Тестовый ток: > 200 мА Напряжение в разомкнутой цепи: > 4 В Точность: ± (1,5%+3 знака) 3. Измерение сопротивления изоляции Тестовое напряжение: 250 - 500 - 1000 В Точность установки тестового напряжения +10% , -0% Тестовое напряжение: 50 В Тестовый ток: 1 мА при 50 КОм Сопротивление изоляции: 10 КОм ... 50 МОм Разрешение: 0,01 МОм Точность: ± (3% + 3 знака) Тестовое напряжение: 100 В Тестовый ток: 1 мА при 100 КОм Сопротивление изоляции: 100 КОм ... 20 МОм Разрешение: 0,01 МОм Точность: ± (3% + 3 знака) Сопротивление изоляции: 20 МОм ... 100 МОм Разрешение: 0,1 МW Точность: ± (3% + 3 знака) Тестовое напряжение: 250 В Тестовый ток: 1 мА при 250 КОм Сопротивление изоляции: 100 КОм ... 200 МОм Разрешение: 0,1 МОм Точность: ± (1,5% + 3 знака) Тестовое напряжение: 500 В Тестовый ток: 1 мА при 500 КОм Сопротивление изоляции: 100 КОм ... 200 МОм Разрешение: 0,1 МОм Точность: ± (1,5% + 3 знака) Сопротивление изоляции: 200 МОм ... 500 МОм Разрешение: 1 МОм Точность: 10% Тестовое напряжение: 1000 В Тестовый ток: 1 мА при 1 МОм Сопротивление изоляции: 100 КОм ... 200 МОм Разрешение: 0,1 МОм Точность: ± (1,5% + 3 знака) Сопротивление изоляции: 200 МОм ... 500 МОм Разрешение: 1 МОм Точность: 10% 4. Авторазрядка : Постоянное время разрядки, 0,5 секунды для C = 1 мкФ или менее. 5. Обнаружение контура под током : Запрещает тест, если напряжение на зажимах > 30 В до начала тестирования 6. Макс емкостная нагрузка : 5 мкФ 7. Измерение полного сопротивления контура. Диапазон: 100 - 500 В переменного тока (50/60 Гц) Входные разъемы: Программная клавиатура Полное сопротивление контура: Фаза - земля Полное сопротивление линии: Фаза - нейтраль Диапазон: 20 Ом Разрешение: 0,01 Ом Точность: ±(3% +10 знаков) Диапазон: 200 Ом Разрешение: 0,1 Ом Точность: ±(3% +10 знаков) Диапазон: 2000 Ом Разрешение: 1 Ом Точность: ±(3% +10 знаков) 8. Измерение тока короткого замыкания фазы на землю (PFC)/фазы на нейтраль (PSC) Диапазон: 0 - 10 КА Разрешение (Ik < 1000 А): 1 А Разрешение (Ik >= 1000 А): 0,1 КА 9. Тестирование УЗО AC, G, S, A, 10. Измерение времени срабатывания Значения тестового тока: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА Коэффициент: x 1 Точность установки тока: +10% - 0% Макс. время тестирования (Тип УЗО 2G): 310 мс Макс. время тестирования (Тип УЗО 2S): 510 мс; 1; Курская АЭС; 2015г. 20; Толщиномер лакокрасочных и гальванических покрытий; Константа К6, или аналог; Диапазон измерения от 0 до 150 мм Число преобразователей до 16 Число ячеек памяти результатов от 1000 до 10000 с разбивкой на группы Связь с ЭВМ канал связи USB Методы автокалибровки ноль-калибровка на непокрытом основании; двухточечная Температурный диапазон: –20…+50 °С Питание 2 элемента ААА Время непрерывной работы 300 ч В комклекте: - датчики ИД0, ИД1-Т, ИД2 для лк покрытий на стальных деталях - ИД1,ФД1, ФД3-0,2 для гальванических покрытий - ПД0, ПД1 для не- и ферромагнитных оснований - защитного слоя бетона ДА2 - шероховатости поверхности после песко- и дробеструйной обработки ДШ - влажности и температуры ДВТР и ДКУ; 1; Курская АЭС; 2015г. 21; Линейка стальная измерительная; Линейка металлическая поверенная ГОСТ 427-75; Материал пружинистая сталь, диапазон 0-150мм, цена дел 1мм, ширина 19мм предел допускаемой погрешности +- 0,1мм Сертификат и свидетельство о поверке; 1; Курская АЭС; 2015г. 22; Рулетка измерительная 5м; Рулетка металлическая Р5У2Д; 2 класс точности, ГОСТ 7502-98 Поясной зажим, Ремешок Механизм фиксации полотна - автостоп, полотно сталь - 25мм. Диапазон 0-5м ц.деления 1мм, автосматывание, пластиковый обрезиненный корпус, вытяжной конец - зацеп; 1; Курская АЭС; 2015г. 23; Штангенциркуль; Штангенциркуль металлический Нониусный, ШЦ-1, или аналог; ГОСТ 166-89 С глубиномером, двухсторонний, Система измерений: метрическая, углеродистая сталь, Губки: тонко отшлифованы, доведены Глубиномер: плоский Сертификат и свидетельство о поверке Предел измерений: 0-150 мм, класс точности 1; 1; Курская АЭС; 2015г. 24; Микрометр гладкий электронный; МКЦ 0-25 0.001 МИК, или аналог; Диапазон измерения 0-25 мм С выводом данных в цифровом формате Контрастный дисплей Твердосплавные измерительные поверхности притерты и отшлифованы Поставляется с батареей Ключ в комплекте Цена деления шкалы 0,001мм Класс точности 1 Погрешность измерения 0,002мм; 1; Курская АЭС; 2015г. 25; Ключ динамометрический предельного типа; King Tony 40-210 1/2" Или аналог; Ключ механический динамометрический предельного типа с трещоткой Минимальное усилие, Нм не более 42 Максимальное усилие, Нм не менее 210 С выставляемым поворотом моментом Цена деления, Нм 1,0. Точность измерения не более ±3%. Поверенный. Тип резьбы правая Общая длина, мм 450 Размер квадрата, дюйм ½ Масса, кг 1,34; 1; Курская АЭС; 2015г. 26; Набор инструмента для электрика универсальный; Набор инструмента для электрика универсальный; - Пресс-клещи - Устройство для снятия изоляции с провода 0.75-6 мм² - Устройство для снятия изоляции с провода диам. 4-22мм - Пассатижи 180 (или 200) мм - Кусачки боковые 160 (или 180) мм - Круглогубцы 150 (или 160) мм - Тонкогубцы 160 мм - Тонкогубцы изогнутые 160 мм - Кабелерез 160 (или 170, 250) мм - Кусачки торцевые 160 (или 180) мм - Отвёртка 2.0х100 (или 2.0х150) мм - Отвертка 5.0x100 (или 5.5х125) мм - Отвертка 6.5x125 (или 6.5х150) мм - Отвёртка 8.0х150 мм - Отвертка Ph2x100 (или Ph2x125) мм - Отвертка Ph3x150 мм - Отвертка 4.0x100 мм 1000В - Отвертка 5.5x125 мм 1000В - Отвертка 6.5x150 мм 1000В - Отвертка Ph0x75 (или Ph0x100) мм 1000В - Отвертка Ph1x100 мм 1000В - Отвертка Ph2x125 (или Ph2x150) мм 1000В - Детектор (индикатор) напряжения - Сумка монтажника универсальная - Фонарик; 1; Курская АЭС; 2015г. 27; Молоток сварщика; Молоток сварщика; Молоток со стальной ручкой и пластмассовой рукояткой. С одной стороны молотка — зубило, со второй — острое жало. Изготовлен из высококачественной стали; 1; Курская АЭС; 2015г. 28; Набор головок торцевых шестигранных; Набор головок торцевых шестигранных 10-24 с трещоткой под квадрат 1/2"; Хромированное покрытие Комплектация Кейс; Головки торцовые под квадрат 1/2", размеры- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 - 15шт; Шарнир карданный; Удлинитель 75 мм; Удлинитель 100 мм; Переходник трехпозиционный 3/8" (М) х 1/2" (F); Трещотка- 48 зубцов, с быстрым сбросом.; 1; Курская АЭС; 2015г. 29; Набор ключей имбусовых шестигранных угловых; Набор ключей имбусовых шестигранных угловых; Набор ключей имбусовых шестигранных угловых хромованадиевой стали. Хромированное покрытие набор из 10 коротких ключей в чехле размеры шестигранника 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14.; 1; Курская АЭС; 2015г. 30; Набор ключей имбусовых угловых звезда; Набор ключей имбусовых угловых звездообразного профиля; Набор ключей имбусовых угловых звезда Хромомолибденовой стали В набор входят 9 имбусовых ключей с размерами: Т10, Т 15, Т20, Т25, Т27, Т40, Т45, Т50.; 1; Курская АЭС; 2015г. 31; Набор ключей торцевых трубчатых; Набор ключей торцевых трубчатых; Набор ключей гаечных торцевых трубчатых. 8 шт. 6-22мм. Материал Сталь Прямая труба с отверстиями для вала поворотного размеры 6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 18х19 мм, 20х22 мм, валы 2шт, сумка; 1; Курская АЭС; 2015г. 32; Набор гаечных ключей комбинированных; Набор гаечных ключей комбинированных; Набор ключей гаечных комбинированных (рожковый, накидной) 15 шт. 8-36мм Материал: сталь хром-ванадий; дополнительная закалка головок, Состав набора: 8*8, 9*9, 10*10, 11*11, 12*12, 13*13, 14*14, 17*17, 19*19, 22*22, 24*24, 27*27, 30*30, 32*32, 36*36, Сумка.; 1; Курская АЭС; 2015г.

| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки | В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора поставки |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием | - Сертификаты соответствия; - Паспорта; - Инструкции по эксплуатации; - Заводские протоколы калибровки; - Свидетельства о поверке оборудования и принадлежностей; - Разрешение на применение на территории РФ и объектах, подведомственных Ростехнадзору |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации – согласно документации завода-изготовителя |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | АО «НИАЭП» |
|  | Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 |
|  | Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 |
|  | ИНН 5260214123, КПП 525350001 |
|  | Банковские реквизиты АО «НИАЭП»: |
|  | Получатель: АО «НИАЭП» |
|  | Р/сч 40702810200000002518 в НФ «ГАРАНТИЯ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Нижний Новгород |
|  | БИК 042282710 ОГРН 1075260029240 |
|  | К/сч 30101810400000000710 |