ТОМ 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по эксплуатационному, техническому обслуживанию и контролю за техническим состоянием инженерно-технического оборудования, сетей и сооружений систем водоотведения  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
Снежинск

2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Выполнение работ по эксплуатационному, техническому обслуживанию и контролю за техническим состоянием инженерно-технического оборудования, сетей и сооружений систем водоотведения  ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ"


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	1. Эксплуатационное,  техническое обслуживание и контроль за техническим состоянием инженерно-технического оборудования, сетей и сооружений систем водоотведения включает в себя следующие виды услуг:

- оперативное обслуживание (содержание сооружений и оборудования в рабочем состоянии, выполнение требований к качеству сточной воды, предотвращение, ликвидация аварий);

- планово-предупредительные ремонты (осмотр, техническое обслуживание, испытания, текущий ремонт, капитальный ремонт, не связанный с полной заменой оборудования);

- аварийный ремонт;

- обеспечение производственного процесса очистки на обслуживаемых сооружениях приёма и очистки сточных вод Заказчика в соответствии с нормативами по сбросам загрязняющих веществ со сточными водами;

- обеспечение процесса очистки материальными ресурсами в соответствии с требованиями технологического процесса, (за исключением электроэнергии);
- составление графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР) в соответствии с «Положением о ППР энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ»; 

- предоставление ежемесячной, ежеквартальной (по израсходованным материалам) и годовой производственной отчетной документации;

- поддержание оборудования в состоянии, обеспечивающем надежное отведение сточных вод от потребителей по канализационным сетям, прием их на очистку на сооружения канализации и выпуск сточных вод в водоемы (обследования, испытания и технические освидетельствования оборудования Заказчика, выполняемые сторонними организациями, осуществляются за счёт Заказчика. Исполнитель выполняет сопровождение указанных работ);

- подготовка оборудования Заказчика к осенне-зимнему сезону;
- проведение учета, анализа и расследования нарушений в работе обслуживаемого оборудования Заказчика, с составлением актов, отчетов и планов с разработанными мероприятиями  по улучшению работы оборудования (в том числе по энергосбережению) и обслуживающего персонала;
- обеспечение сохранности обслуживаемого оборудования Заказчика (выявление фактов порчи, утраты и хищения, при необходимости обеспечение охраны этого имущества, информирование органов внутренних дел, оформление документов на возмещение убытков. По факту хищения, порчи, утраты Исполнитель проводит служебное расследование с участием представителя Заказчика;

- проведение инвентаризации обслуживаемого оборудования Заказчика, составление инвентаризационных документов, предоставление извещения о непригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации, оформление документов на списание и постановки оборудования на учет, внесение изменений и исправлений, с последующей подачей этих документов в бухгалтерию Заказчика;
- выполнение противопаводковых мероприятий в отношении обслуживаемого оборудования;
-  обслуживание измерительных приборов и систем учета сточных вод (установка, замена, сдача на поверку, оформление актов на списание, составление графиков метрологической поверки, оформление соответствующей эксплуатационной и отчетной документации, оформление записей показаний приборов). Поверка приборов учёта, закупка новых  осуществляется за счёт Заказчика;
- ежемесячное 10-го и 25-го числа осуществление измерения объемов сброса сточных вод на  выпусках Заказчика, проводить анализ полученных данных, при изменении объемов сброса сточных вод в 3-дневный срок выяснять причины данных изменений;
- поддержание зданий и сооружений, занимаемым обслуживаемым оборудованием Заказчика в соответствии с требованиями санитарных норм, выполнение санитарного ремонта вышеуказанных зданий и сооружений,  уведомление Заказчика о необходимости проведения санитарных, капитальных, аварийных ремонтов конструктивных элементов этих зданий и сооружений; ограждение объектов, находящихся на консервации и (или) подлежащих демонтажу;
- рассмотрение и выдача заключений по проектам на новые и реконструируемые объекты Заказчика, предоставление Заказчику технических данных, необходимые для выдачи технических условий по присоединению новых или реконструируемых объектов к существующим водопроводным сетям, предоставление исходной информации и рекомендаций для составления технических заданий на проектирование;
- восстановление участков территории (включая твердое и грунтовое покрытие, насаждения), поврежденных при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на обслуживаемых сетях;   

- разработка эксплуатационных инструкций и инструкций по охране труда  на обслуживаемых объектах;

- обеспечение качества сточных вод в соответствии с установленными нормативами по сбросам загрязняющих веществ со сточными водами, соблюдать оптимальный режим работы оборудования;

- возмещение Заказчику убытков, связанных с экологическими платежами за загрязнение окружающей природной среды, произошедшие по вине Исполнителя;

- выполнение предписаний природоохранных органов на оборудовании  Заказчика (если они не связаны с реконструкцией и модернизацией обслуживаемого оборудования);
- возмещение затрат, связанных с оплатой Заказчиком штрафных санкций природоохранных органов за нарушения природоохранного законодательства, произошедшие по вине Исполнителя;

- выполнение требований ПТЭ, СНиП, Межотраслевых правил по охране труда;
- оформление технических документов, необходимых Заказчику для оформления решений на сброс сточных вод, необходимых для производственной деятельности объектов, переданных на обслуживание;
- ввод в эксплуатацию после реконструкции оборудования Заказчика, оформление эксплуатационной и отчетной документации для бухгалтерии Заказчика;
- ввод в эксплуатацию вновь смонтированного оборудования и сетей (технический надзор за строительством, прокладкой коммуникаций и монтажом, комплексное опробование, оформление эксплуатационной документации и согласование актов выполненных подрядчиками работ, оформление документов, необходимых для получения разрешений на включение в надзорных организациях), оформление по факту оказания услуг отчетной, технической и др. документации;
- составление и направление в адрес Заказчика предложений для составления титульных списков капитальных ремонтов и реконструкций энергосетей и энергооборудования, титульного списка эксплуатационных работ и предложений в комплексный план мероприятий по приобретению оборудования, не требующего монтажа.; 

- разработка проектов по титулу, согласование проектов, курирование капитальных ремонтов;
- организация обращение с отходами, образующимися при эксплуатационном и техническом обслуживании и контроле за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования системы водоотведения Заказчика, в соответствии с действующей на предприятии Заказчика инструкцией о порядке обращения с отходами.

2. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» (утверждены приказом Госстроя РФ от 30.12.99 №168.), «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,  СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и иной действующей нормативно-технической и разрешительной документации.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Для исполнения работ по п. 1 раздела 2.1 настоящего задания Исполнитель обязуется:

1.1. Оказывать услуги, являющиеся предметом договора качественно и в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, СаНПиН, Межотраслевых правил по охране труда.
1.2. Выполнять функции ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию: зданий и сооружений, занимаемых оборудованием Заказчика п.2.3; за электрохозяйство; за эксплуатацию вентсистем; за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей; за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений; при обслуживании оборудования и сооружений системы водоотведения.

1.3. Выполнять функции владельца (в рамках технического и организационного исполнения) грузоподъемных механизмов и кранов, сосудов, работающих под давлением при обслуживании оборудования и сооружений системы водоотведения.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Перечень оборудования систем водоотведения
1. Очистные сооружения 1 очереди. 

2. Очистные сооружения 2 очереди.

3. Канализационная насосная станция №6 (D=7м., Н=6,5м., Sобщ =59,2м2 ; Р=50 кВт).

4. Канализационная насосная станция №7 (D =9м., Н=5,2м., S=89 м2; Р=80 кВт;).

5. Канализационная насосная станция.

6. Наружные сети  водоотведения 58025,53 м.

Годовое количество нормо-часов – 57159.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Исполнитель обязуется оказывать услуги в объеме, указанном в подразделе 2.2. настоящего задания и в соответствии с требованиями:

- действующих для каждого вида сетей, сооружений и оборудования правил технической эксплуатации и нормативной документации;

- действующего на предприятии Заказчика «Положения о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ» и утвержденными в соответствии с ним «Годовыми графиками планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и энергосетей на 2015-2016 г.г.», обслуживаемых по настоящему договору;

- технического регламента к договору на оказание услуг.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Техническое обслуживание оборудования должно проводиться своевременно, в соответствии с ППР на обслуживаемое оборудование и обеспечивать его безаварийную работу в течение срока гарантии на оказываемые услуги.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийный срок на оказанные услуги должен быть не менее 2(двух) лет (первый год – период исполнения обязательств по договору, второй год – гарантия безаварийности после окончания срока действия договора).

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	-

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	-

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Участник процедуры закупки должен предоставить заверенные копии:

а) лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
б) лицензии на эксплуатацию химически опасных  объектов;
в) лицензии на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (выполнение работ с микроорганизмами IV группы патогенности);
г) свидетельства СРО о допуске к работам, являющихся предметом настоящего конкурса в электронной форме, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 (с изменениями). Форма свидетельства СРО должна соответствовать форме, утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 года № 356 (с изменениями). Иметь допуск к видам работ, согласно Перечню видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, утверждённому приказом Министерства регионального  развития РФ от 30.12.2009 № 624 (с изменениями), (в части видов оборудования, передаваемого на обслуживание):
- по теплоизоляции строительных конструкций и оборудования;

- по устройству внутренних  инженерных систем и оборудования;

- по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;

- по монтажу технологического оборудования;

- по проведению пусконаладочных работ;

д) документов, прямо подтверждающих право саморегулируемой организации, выдавать свидетельства на данные виды работ (выписка из реестра или иной документ);
е) решения о регистрации электролаборатории, выданным Ростехнадзором, с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением 0,4 кВ;

ж) документов, подтверждающих наличие аттестованного персонала на право выполнения работ на оборудовании указанном в договоре (в свободной форме);

з) документов, подтверждающих сведения о производственной базе, материальных запасах, специализированных машинах, механизмах, средствах малой механизации, имеющихся у участника для выполнения услуг, являющихся предметом договора (в свободной форме);

и) сертификата, удостоверяющего Систему Менеджмента Качества (СМК).

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Требования
	Документы

	Обеспеченность финансовыми ресурсами (оборотными средствами)
	Копия бухгалтерского баланса за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года)

	Наличие опыта оказания аналогичных услуг
	Справка о перечне и объемах выполнения договоров за последние 3 года.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Безаварийная, проектная работа инженерно-технического оборудования, сетей и сооружений системы водоотведения, обслуживаемого по договору.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Исполнитель 1 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру на оплату. Заказчик до 8 числа месяца, следующего за расчетным, возвращает оформленный акт сдачи-приемки оказанных услуг и производит окончательный расчет за оказанные в расчетном месяце услуги с учетом внесенного аванса, до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Исполнитель ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчётным, предоставляет  Заказчику данные  производственной отчетности.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	-


РАЗДЕЛ 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.


Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института».




РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


