## Прил 1.2
Приложение №1 .2 к Договору №_____________________от "___" _____________2015 года
Поставка задвижек DN 300 ВД для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | 2.ИСУП.104232825 | 20FAK44AA101 | Задвижка запорная | по типу A00 123-0250/350-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 18 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 1428 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 7.5 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2НЗ/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Параметры: Патр=351х36; Труба=351х36; Время,с=41,3; Примеси=+; ZPA=ЗПА; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
2 | 2.ИСУП.104233450 | 20FAK14AA101 | Задвижка запорная | по типу A00 123-0250/350-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 18 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 1428 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 7.5 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2НЗ/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Параметры: Патр=351х36; Труба=351х36; Время,с=41,3; Примеси=+; ZPA=ЗПА; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
3 | 2.ИСУП.104233179 | 20JNG10AA103 | Задвижка запорная | по типу A00 123-0250/350-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 18 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 7.5 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2НЗ/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=351х36; Время,с=41,3; Примеси=+; L=750 мм, H=1600 мм (не более, от оси трубопровода), ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
4 | 2.ИСУП.104233190 | 20JNG15AA101 | Задвижка запорная | по типу A00 123-0250/350-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 18 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 7.5 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2НЗ/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=351х36; Время,с=41,3; Примеси=+; L=750 мм, H=1600 мм (не более, от оси трубопровода), ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
5 | 2.ИСУП.104233198 | 20JNG20AA103 | Задвижка запорная | по типу A00 123-0250/350-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 18 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 7.5 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2НЗ/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=351х36; Время,с=41,3; Примеси=+; L=750 мм, H=1600 мм (не более, от оси трубопровода), ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
6 | 2.ИСУП.104233209 | 20JNG25AA101 | Задвижка запорная | по типу A00 123-0250/350-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 18 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 7.5 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2НЗ/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=351х36; Время,с=41,3; Примеси=+; ГО=ЗО; L=750 мм, H=1600 мм (не более, от оси трубопровода), ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
7 | 2.ИСУП.104233217 | 20JNG30AA103 | Задвижка запорная | по типу A00 123-0250/350-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 18 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 7.5 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2НЗ/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=351х36; Время,с=41,3; Примеси=+; ГО=ЗО; L=750 мм, H=1600 мм (не более, от оси трубопровода), ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
8 | 2.ИСУП.104233228 | 20JNG35AA101 | Задвижка запорная | по типу A00 123-0250/350-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 18 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 7.5 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2НЗ/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=351х36; Время,с=41,3; Примеси=+; ГО=ЗО; L=750 мм, H=1600 мм (не более, от оси трубопровода), ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
9 | 2.ИСУП.104233236 | 20JNG40AA103 | Задвижка запорная | по типу A00 123-0250/350-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 18 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 7.5 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2НЗ/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=351х36; Время,с=41,3; Примеси=+; ГО=ЗО; L=750 мм, H=1600 мм (не более, от оси трубопровода), ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
10 | 2.ИСУП.104233247 | 20JNG45AA101 | Задвижка запорная | по типу A00 123-0250/350-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 18 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 7.5 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2НЗ/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=351х36; Время,с=41,3; Примеси=+; ГО=ЗО; L=750 мм, H=1600 мм (не более, от оси трубопровода), ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
11 | 2.ИСУП.104235661 | 20JNG14AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу А00 123-0160/300-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 11 | 300 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 1435 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 4,8 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2Л/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=325х16; Время,с=35; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
12 | 2.ИСУП.104235665 | 20JNG24AA802 | Задвижка запорная быстродействующая |  | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 11 | 300 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 1435 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 4,8 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2Л/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=325х16; Время,с=35; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
13 | 2.ИСУП.104235669 | 20JNG34AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу А00 123-0160/300-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 11 | 300 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 1435 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 4,8 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2Л/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=325х16; Время,с=35; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
14 | 2.ИСУП.104235673 | 20JNG44AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу А00 123-0160/300-300/О | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300 | 11 | 300 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 1435 | встроенный электропривод | МОАОС 500-100 | 4,8 | 08X18H10T | под приварку | по типу ТУ 422-14-15/87-А | 2-05.2-202тм поз.36 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 2Л/B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph.Параметры: Труба=325х16; Время,с=35; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-27 | 2016-08-10 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ
[23 empty] | ИТОГО: |  |  | 14 |  | 0 | 0 | 0
Примечания: 1) Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками. Допустимое отклонение по массе и мощности электродвигателя предлагаемых изделий ±10% от значений, указанных в столбцах 14 и 17 соответственно. 2) Для поз. 3÷14 при разработке устройства от превышения давления должны быть учтены следующие требования: а)Устройство должно представлять собой систему трубопроводов с вспомогательной арматурой снаружи задвижки; б) Не допускается: - применение устройств, требующих дополнительного обслуживания; - применение в составе устройства вспомогательной арматуры с электроприводом.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | От Покупателя: | [28 empty] | От Поставщика:
|  | ________________ /______________/ | [28 empty] | ________________ /_______________/
|  | м.п. | [29 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15