## Приложение №1 к ТЗ
Приложение №1 к Техническому заданию
Спецификация поставки оборудования по лоту №110/00-2012 "Клапаны регулирующие Ду от 100мм"
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, не более кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
207.3.10.72 | 11KAA10AA204 12KAA20AA204 21KAA10AA204 22KAA20AA204 | Клапан регулирующий | СКА034.350.01.000-05.03 или аналог | DN 300; Рр 1,0 МПа; Тр 100 ºС; G = 746 м³/ч при ΔР = 0,097 Мпа; (Kv = 742 м3/ч); Тип присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимая протечка при закрытом затворе и ΔPmax - 2,44 т/час; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - обессоленная вода | ручной |  | 2ВIIIс/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 950 | 3800 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA П |  | 2013-06-30 | 2013-09-30
207.3.23.115 | 10PGB51AA205 20PGB51AA205 | Клапан регулирующий | ПТ68052-250-22-УПР-02 или аналог | DN 250; Рр 1,0 МПа; Тр 100 ºС; Gмакс 354 м3/ч при ΔPmin 0,1 Мпа; Тип присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Относительная утечка при ΔP=0.1 МПа - 0.01 м3/мин; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - обессоленная вода | электропривод МЭМ-100/160-25Р-01АО N 0,43 кВт tср 109 сек. или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 365 | 730 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О |  | 2013-06-30 | 2013-09-30
207.3.32.26 | 10LBG12AA201 20LBG12AA201 | Клапан регулирующий | С.КРК 250-00-00-Э или аналог | DN 300; Рр 1,08 МПа; Тр 187 °С; ΔPmin= 0,2 Мпа; ΔPmax= 1,08 Мпа; Во всем диапазоне регулирования должен быть обеспечен расход не менее G 20,0 т/ч; Поддержание после себя давления Р=0,1-0,59 Мпа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности I по ГОСТ 23866-87; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - пар | электропривод MODACT MON 52030.7AM3NA N=0.12 кВт tср 18 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 320 | 640 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-06-30 | 2013-09-30
207.3.32.42 | 10LBG50AA201 20LBG50AA201 | Клапан регулирующий | С.КДР 350-00-00-Э или аналог | DN 400; Рр 0,89 МПа; Тр 180 °С; ΔPmin= 0,2 Мпа; ΔPmax= 0,89 Мпа; Во всем диапазоне регулирования должен быть обеспечен расход не менее G 50 т/ч; Поддержание после себя давления Р=0,59 Мпа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности I по ГОСТ 23866-87; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - пар | электропривод MODACT MON 52030.7AM3NA N 0.12 кВт tср 35 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 325 | 650 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-07-31 | 2013-10-31
207.3.35.42 | 10LCP40AA201 20LCP40AA201 | Клапан регулирующий | ПТ68083-150-54 или аналог | DN 150; Рр 0,22 Мпа; Тр 40 оС; Gmax 30 т/ч при Рmin 0,1 Мпа; Тип присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Относительная утечка в затворе при ΔP=1,5 Мпа - 150 см3/мин; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - обессоленная вода | электропривод МЭМ-100/160-25У-01АП N 430 Вт tср 45 с или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 125 | 250 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-06-30 | 2013-09-30
207.3.35.44 | 10LCP42AA201 20LCP42AA201 | Клапан регулирующий | ПТ68083-150-50 или аналог | DN 150; Рр 1,0 МПа; Тр 40 оС; Gmax 250 т/ч при Рmin 0,25 Мпа; Тип присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Относительная утечка в затворе при ΔP=1,5 Мпа - 150 см3/мин; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - обессоленная вода | Электропривод МЭМ-100/160-25У-01АП N 430 Вт tср 45 с или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 125 | 250 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-06-30 | 2013-09-30
207.3.35.45 | 10LCP10AA201 20LCP10AA201 | Клапан регулирующий | ПТ68083-150-51 или аналог | DN 150; Рр 1,8 МПа; Тр 40 оС; Gmax 200 т/ч при Рmin 0,3 Мпа; Тип присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Относительная утечка в затворе при ΔP=1,5 Мпа - 150 см3/мин; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - обессоленная вода | Электропривод МЭМ-100/160-25У-01АП N 430 Вт t 45 с или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 125 | 250 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-06-30 | 2013-09-30
207.3.74.27 | 10NDA11AA201 20NDA11AA201 | Клапан регулирующий | С.КРК 400-00-00-Э-06 или аналог | DN 400; Рр 2,2 МПа; Gмакс=1250 т/ч; Рмин=0,01 Мпа; Gмин=0,1 т/ч; ΔРмакс=2,2 Мпа; Тип присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана по классу D ГОСТ 23866-87; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - сетевая вода | электропривод MODACT MON 52030. 7AJ3NA N 0,17 кВт tср 30 с или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 360 | 720 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-07-31 | 2013-10-31
207.3.74.29 | 10NDA14AA201 10NDA24AA201 20NDA14AA201 20NDA24AA201 | Клапан регулирующий | С.КРК-500-00-00-Э-01 или аналог | DN 500; Рр 2,2 МПа; Тр 185 оС; Тип присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана по классу D ГОСТ 23866-87; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Gмакс=1250 т/ч при Рмин=0,1 МПа Gминс=0,1 т/ч при ΔРмакс=2,2 МПа Среда - сетевая вода | электропривод MODACT MON 52030. 7AJ3NA N 0,17 кВт tср 30 с или аналог |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 450 | 1800 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-07-31 | 2013-10-31
207.3.74.50 | 10NDA12AA201 10NDA13AA201 10NDA22AA201 10NDA23AA201 20NDA12AA201 20NDA13AA201 20NDA22AA201 20NDA23AA201 | Клапан регулирующий | С.КРН-500-00-00Э или аналог | DN 500; Рр 2,2 МПа; Тр 185 оС; Gмакс 400 т/ч; Рмин=0,01 Мпа; Gминс=0,1 т/ч; ΔРмакс=2,2 Мпа; Тип присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана по классу D ГОСТ 23866-87; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - сетевая вода | электропривод MODACT MON 52030. 7AJ3NA N 0,17 кВт tср 30 с или аналог |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 | 4 | 600 | 4800 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | 2013-07-31 | 2013-10-31
207.3.92.7 | 11PEB95AA201 11PEB95AA202 | Клапан регулирующий с электроприводом | С.КРК125-00-00-Э или аналог | Ду 125 мм; Рр=1,6 МПа; Тр=200 С; Пропускная способность расчетная Kvмакс - 152,9 м3/час; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности I по ГОСТ 23866-87; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - вода | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA 0,25кВт, 60 сек или аналог |  | 2О/I | QA2 | угл | шт | 2 | 2 | 109.5 | 438 |  |  | 11UBN |  | 2013-06-30 | 2013-09-30
207.3.92.14 | 12PEB95AA201 12PEB95AA202 | Клапан регулирующий с электроприводом | С.КРК125-00-00-Э или аналог | Ду 125 мм; Рр=1,6 МПа; Тр=200 С; Пропускная способность расчетная Kvмакс - 152,9 м3/час; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности I по ГОСТ 23866-87; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - вода | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA 0,25кВт, 60 сек или аналог |  | 2О/I | QA2 | угл | шт | 2 | 2 | 109.5 | 438 |  |  | 12UBN |  | 2013-06-30 | 2013-09-30
207.3.94.9 | 11QKD01AA203 11QKD01AA204 | Клапан регулирующий с электроприводом | С.КРК125-00-00-Э или аналог | Ду 125 мм; Рр=1,6 МПа; Тр=200 С; Пропускная способность расчетная Kvмакс - 152,9 м3/час; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности I по ГОСТ 23866-87; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - вода | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA 0,25 кВт, 60сек или аналог |  | 2НО/I | QA2 | угл | шт | 2 | 2 | 109.5 | 438 |  |  | 11UBN |  | 2013-06-30 | 2013-09-30
207.3.94.26 | 12QKD01AA203 12QKD01AA204 | Клапан регулирующий с электроприводом | С.КРК125-00-00-Э или аналог | Ду 125 мм; Рр=1,6 МПа; Тр=200 С; Пропускная способность расчетная Kvмакс - 152,9 м3/час; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности I по ГОСТ 23866-87; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - вода | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA 0,25 кВт, 60сек или аналог |  | 2НО/I | QA2 | угл | шт | 2 | 2 | 109.5 | 438 |  |  | 12UBN |  | 2013-06-30 | 2013-09-30
207.5.1.25 | 00SCA40AA203 | Клапан регулирующий | СКА0034.400.02.000-002-01 или аналог | DN 400; Рр 2,5 МПа; Т 350 0С; ΔРмакс=2,5 Мпа; Пропускная способность Kv±10% в открытом положении и при ΔР=0,1 Мпа составляет 880 м3/час; Gmin при Рmax - 1,4 т/час; Тип присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимая протечка при закрытом затворе и ΔPmax - 0,7 т/час; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда-воздух | ручной |  | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 0 | 770 | 770 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF |  | 2013-07-31 | 2013-10-31
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
Note on B14: BenQ CUSTOMER: аннул.10 NDA12AA201 аннул.10 NDA13AA201 аннул.10 NDA22AA201 аннул.10 NDA23AA201 аннул.20 NDA12AA201 аннул.20 NDA13AA201 аннул.20 NDA22AA201 аннул.20 NDA23AA201