ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Источник бесперебойного питания  большой мощности APC Symmetra LX  (SYA8K16I) или эквивалент
2. Батарейный блок APC SYBT5 или эквивалент
3. Блок сухих контактов для разъемов SmartSlot ИБП AP9613 или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;

· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	П. 1 - ИБП должен иметь следующие технические характеристики:

· Установленная мощность ИБП – не менее 8 кВА/5,6 кВт;

· Возможность увеличения установленной мощности ИБП добавлением силовых модулей не менее чем до 16 кВА/11,2 кВт с возможностью сохранения резервирования не хуже N+1;
· Топология - On-line, двойное преобразование;

· Номинальное входное напряжение 220/230/240 В 1ф. или 380/400/415 В 3ф.;

· Номинальное выходное напряжение  230 В (220, 240 по выбору);

· Выходные соединения – клеммная колодка;

· Выходная частота:  50 Гц +/- 3 Гц (синхронизированная с сетью);

· Максимальное нелинейное искажение выходного напряжения:

не более 5% при полной нелинейной нагрузке;

не более 3% при полной линейной нагрузке;

· Диапазон входного напряжения при работе от сети:

при однофазном подключении – не менее 155-276 В;

при трёхфазном – не менее 290-480 В;

· Время автономной работы при нагрузке 5,6 кВт – не менее 14 минут;

· Время автономной работы при нагрузке 3 кВт – не менее 31 минут;

· Максимальная эффективность в режиме двойного преобразования – не менее 89.8%;

· Наличие входа EPO;

· Габариты ИБП не более (ВхШхГ): 950х500х750 мм.

ИБП должен иметь гарантию производителя не менее 2 лет, в том числе и на батареи.

П. 2 – Батарейный блок:

· номинальное напряжение – не более 120В;

· тип батареи – необслуживаемая, герметичная свинцово-кислотная с загущенным электролитом;

· монтаж батарей – закрытый батарейный картридж;

· размещение батарей – внутренняя батарея;

· количество сменных комплектов батарей – 1;

· защита от утечек – есть;

· габариты – не более 210 х 140 546 мм;

· вес нетто, не менее 29,09 кг

· срок службы – не менее 5 лет.

П. 3 – Блок сухих контактов для разъемов должен  иметь 4 входных и 6 выходных сухих контактов и, реагируя на события ИБП, должен иметь возможность инициировать события на внешних устройствах.

Габариты устройства (Ш х В х Г) – не более 121 х 38 х 114 мм

Масса устройства – не более 0,21 кг

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	П. 1 ИБП должен иметь модульную архитектуру и включать:

· монтажный шкаф;

· силовые модули;

· батарейные модули;

· модули управления.

Выход из строя одного типа модулей не должен приводить к отключению модулей другого типа.

ИБП должен иметь возможность построения схем с избыточностью по всем критическим модулям

ИБП должен иметь возможность напольной установки.

Должна быть обеспечена возможность замены пользователем силовых, батарейных и модулей управления в «горячем» режиме.

Управляющие модули должны быть резервированы по схеме N+1.

Должна быть обеспечена возможность локального управления и диагностики состояния ИБП.

ИБП должен иметь возможность в будущем увеличения времени автономной работы путем наращивания батарейного массива. Внешние батареи так же должны иметь модульную архитектуру, поддерживать замену без прерывания работы ИБП и возможность контроля батарей на модульном уровне.

ИБП должен обеспечивать интеллектуальное управление зарядом батарей с использованием температурной компенсации.

ИБП должен быть оснащен картой WEB/SNMP управления с функцией контроля параметров окружающей среды. Не менее 1 датчика контроля температуры должно быть включено в комплект поставки.  

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	· В комплект входит: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card
· Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы не менее   5   лет.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	·  Рабочий диапазон параметров окружающей среды – от 0 до 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности – от 0 до  95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем мор – от 0 до 3000 метр

· Температура хранения – от -15 до +45 °C

· Относительная влажность хранения - 0 - 95%

· Высота над уровнем моря хранения – от 0 до 4500 метр

· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства - 62.00 дБ(А)

· Тепловыделение в режиме работы от сети - 3707.00 BTU/час

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	П.1 - Комплект поставки должен включать сетевую карту с входными/выходными релейными контактами с количеством программируемых контактов не менее 4/6, соответственно, и возможностью подключения датчика температуры.



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 24 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП имеет удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 24 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Источник бесперебойного питания  большой мощности APC Symmetra LX  (SYA8K16I) или эквивалент - 6 шт.
2. Батарейный блок APC SYBT5 или эквивалент – 6 шт.

3. Блок сухих контактов для разъемов SmartSlot ИБП AP9613 или эквивалент – 6 шт.
Сроки поставки: п.1 – 2 шт., п.2 - 5 шт., п.3 - 3 шт.  в течение 3-х дней с даты подписания договора, остальное в течение 30 дней с даты подписания договора (с правом досрочной поставки)


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 30 дней со дня поставки каждой партии товара.


Начальник отдела снабжения           _____________________         Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                     _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

