## Лист1
Приложение 1 к ТЗ
Срецификация оборудования по лоту "Химические насосы"
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | № ИТТ | Техническая характеристика | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  |  | Масса, кг не более |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Стоимость в ценах 2000г., руб. без НДС | Срок поставки | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки оборудования
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Итого на блоки 1,2 | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
32.2.1 | 00QCB20AP001 00QCB20AP002 | Насос подачи азотной кислоты | Х-А-Ж 50-32-250 К-5 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 ТУ 3631-037-00217923-2003 | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N= не более18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 |  | 2013-03-01
32.2.7 | 00QCB10AP001 00QCB10AP002 | Насос разгрузки азотной кислоты | ХМс 6,3/50 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 по типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N= не более 11 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 |  | 2013-03-01
32.3.4 | 00QCD10AP001 00QCD10AP002 | Насос разгрузки едкого натра | ХМс 6,3/50 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 По типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 |  | 2013-03-01
32.3.5 | 00QCD30AP001 00QCD30AP002 | Насос подачи едкого натра | Х-А-Ж 50-32-250 К-5 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N=не более 18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 |  | 2013-03-01
32.4.3 | 00QCE10AP001 00QCE10AP002 | Насос подачи гидразина | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q=12,5 м3/ч Н=0,8 МПa N=18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 |  | 2013-03-01
32.5.2 | 00QCF11AP001 00QCF11AP002 | Насос подачи аммиака | Х-А-Ж 50-32-250 К-55 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q=12,5 м3/ч Н=0,80 МПa N= не более 18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 |  | 2013-03-01
32.5.8 | 00QCF21AP001 00QCF21AP002 | Насос разгрузки аммиака | ХМс 6,3/50 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 По типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 |  | 2013-03-01
32.6.1 | 00QCQ30AP001 00QCQ30AP002 | Насос подачи серной кислоты | Х-А-Ж 50-32-250а К-5 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-03 | Q 12,5 м3/ч Н 0,80 МПa N не более 30 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 |  | 2013-03-01
32.6.5 | 00QCQ10AP001 00QCQ10AP002 | Насос разгрузки серной кислоты | ХМс 6,3/50 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001 По типу ТУ 3631-001-56842872-2002 | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=11 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 135 | 270 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 |  | 2013-03-01
32.12.2 | 00QCR20AP001 00QCR20AP002 | Насос раствора тринатрийфосфата | ХАЖ50-32-250-К55 (или аналог) | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002 По типу ТУ 3631-037-00217923-2003 | Q=12,5 м3/ч Н=0,8 МПа N= не более18,5 кВт | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 |  | 2013-03-01
42.44.2 | 10KTC21AP001 10KTC22AP001 20KTC21AP001 20KTC22AP001 | Насос сбора боросодержащих вод | по типу ХМ-А-Ж 8/40 Д-К-55 (или аналог) | NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC10.021.MD.0004 | Q = 8,0 м3/ч H = 48 м | 3Н/C/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 115 | 460 | УХЛ4 II | 9(ОЖ1) II | UKA (-5,400) |  | 2013-03-01
42.44.3 | 10KTC10AP002 20KTC10AP002 | Насос перекачки боросодержащих вод здания 10UJA | по типу ХМ-А-2/30-К-5 (или аналог) | NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC10.021.MD.0006 | Q = 2,0 м3/ч H = 30 м | 3Н/C/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2 | 36 | 72 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | UJA (-2,400) |  | 2013-03-01
49.1.3 | 00FKC10AP001 00FKC10AP002 | Насос рециркуляции | АХ 65-40-200 (или аналог) | NW2P.D.130.0.0UKU&&.FKC10.021.MD.0001 | мощность - 15 кВт напор 50 м подача 25 м3/ч Среда - дезактивирующий раствор | 4/-/III | 2 | сборный | шт | 2 | 0 | 2 | 290 | 580 | УХЛ4 ----- I | 5 (ОЖ4) ----- I | UKU09R001 -1,000 |  | 2013-03-01
56.25.3 | 10LCM10AP001 10LCM20AP001 10LCM30AP001 20LCM10AP001 20LCM20AP001 20LCM30AP001 | Электронасосный агрегат дренажный | По типу Х-А 100-65-200-К (или аналог) | NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCM10.021.MD.0004 ТУ 26-06-1519-88 или ТУ 3631-046-00217969-03 | Q 100 т/ч Н 50 м.вод.ст. (с проставком, с плитой сварной) | 4/-/II | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 3 | 6 | 350 | 2100 | УХЛ/3/II | 8(ОЖ3) II | UMA -6,000 |  | 2013-03-01
56.25.7 | 10LCM04AP001 20LCM04AP001 | Насос бака низких точек | ТХИ-8/40б-1,3-А (или аналог) | NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCM10.021.MD.0008 на доработку ТУ 3631-052-00217969-03 | Н 40 м Q 12,5 м3/ч T 80 °С N не более 5,5 кВт | 4/-/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 2 | 240 | 480 | УХЛ/3/II | 8(ОЖ3) II | UMA -6,000 |  | 2013-03-01
56.27.2 | 10LCP20AP001 10LCP30AP001 20LCP20AP001 20LCP30AP001 | Насос обессоленной воды | По типу Х-А 100-65-200-К (или аналог) | NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCP10.021.MD.0004 на доработку ТУ 26-06-1519-88 | Q 100 м3/ч Р 50 м.вод.ст. | 3Н/С/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 2270 | 9080 | УХЛ/3/II | 8(ОЖ3) II | UMA -6,000 |  | 2013-03-01
56.29.5 | 10LFN30AP001 20LFN30AP001 | Насос центробежный (для перемешивания) | по типу АХ 40-25-160б (или аналог) | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KPF10.054.MD.0005 на доработку ТУ 3631-026-00217969-00 | Q 3,7-7,3 м3/ч Н 0,23-0,19 МПа | 4/-/III | QA4 | нж | компл | 1 | 1 | 2 | 134 | 268 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000 |  | 2013-03-01
58.1.3 | 10LDF11AP001 10LDF12AP001 10LDF13AP001 10LDF14AP001 20LDF11AP001 20LDF12AP001 20LDF13AP001 20LDF14AP001 | Насос поддержания слоя | Х-А 100-65-200-К-5 (или аналог) | ИТТ NW2O.B.120.&.0UMX&&.LDF&&.054.MD.0002 на доработку по ТУ 3631-046-00217969-03 | Q=100 м3/ч Н=50 м | 4/-/II | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 8 | 90 | 720 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | 10UMX (20UMX) +7,800 |  | 2013-03-01
87.2.1 | 00SRP50AP001 00SRP50AP002 | Насос "грязных" вод спецпрачечной | ХМ-А 8/40Д-К-5 (или аналог) | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0005изм.1 | Q=8 м3/ч H=0,48 МПа N=5,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 115 | 230 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000 |  | 2013-03-01
87.2.2 | 00SRP80AP001 00SRP80AP002 | Насос фильтрата | ХМ-А 8/40Д-К-5 (или аналог) | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0008 изм.1 | Q=8 м3/ч H=0,48 МПа N= не более 5,5 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 115 | 230 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000 |  | 2013-03-01
87.2.3 | 00SRP90AP001 00SRP90AP002 | Насос собственных нужд | АХ-А 50-32-200-К-5 (или аналог) | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0007 изм.1 | Q=12,5 м3/ч, H=0,5 МПа N=15 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 250 | 500 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000 |  | 2013-03-01
87.2.4 | 00SRP91AP001 00SRP91AP002 | Насос дренажный | АХП-А-Ж50-32-200-1,3 (или аналог) | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0010 | Q=12,5 м3/ч, H=0,5 МПа N= не более 15 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 300 | 600 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000 |  | 2013-03-01
87.2.5 | 00SRP93AP001 00SRP93AP002 | Насос душевых вод | АХ-А 50-32-200-К-5 (или аналог) | NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0006 | Q=12,5 м3/ч Н=0,5 МПа N= не более 15 кВт | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 2 | 250 | 500 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB 0,000 |  | 2013-03-01
Транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно)
Стоимость шефмонтажных работ (укаазать отдельно)
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа:
|  | Поставщик | [5 empty] | Покупатель
|  | ____________/Должность, ФИО/ | [5 empty] | ____________/Должность, ФИО/
|  | М.П. | [5 empty] | М.П.