ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны, видеонаблюдения и управления доступом, установленных на производственном терминале АО «СПб «СПб «ИЗОТОП»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны, видеонаблюдения и управления доступом (далее – ИТСФЗ), установленных на производственном терминале АО «СПб «СПб «ИЗОТОП», расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, улица Заводская дом 5 (далее – Объект). Позиция в ГПЗ № ____________.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Состав (перечень) оказываемых услуг по техническому обслуживанию ИТСФЗ определяется: - перечнем элементов ИТСФЗ, согласно п. 2.2 настоящего технического задания (далее – ТЗ); - регламентными работами, согласно п. 2.3 ТЗ; - Планом-графиком выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию ИТСФЗ на 2015 год.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Техническому обслуживанию подлежат следующие элементы ИТСФЗ, а также линейно-кабельные и распределительные устройства, относящиеся к элементам ИТСФЗ:

| Система управления доступом и охранной сигнализации (Цирконий-М) | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место в составе: операционная система, программное обеспечение, принтер, мониторы (2), клавиатура, мышь. | 1 | шт. |
| Стойка аппаратная 19”: |  |  |
| - сервера системы СУДОС | 2 | шт. |
| - источники бесперебойного питания Liebert | 2 | шт. |
| - блоки резервного питания | 4 | шт. |
| - консоль управления | 1 | шт. |
| - релейные модули РМ-О1 | 2 | шт. |
| - сетевой коммутатор Gigabit | 1 | шт. |
| - приемник видеосигнала | 1 | шт. |
| - устройство коммутационное центральное УКМ-Ц | 1 | шт. |
| - видеоусилитель-корректор ВРК-12 | 1 | шт. |
| - концентратор центральный КЦ-М4 | 1 | шт. |
| Средства обнаружения охранные, оптико-электронные, радиоволновые, ультразвуковые, однопозиционные, емкостные (Фотон, СПЭК, Коралл-СМ, Радиан и т.п.) | 3 | шт. |
| Извещатели охранные (контактные, бесконтактные, точечные и т.п.) за каждые 10 шт. | 4,4 | шт. |
| Считыватели контрольные, наружные, БСЧ и т.п. | 14 | шт. |
| - передатчики видеосигнала | 2 | шт. |
| - концентраторы датчиков КД-40 | 4 | шт. |
| - замки электромагнитные | 3 | шт. |
| Системы обнаружения и видеонаблюдения | Кол-во | Ед. изм. |
| Автоматизированное рабочее место в составе: операционная система, программное обеспечение, принтер, мониторы (4), клавиатура, мышь. | 1 | шт. |
| Средства обнаружения охранные, оптико-электронные, радиоволновые, ультразвуковые, однопозиционные, емкостные (Фотон, СПЭК, Коралл-СМ, Радиан и т.п.) | 40 | шт. |
| Извещатели магнитно-контактные, точечные (ИОПР, тревожная кнопка и т.п.) за каждые 10 шт. | 2,8 | шт. |
| Шкафы участковые | 7 | шт. |
| Шкаф приборный | 1 | шт. |
| Центральное устройство «Терминал-2» | 1 | шт. |
| Телекамеры ч/б | 58 | шт. |
| Источники бесперебойного питания | 9 | шт. |
| Консоль управления Smartec | 1 | шт. |
| Видеорегистратор Smartec | 1 | шт. |
| ВРК – видеораспределитель-корректор | 1 | шт. |
| Блок сопряжения БС-256-01 | 1 | шт. |
| Модуль адресный охранный МАО-О1 | 1 | шт. |
| Выключатели концевые ВК-125 | 3 | шт. |
| Стойка аппаратная 19”: |  |  |
| Видеорегистраторы цифровые Smartec | 2 | шт. |
| Видеоусилители-распределители корректирующие ВРК-12 | 2 | шт. |
| Блок сопряжения БС-255-01 | 1 | шт. |
| Система контроля и управления доступом | Кол-во | Ед. изм. |
| Автоматизированное рабочее место в составе: операционная система, программное обеспечение, принтер, мониторы (4), клавиатура, мышь. | 2 | шт. |
| Контроллеры замков КЗ-05-10 | 4 | шт. |
| Турникет «Трипод» | 1 | шт. |
| Электромагнитные замки | 3 | шт. |
| Считыватели контрольные, наружные, БСЧ и т.п. (Proximity, Perco и т.п.) | 6 | шт. |
| Сетевой коммутатор D-Link Des-1005 | 1 | шт. |
| Блоки резервного питания БРП-12 12В-3А/7Ач | 2 | шт. |
| Плата видеозахвата | 1 | шт. |

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Объем оказываемых услуг по техническому обслуживанию элементов ИТСФЗ определяется регламентами. Состав регламентных работ: - регламент № 1 (ежемесячное обслуживание); - регламент № 2 (полугодовое обслуживание). Регламент №1. Ежемесячное обслуживание. - Внешний детальный осмотр элементов ИТСФЗ на целостность и отсутствие повреждений. - Удаление пыли и загрязнений с поверхности элементов ИТСФЗ. - Проверка прочности крепления, устранение видимых обрывов и провисания проводов. - Проверка работы элементов ИТСФЗ в различных режимах и настройка наилучшей функциональности, в том числе дистанционная проверка их работоспособности. - Выполнение услуг, предусмотренных паспортами и формулярами на приборы и оборудование. - Текущий ремонт приборов и оборудования ИТСФЗ. - Ведение записей в «Журнале учета регламентных работ по техническому обслуживанию ИТСФЗ». - Ведение записей в «Журнале учета текущих ремонтов ИТСФЗ». - Ведение документации по сбору, учету, анализу эксплуатационных данных о надежности работы элементов ИТСФЗ. Регламент №2. Полугодовое обслуживание. - Оказание услуг в объеме регламента №1. - Разборка корпусов приборов и внутренний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпусов и проверка работы. - Смазка винтовых, трущихся и других соединений. - Инструментальная проверка основных технических и электрических параметров элементов ИТСФЗ и доведения их до паспортных значений. - Измерение сопротивления заземления. - Осуществление сезонных настроек и регулировок. - Проверка наличия и исправности ЗИП. Текущий ремонт приборов и оборудования элементов ИТСФЗ: Объем ремонта устанавливается по фактическому техническому состоянию элементов ИТСФЗ на основании результатов технических осмотров и систематического контроля за функционированием, а также анализа имеющихся отказов и неисправностей. Текущий ремонт включает проведение регулировочных работ и замену неисправных деталей из комплекта поставляемого ЗИП к ИТСФЗ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания ИТСФЗ в работоспособном и исправном состоянии в течение срока действия Договора в соответствии с условиями Договора, ТЗ и требованиями эксплуатационной документации. Техническое обслуживание ИТСФЗ включает в себя: - Контроль технического состояния элементов ИТСФЗ и плановые регламентные работы, необходимые для поддержания исправного, работоспособного состояния элементов ИТСФЗ; - Обеспечение режимов работы в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на элементы ИТСФЗ; - Проведение технической консультации для Заказчика в вопросах, касающихся эксплуатации элементов ИТСФЗ; - Технический надзор за правильной эксплуатацией элементов ИТСФЗ на Объекте; - Продление сроков эксплуатации и принятие решения о списании элементов ИТСФЗ на основании результатов технического освидетельствования состояния элементов ИТСФЗ; - Выявления и устранение неисправностей, предупреждение отказов элементов ИТСФЗ, устранения причин ложных срабатываний в период выполнения регламентных работ и по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта); - Проверка соответствия элементов ИТСФЗ, в том числе электрических параметров аппаратуры, линейно-кабельных и распределительных устройств, требованиям эксплуатационной документации; - Подготовка ИТСФЗ к эксплуатации в летних и зимних условиях; - Проверка комплектности аппаратуры, наличия ЗИП и необходимых инструментов. - Временную замену частей из числа ЗИП (по необходимости); - Назначение лица, ответственного за техническое обслуживание Объекта с контактным номером телефона для оперативной связи. - Прибытие на Объект в течение 4-х часов после уведомления (в том числе в выходные и праздничные дни) и обеспечение восстановления работоспособности в возможно короткие сроки; - Неограниченные консультации по телефону; - Неограниченное количество посещений в экстренных ситуациях; - Ведение «Журнала учета регламентных работ по техническому обслуживанию ИТСФЗ»; - Ведение «Журнала текущих ремонтов ИТСФЗ»; - Составление «Ежемесячного отчета об отказах элементов ИТСФЗ»; - Внесение изменений в инструкции по эксплуатации (в случае необходимости).

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны оказываться на высоком профессиональном уровне с максимальным качеством, в полном соответствии с требованиями по техническому обслуживанию ИТСФЗ на ядерно-опасных объектах: - «Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов», утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2007 г. N 456 (в редакции №9 от 14.03.2014 г.); - НП 083-07 «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов». Утверждены постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2007 №7. Все элементы ИТСФЗ должны обслуживаться в соответствии с эксплуатационной документацией. На все вновь установленные элементы ИТСФЗ, а также их составные части должна распространяться гарантия завода-изготовителя, действующая не менее 1 года.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

В соответствии с Договором на все вновь установленные элементы ИТСФЗ при правильной эксплуатации срок гарантии – не менее 1 года, с момента установки. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения оборудования со стороны третьих лиц. При отсутствии в составе ЗИП вышедших из строя элементов ИТСФЗ, ремонт которых должен производиться на заводе-изготовителе, Исполнитель приобретает эти приборы на средства Заказчика. В период гарантийного срока Исполнитель осуществляет замену или ремонт вышедших из строя приборов за свой счет.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель обязан заключить с Заказчиком соглашение (Договор) о конфиденциальности и неразглашении информации.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Исполнитель обязан заключить с Заказчиком Соглашение по охране труда и руководствоваться им при оказании услуг.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Исполнитель проводит инструктаж ответственных работников, назначенных Заказчиком за содержание и эксплуатацию ИТСФЗ, а также должностных лиц Заказчика, уполномоченных принимать оказанные услуги у Исполнителя и подписывать все типы эксплуатационной документации и Акты сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Исполнитель предоставляет Техническое предложение, подписанное уполномоченным представителем Исполнителя, подтверждающее согласие с условиями, отраженными в ТЗ и соответствие технических возможностей Исполнителя требованиям ТЗ. Техническое предложение участника должно содержать: - Смету на техническое обслуживание ИТСФЗ. Форма сметы определяется Заказчиком (Приложение №9), являющейся неотъемлемой частью Договора. - План-график выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию ИТСФЗ на 2015 г. План-график заполняется Исполнителем по Форме (Приложение №2). Исходными данными для составления Плана-графика являются нормы трудозатрат на проведение регламентных работ.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Исполнитель должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на выполнение работ и оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ИТСФЗ. Исполнитель обязан предоставить сведения Заказчику в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя. Исполнитель обязан соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у Заказчика. Исполнитель должен иметь опыт оказания услуг по техническому обслуживанию не менее 3 лет. При осуществлении технического обслуживания субподрядчики использоваться не могут.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Конечным результатом оказанных услуг по техническому обслуживанию ИТСФЗ и его отдельных элементов является: - обеспечение и поддержание работоспособного и исправного состояния элементов ИТСФЗ; - повышение надежности комплекса ИТСФЗ; - сокращение количества отказов элементов ИТСФЗ; - повышение уровня физической защиты Объекта.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Исполнитель обязан отмечать любые выявленные недостатки, сказывающиеся на надежности работы ИТСФЗ. При этом возможно приобщение к итоговому отчету соответствующих фотографий и пояснительных материалов. По результатам проведения регламентных работ Заказчик подтверждает их выполнение и принимает ИТСФЗ для дальнейшей эксплуатации, о чем делаются записи в соответствующей документации: - «Журнале учета технического обслуживания ИТСФЗ»; - «Журнале учета текущих ремонтов ИТСФЗ»; - «Ежемесячном отчете об отказах элементов ИТСФЗ».

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В соответствии с условиями Договора и ТЗ, Исполнитель ведет техническую документацию по сбору, учету, анализу эксплуатационных данных о надежности работы ИТСФЗ. Формуляры технической документации утверждаются Заказчиком согласно требованиям отраслевых методических рекомендаций. Формуляры технической документации подписываются Исполнителем и хранятся на Объекте. Акт сдачи-приемки оказанных услуг оформляются ежемесячно по результатам оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Исполнитель проводит инструктаж лиц, назначенных Заказчиком ответственными за нерегламентное обслуживание и эксплуатацию, а также лиц, уполномоченных принимать оказанные услуги и подписывать все типы эксплуатационной документации и акты сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «СПб «ИЗОТОП» |
| 2 | Исполнитель | Юридическое лицо (организация) оказывающее услуги по обслуживанию инженерно-технических средств охраны, видеонаблюдения и управления доступом |
| 3 | ИТСФЗ | Инженерно-технические средства охраны, видеонаблюдения и управления доступом, установленные на производственном терминале АО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, улица Заводская дом 5 |
| 5 | Элементы ИТСФЗ | Аппаратура, оборудование и приборы, составляющие инженерно-технические средства охраны, видеонаблюдения и управления доступом, а также линейно-кабельные и распределительные устройства, относящиеся к элементам ИТСФЗ, перечисленные в пункте 2.2 настоящего технического задания |
| 4 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | Объект | Производственный терминал АО «СПб «ИЗОТОП», расположенный по адресу Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, улица Заводская дом 5 |