ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на проведение технического обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений  Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Перечень средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

| Состав АПС и СОУЭ |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здание конторы (литер А) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А |  | Закрытая стоянка для автомашин (литер Б) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А | Ремонтный участок (литер К) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А | Склады (литер Ж) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А | Гараж (литер Л) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А | Спецгараж и ЛИДК (литер В) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А | Здание сторожевого поста Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов-Ковернино» | Дезактиваторская Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов-Ковернино» |  |
| Приемно-контрольный прибор «Дозор-16», шт. |  | 1 |  | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Пульт наблюдения ПН-8А |  | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ретранслятор РТ-2А, шт. |  | 5 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| Устройство управления УУ-1А, шт. |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Оповещатель звуковой, шт. |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 9 |
| Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1, шт. |  | 8 |  | 39 | 6 | - | 6 | 26 | 8 | 6 | 99 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М, шт. |  | 61 |  | 10 | 4 | 6 | - | 28 | 6 | 8 | 123 |
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М, шт. |  | 47 |  | 8 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Световое табло «Выход» с сиреной |  | - |  | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 5 |
| Световое табло «Выход» |  | - |  | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-И, шт. |  | 4 |  | 8 | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 25 |
| Оконечный элемент ОЭ-2, шт. |  | 11 |  | 6 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 2 | 29 |
| Блок питания БРП-12/5, шт. |  | 1 |  | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
| Площадь, защищенная АПС, м2 |  | 475,7 |  | 581,4 | 122,5 | 60,8 | 96,7 | 498,6 | 83,5 | 125,5 | 2044,7 |

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации АПС;

- разработку рабочей исполнительной технической документации по техническому обслуживанию  АПС;

- разработку годового плана технического обслуживания и планово-предупредительных работ АПС;

- разработку технологических карт по обслуживанию технических средств пожарной автоматики;

- оформление и регистрацию эксплуатационного журнала АПС.

2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем пожарной автоматики в исправном состоянии, проверка работоспособности элементов АПС.

Регламентные работы по техническому обслуживанию СОПБ включают в себя:

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей) | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 5. | Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.) | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |

3. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим пожарной сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов.

4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации АПС и т.д.).

5. Ведение эксплуатационного журнала технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода.

6. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода включает в себя:

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов | Два раза в год |
| 2. | Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке) | Два раза в год |
| 3. | Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро | Два раза в год |
| 4. | Маркировка пожарных рукавов | При необходимости |
| 5. | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств | Два раза в год |
| 6. | Проверка работоспособности пожарных насосов-повысителей | Ежемесячно |
| 7. | Проверка состояния стояков | При необходимости |
| 8. | Проверка комплектации пожарных шкафов | Два раза в год |
| 9. | Гидравлическое испытание пожарных рукавов | Раз в год |

Результаты тестирования на водоотдачу ВПВ (на соответствие давления у "диктующего" пожарного крана (у клапана или у пожарного ствола) требованиям таблицы Б таблицы 3 СНиП 2.04.01-85*) оформляют в виде акта и протокола испытаний.

Акт испытаний ВПВ должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименования здания или части здания, ограниченной огнестойкими стенами (пожарного отсека), и организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, давление и расход "диктующего" пожарного крана в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды (допустимое, измеренное или расчетное), выводы по результатам испытаний, подписи членов комиссии.

Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименования здания или части здания, ограниченной противопожарными стенами 1-ого типа (пожарного отсека), и организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, минимальное допустимое давление у "диктующего" пожарного ствола в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых

услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг:

- г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

- Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов-Ковернино» (ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора;

Дата окончания оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с нами лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.5 Специальные требования

Наличие у обслуживающего персонала удостоверений, дающих право обслуживать системы АПС и ВПВ.

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметов заключаемого договора:

- Лицензия Министерства РФ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Стороны ежемесячно в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным составляют акты сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| 2 | ТО | Техническое обслуживание |
| 3 | ВПВ | Внутренний противопожарный водопровод |
| 4 | СОУЭ | Системы оповещения и управления эвакуацией |
| 5 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |