## Лот112
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.14.6 | 11KTA10AA801 21KTA10AA801 | Клапан запорный быстродействующий | КПЛВ.492154.107-09 или Аналог | DN 100 Рр 1,0 МПа Тр 250 ºС Среда - раствор борной кислоты | электропривод ЭПАС-О-10.1-ОСТ А-14.D N 0,75 кВт tср 9 с I 2,5 А или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 110 | 220 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.15.5 | 11KBC30AA802 21KBC30AA802 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-032-09 или Аналог | DN 32 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - дистиллят | электропривод МоАОС 40-25 N 0,12 кВт tср 9,6 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 60 | 120 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.15.7 | 10KBC30AA001 20KBC30AA001 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-032-09 или Аналог | DN 32 Рр 0,7 МПа Тр 150 ºС Среда - дистиллят | электропривод МоАОС 40-25 N 0,12 кВт tср 9,6 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 60 | 120 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.16.11 | 11KTB10AA802 11KTB10AA804 11KTB15AA801 21KTB10AA802 21KTB10AA804 21KTB15AA801 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-050-35 или Аналог | DN 50 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - азот | электропривод 2-ОА-26 N 0,18 кВт tср 7,5 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 3 | 3 | 54.3 | 325.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.16.13 | 11KTB60AA801 21KTB60AA801 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-025-09 или Аналог | DN 25 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - газовые сдувки | электропривод МоАОС 40-25 N 0,12 кВт tср 8,4 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 54 | 108 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.16.25 | 11KTB20AA802 21KTB20AA802 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-032-09 или Аналог | DN 32 Рр 1,96 МПа Тр 150 ºС Среда - азот | электропривод МоАОС 40-25 N 0,12 кВт tср 9,6 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 60 | 120 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.19.1 | 12FAK50AA001 22FAK50AA001 | Клапан запорный | ЗТ26362-150-37 или Аналог | DN 150 Рр 1,0 МПа Тр 80 ºС Среда - борированная вода | электропривод 2-ОВ-13 N 4,25 кВт tср 7,3 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 225 | 450 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.19.2 | 10FAK50AA002 10FAK50AA003 20FAK50AA002 20FAK50AA003 | Клапан запорный | ЗТ26362-150-37 или Аналог | DN 150 Рр 1,0 МПа Тр 150 ºС Среда - борированная вода | электропривод 2-ОВ-13 N 4,25 кВт tср 7,3 с или аналог |  | 3СIIIс/I | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 225 | 900 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.32.32 | 10LBG17AA102 20LBG17AA102 | Клапан запорный | С21150-015-12 с ответными фланцами или Аналог | DN 15 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пар | ручной |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 5.5 | 11 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О
207.3.32.45 | 10LBG16AA101 10LBG16AA102 10LBG16AA103 20LBG16AA101 20LBG16AA102 20LBG16AA103 | Клапан запорный | У26161-025М1-12 или Аналог | DN 25 Рр 1,08 МПа Тр 187°С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной |  | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 3 | 8 | 48 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.32.69 | 10LBG12AA103 20LBG12AA103 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-032 или Аналог | DN 32 Рр 0,89 МПа Тр 180 °С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 13.2 | 26.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.48.20 | 10KBE50AA005 20KBE50AA005 | Клапан запорный | ЗТ26362-100-16 или Аналог | DN 100 Рр 2,15 МПа Tp 150 ºС Среда - теплоноситель I контура | электропривод МоА 160-40 N 0,75 кВт t 6,7 c или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 146 | 292 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.57.58 | 10LDF15AA109 20LDF15AA109 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.010 или Аналог | DN 10 Рр 0,02 МПа Tp 40 °C Среда - пульпа, обессоленная вода | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 2.1 | 4.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.57.60 | 10LDF15AA003 10LDF15AA005 20LDF15AA003 20LDF15AA005 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.492144.025-04 или Аналог | DN 25 Рр 0,4 МПа Tp 40 °C Среда - пульпа, обессоленная вода | электропривод ЭПАС-07.1-11.С N 0,045 кВт t 2,3 c или аналог |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 25.1 | 100.4 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX П
207.3.57.61 | 10LDF15AA002 10LDF15AA004 20LDF15AA002 20LDF15AA004 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.492144.032 или Аналог | DN 32 Рр 0,02 МПа Tp 40 °C Среда - пульпа, обессоленная вода | электропривод 2-ПМ-23 N 0,025 кВт t 32 c или аналог |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 19.1 | 76.4 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX П
207.3.57.71 | 10LDF11AA102 20LDF11AA102 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.011-01 или Аналог | DN 10 Рр 0,8 МПа Tp 60 °C Среда - пульпа | ручной с замком |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 2.6 | 5.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.60.2 | 10LDB11AA101 20LDB11AA101 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.050 или Аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 250 °C Среда - пульпа, регенерационные растворы | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 10.4 | 20.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.60.37 | 10LDB16AA102 20LDB16AA102 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.010 или Аналог | DN 10 Рр 0,8 МПа Tp 40 °C Среда - пульпа, дистиллят | ручной с замком |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 2.1 | 4.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.61.18 | 10KUA50AA103 10KUA50AA104 20KUA50AA103 20KUA50AA104 | Клапан запорный | КЗ26161.010сп13 (14нж17ст13) или Аналог | DN 10 Рр 0,03 МПа Тр 60 °С Среда- Раствор борной кислоты, срок службы - 30 лет | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 1.1 | 4.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA П
207.3.61.19 | 10KUA50AA105 10KUA50AA106 20KUA50AA105 20KUA50AA106 | Клапан запорный | КЗ26161.010сп13 (14нж17ст13) или Аналог | DN 10 Рр 0,1 МПа Тр 50 °С Среда- Раствор борной кислоты, срок службы - 30 лет | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 1.1 | 4.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA П
207.3.61.54 | 11KUA35AA801 21KUA35AA801 | Клапан запорный быстродействующий | КПЛВ.492144.010-09 или Аналог | DN 10 Рр 0,7 МПа Тр 150 °С Среда - раствор борной кислоты | электропривод ЭПАС-О-07-14.С N 0,18 МПа t 9 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 23.5 | 47 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4)¶II | UJA O
207.3.66.21 | 11PEB17AA101 11PEB17AA102 11PEB17AA103 11PEB17AA104 11PEB17AA105 11PEB17AA106 11PEB17AA107 11PEB17AA108 12PEB27AA101 12PEB27AA102 12PEB27AA103 12PEB27AA104 12PEB27AA105 12PEB27AA106 12PEB27AA107 12PEB27AA108 21PEB17AA101 21PEB17AA102 21PEB17AA103 21PEB17AA104 21PEB17AA105 21PEB17AA106 21PEB17AA107 21PEB17AA108 22PEB27AA101 22PEB27AA102 22PEB27AA103 22PEB27AA104 22PEB27AA105 22PEB27AA106 22PEB27AA107 22PEB27AA108 | Клапан запорный | УФ 26074-015-49 или Аналог | DN 15 Рр 1,0 МПа Тр 40 ºС Среда - тех. вода | ручной с замком |  | 2ВIIIс/I | QA2 | нж. | шт | 16 | 16 | 7.4 | 236.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA П
207.3.67.6 | 11KTH14AA803 21KTH14AA803 | Клапан запорный быстродействующий | ТД26161-050-25 или Аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 200 °С Среда-трапные воды | электропривод МоАОС 40-25 N 0,12 кВт tср 9 с или аналог |  | 2ВIIIс/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 60 | 120 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.73.5 | 10FKA50AA101 10FKA50AA102 10FKA50AA103 20FKA50AA101 20FKA50AA102 20FKA50AA103 | Клапан запорный | КЗ21016-050 (15нж65п) или Аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дезактивационные растворы, дистиллат | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 32 | 192 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О
207.3.73.10 | 10FKA60AA165 20FKA60AA165 | Клапан запорный | КЗ21016-080 (15нж65п) или Аналог | DN 80 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дистиллат | Ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 60 | 240 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA П
207.3.73.14 | 10FKA70AA119 10FKA70AA120 10FKA70AA121 20FKA70AA119 20FKA70AA120 20FKA70AA121 | Клапан запорный | КЗ21016-032 или Аналог | DN 32 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дистиллат | Ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 13.5 | 81 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.73.15 | 10FKA70AA122 10FKA70AA123 10FKA70AA124 20FKA70AA122 20FKA70AA123 20FKA70AA124 | Клапан запорный | У26161-050-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дистиллат, дезактивационные растворы | Ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 13.2 | 105.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.73.16 | 10FKA70AA125 10FKA70AA126 10FKA70AA127 20FKA70AA125 20FKA70AA126 20FKA70AA127 | Клапан запорный | У26161-025-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дистиллат, дезактивационные растворы | Ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 6.4 | 38.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.77.1 | 10JEV50AA101 20JEV50AA101 | Клапан запорный | У26161-032-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 32 Рр 0,62 МПа Тр 40 ºС Среда - масло | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 10.2 | 20.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.77.2 | 10JEV50AA102 20JEV50AA102 | Клапан запорный | У26161-032-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 32 Рр 0,02 МПа Тр 40 ºС Среда - масло | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 11.2 | 22.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.77.3 | 10JEV50AA103 20JEV50AA103 | Клапан запорный | У26161-032-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 32 Рр 0,62 МПа Тр 40 ºС Среда - масло | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 12.2 | 24.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.86.1 | 10KWC90AA101 10KWC90AA102 20KWC90AA101 20KWC90AA102 | Клапан запорный | У26161-032-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 32 Pp 0,65 МПа Tp 45 °С Среда - раствор бороной кислоты 40-44,5 г/л | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 10.2 | 40.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.86.2 | 10KWC10AA101 10KWC10AA103 20KWC10AA101 20KWC10AA103 | Клапан запорный | У26161-032-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 32 Pp 0,02 МПа Tp 50 °С Среда - раствор бороной кислоты 40-44,5 г/л | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 10.2 | 40.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.86.3 | 10KWC10AA102 10KWC10AA104 20KWC10AA102 20KWC10AA104 | Клапан запорный | У26161-032-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 32 Pp 0,02 МПа Tp 50 °С Среда - раствор бороной кислоты 40 г/кг | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 10.2 | 40.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.4.3.4 | 10KPM21AA005 10KPM21AA006 10KPM22AA005 10KPM22AA006 10KPM23AA005 10KPM23AA006 10KPM31AA001 10KPM31AA002 10KPM31AA003 10KPM31AA004 10KPM32AA001 10KPM32AA002 10KPM32AA003 10KPM32AA004 10KPM33AA001 10KPM33AA002 10KPM33AA003 10KPM33AA004 20KPM21AA005 20KPM21AA006 20KPM22AA005 20KPM22AA006 20KPM23AA005 20KPM23AA006 20KPM31AA001 20KPM31AA002 20KPM31AA003 20KPM31AA004 20KPM32AA001 20KPM32AA002 20KPM32AA003 20KPM32AA004 20KPM33AA001 20KPM33AA002 20KPM33AA003 20KPM33AA004 | Клапан запорный сильфонный | У26597-050-01-П высокотемпературный или Аналог | DN 50 Рр 0,05 МПа Тр 450 °С Среда-газовая смесь | электропривод 2-ПМ-22КМЗ по ТУ 3791-006-05749406-2000 тип АВ-042-4МА1, масса привода 16кг или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 18 | 18 | 36 | 1296 | УХЛ/3.1 II | 5(ОЖ4) II | UKB П
207.4.4.6 | 10KUA70AA001 10KUA70AA002 20KUA70AA001 20KUA70AA002 | Клапан сильфонный | С26410-010М-08 или Аналог | DN 10 Рр 2,0 МПа Тр 55 оС Среда - теплоноситель первого контура | электропривод МОА 20-3 N 0.015 кВт t 35 с или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 8.4 | 33.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.4.8.2 | 10QUG10AA001 10QUG20AA001 10QUG30AA001 10QUG40AA001 20QUG10AA001 20QUG20AA001 20QUG30AA001 20QUG40AA001 | Клапан запорный | С26410-006М-04 или Аналог | DN 6 Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - конденсат 2 контура | электропривод МОА 20-3 N 0,015 кВт t 60 с или аналог |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 8.4 | 67.2 | УХЛ 3 II | 5(ОЖ4) II | 10UMX П
207.4.22.1 | 10LDB10AA401 10LDB10AA501 10LDB10AA502 20LDB10AA401 20LDB10AA501 20LDB10AA502 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | KПЛВ.491144.015 или Аналог | Ду 15 мм Рр 1 Мпа Тр 60 С Рабочая среда - Конденсат, регенерационные и отмывочные воды, пульпа,р-р реагентов | ручной |  | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 2 | 12 | УХЛ3 II |  | UMX
207.4.22.3 | 10LDB40AA403 10LDB40AA501 10LDB40AA502 10LDB41AA401 10LDB42AA401 20LDB40AA403 20LDB40AA501 20LDB40AA502 20LDB41AA401 20LDB42AA401 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | KПЛВ.491144.015 или Аналог | Ду 15 мм Рр 0,72 Мпа Тр 40 С Рабочая среда - обессоленная вода | ручной |  | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 5 | 5 | 2 | 20 | УХЛ3 II |  | UMX
207.4.22.4 | 10LDB40AA404 10LDB40AA503 20LDB40AA404 20LDB40AA503 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | KПЛВ.491144.015 или Аналог | Ду 15 мм Рр 0,8 Мпа Тр 40 С Рабочая среда - обессоленная вода | ручной |  | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 2 | 8 | УХЛ3 II |  | UMX
207.4.22.7 | 10LDB50AA501 10LDB50AA502 20LDB50AA501 20LDB50AA502 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | KПЛВ.491144.015 или Аналог | Ду 15 мм Рр 1 Мпа Тр 45 С Рабочая среда - регенерационные и отмывочные воды | ручной |  | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 2 | 8 | УХЛ3 II |  | UMX
207.3.13.15 | 10KBA21AA001 10KBA22AA001 20KBA21AA001 20KBA22AA001 | Клапан запорный | ЗТ26362-150-36 или Аналог | DN 150 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - теплоноситель I контура | электропривод 2-ПБ-05 N 1,7 кВт tср 19 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 225 | 900 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.13.16 | 10KBA21AA002 20KBA21AA002 | Клапан запорный | ЗТ26362-150-36 или Аналог | DN 150 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - теплоноситель I контура | электропривод 2-ПБ-05 N 1,7 кВт tср 19 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 225 | 450 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.13.19 | 10KBA23AA001 10KBA23AA002 20KBA23AA001 20KBA23AA002 | Клапан запорный | ЗТ26362-150-36 или Аналог | DN 150 Рр 0,5 МПа Тр 80 ºС Среда - теплоноситель I контура | электропривод 2-ПБ-05 N 1,7 кВт tср 19 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 225 | 900 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.13.20 | 10KBA24AA001 10KBA24AA002 20KBA24AA001 20KBA24AA002 | Клапан запорный | ЗТ26362-150-36 или Аналог | DN 150 Рр 1,0 МПа Тр 80 ºС Среда - теплоноситель I контура | электропривод 2-ПБ-05 N 1,7 кВт tср 19 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 225 | 900 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.13.24 | 10KBA27AA001 10KBA27AA002 20KBA27AA001 20KBA27AA002 | Клапан запорный | ЗТ26362-100-36 или Аналог | DN 100 Рр 1,0 МПа Тр 80 ºС Среда - борный раствор | электропривод 2-ПА-35 N 0,18 кВт tср 28 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 114 | 456 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.13.47 | 10KBA70AA001 20KBA70AA001 | Клапан запорный | ЗТ26362-150-36 или Аналог | DN 150 Рр 1,08 МПа Тр 215 ºС Среда -пар | электропривод 2-ПБ-05 N 1,7 кВт tср 19 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 225 | 450 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.15.4 | 12KBC10AA801 22KBC10AA801 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ 26362-050-08 или Аналог | DN 50 Рр 0,7 МПа Тр 150 ºС Среда - дистиллят | электропривод МоА 40-25 N 0,25 кВт tср 9,0 с или аналог |  | 2ВIIIс/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 49.3 | 98.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA П
207.3.15.6 | 12KBC30AA801 22KBC30AA801 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-032-08 или Аналог | DN 32 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - дистиллят | электропривод МоА 40-25 N 0,25 кВт tср 9,0 с или аналог |  | 2ВIIb/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 62.5 | 125 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA П
207.3.32.6 | 10LBG13AA001 20LBG13AA001 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-080-11 или Аналог | DN 80 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пар | электропривод 2-ПА-10 N 0,18 кВт tср 12 с или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 98 | 196 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.32.11 | 10LBG18AA001 20LBG18AA001 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-050-11 или Аналог | DN 50 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пар | электропривод 2-ПМ-22 N 0,025 кВт tср 19 с или аналог |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 42 | 84 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.32.14 | 10LBG21AA002 20LBG21AA002 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-050-11 или Аналог | DN 50 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пар | электропривод 2-ПМ-22 N 0,025 кВт tср 19 с или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 42 | 84 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.32.23 | 10LBG21AA101 10LBG21AA102 20LBG21AA101 20LBG21AA102 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-025 или Аналог | DN 25 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной |  | 3СIIIc/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 9.3 | 37.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.32.24 | 10LBG61AA101 10LBG61AA102 20LBG61AA101 20LBG61AA102 | Клапан запорный с соосными патрубками | ЗТ26364-025 или Аналог | DN 25 Рр 1,08 МПа Тр 212 °С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 9.3 | 37.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.32.61 | 10LBG10AA101 10LBG10AA102 10LBG10AA104 10LBG10AA105 10LBG30AA101 10LBG30AA102 20LBG10AA101 20LBG10AA102 20LBG10AA104 20LBG10AA105 20LBG30AA101 20LBG30AA102 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-025 или Аналог | DN 25 Рр 0,89 МПа Тр 180 °С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 6 | 6 | 9.3 | 111.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.32.62 | 10LBG44AA101 10LBG44AA102 20LBG44AA101 20LBG44AA102 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-025 или Аналог | DN 25 Рр 0,71 МПа Тр 173 °С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 9.3 | 37.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.32.82 | 10LBG12AA101 10LBG12AA102 20LBG12AA101 20LBG12AA102 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-032 или Аналог | DN 32 Рр 0,89 МПа Тр 180 °С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 13.2 | 52.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.35.14 | 10LCP10AA001 10LCP10AA002 20LCP10AA001 20LCP10AA002 | Клапан запорный | ЗТ26362-150-36 или Аналог | DN 150 Рр 1,8 МПа Тр 182 ºС Среда - обессоленная вода | электропривод 2-ПБ-05 N 1,7 кВт tср 19 с или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 225 | 900 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.35.57 | 10LCP03AA103 20LCP03AA103 | Задвижка | ГА11057-150-05 (30нж41нж2) или Аналог | DN 150 Рр 0,8 МПа Тр 90 ºС Среда - обессоленная вода, продувочная вода | ручной с замком |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 68 | 136 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.23.9 | 10PGB56AA001 10PGB56AA002 20PGB56AA001 20PGB56AA002 | Клапан запорный | КПЛВ.492154.157-08 или Аналог | DN 150 Рр 1,0 МПа Тр 250 ºС Среда - обессоленная вода | электропривод ЭПАС-О-14.1-ОСТ Б-23.D N 0,75 кВт tср 25 с I 1,9 А или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 200 | 800 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.51.1 | 10KBB10AA001 10KBB10AA003 20KBB10AA001 20KBB10AA003 | Клапан запорный | ЗТ26362-150-36 или Аналог | DN 150 Рр 2,5 МПа Tp 250 ºС Среда - теплоноситель I контура | электропривод 2-ПБ-05 N 1,7кВт tср 19 с или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 225 | 900 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.54.74 | 10KPJ30AA105 10KPJ30AA107 | Клапан запорный | У26161-025-06 или Аналог | DN 25 Рр 1,0 МПа Тр 350 ºС Среда - азотная кислота | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 6.4 | 25.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.54.75 | 10KPJ40AA102 10KPJ40AA103 | Клапан запорный | У26161-025-06 или Аналог | DN 25 Рр 1,0 МПа Тр 350 ºС Среда - едкий натр | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 6.4 | 25.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.54.77 | 10KPJ20AA113 10KPJ20AA116 10KPJ20AA117 20KPJ20AA113 20KPJ20AA116 20KPJ20AA117 | Клапан запорный | У26161-025-06 или Аналог | DN 25 Рр 0.07 МПа Тр 45 ºС Среда - раствор едкого кали концентрацией до 45% | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 6.4 | 38.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.54.78 | 10KPJ20AA118 20KPJ20AA118 | Клапан запорный | У26161-050-06 или Аналог | DN 50 Рр 0,07 МПа Тр 45 ºС Среда - раствор едкого кали концентрацией до 45% | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 13.2 | 26.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.58.60 | 10LFN20AA138 10LFN20AA139 20LFN20AA138 20LFN20AA139 | Клапан запорный | У26161-025-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 25 Рр 0,03 МПа Tp 45 °C Среда - раствор этаноламина, аммиака, гидразина | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 6.4 | 25.6 | УХЛ 3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.58.61 | 10LFN40AA103 10LFN40AA104 20LFN40AA103 20LFN40AA104 | Клапан запорный | У26161-025-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 25 Рр 0,03 МПа Tp 40 °C Среда - раствор аммиака,гидразина, этаноламина | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 6.4 | 25.6 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.58.62 | 10LFN10AA140 10LFN10AA141 20LFN10AA140 20LFN10AA141 | Клапан запорный | У26161-025-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 25 Рр 0,03 МПа Tp 45 °C Среда - раствор гидразина, аммиака, этаноламина | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 6.4 | 25.6 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.62.67 | 10KUE10AA146 10KUE10AA147 10KUE10AA149 10KUE10AA151 20KUE10AA146 20KUE10AA147 20KUE10AA149 20KUE10AA151 | Клапан запорный | КЗ 26161-010сп13 (14нж17ст13) или Аналог | DN 10 Рр 0.6 МПа Тр 45 ºС Среда- перекись водорода, трапные воды, срок службы - 30 лет | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 1.1 | 8.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.62.69 | 10KUE10AA148 10KUE10AA150 20KUE10AA148 20KUE10AA150 | Клапан запорный | КЗ 26161-010сп13 (14нж17ст13) или Аналог | DN 10 Рр 0.6 МПа Тр 45 ºС Среда- трапные воды, срок службы - 30 лет | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 1.1 | 4.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.70.95 | 10KPF30AA101 10KPF30AA102 20KPF30AA101 20KPF30AA102 | Клапан запорный | У26161-025-06 (14нж17ст19) или Аналог | DN 25 Рр 0,1 МПа Тр 104 оС Среда- дистиллат | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 6.4 | 25.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.88.12 | 10NAB10AA101 10NAB20AA101 20NAB10AA101 20NAB20AA101 | Клапан запорный | С26410-006М-01 или Аналог | DN 10 Рр 0,1 МПа Тр 90 оС Среда - конденсат | ручной |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 0.75 | 3 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.4.4.9 | 10KUA70AA003 10KUA70AA004 10KUA70AA005 10KUA70AA006 20KUA70AA003 20KUA70AA004 20KUA70AA005 20KUA70AA006 | Клапан сильфонный | С26410-006М-04 или Аналог | DN 6 Рр 2.0 МПа Тр 55 оС Среда - теплоноситель 1 контура | электропривод МОА 20-3 N 0.015 кВт t 35 с или аналог |  | 3CIIIв/II | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 8.4 | 67.2 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.4.4.10 | 10KUA80AA004 20KUA80AA004 | Клапан сильфонный | С26410-006М-04 или Аналог | DN 6 Рр 0.7 МПа Тр 70 оС Среда - дистиллат | электропривод МОА 20-3 N 0.015 кВт t 35 с или аналог |  | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 7.9 | 15.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.4.4.11 | 10KUA80AA005 20KUA80AA005 | Клапан сильфонный | С26410-006М-04 или Аналог | DN 6 Рр 0.7 МПа Тр 70 оС Среда - дистиллат | электропривод МОА 20-3 N 0.015 кВт t 35 с или аналог |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 7.9 | 15.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.4.49.1 | 10LBG14AA501 10LBG16AA501 20LBG14AA501 20LBG16AA501 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | С21150-025-12.18-К/10 или Аналог | Dy 25, Рр=1.08МПа, Тр=187°С, среда - пар | ручной с замком |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 2 | 2 | 5.7 | 22.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.4.49.2 | 10LBG29AA401 10LBG29AA402 20LBG29AA401 20LBG29AA402 | Клапан запорный сильфонный ручной | С21150-025-12.18-К/10 или Аналог | Dy 25, Рр=0.35МПа, Тр=160°С, среда - пар |  |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 2 | 2 | 5.7 | 22.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.4.49.3 | 10LBG29AA404 10LBG29AA405 10LBG29AA501 10LBG29AA502 10LBG29AA503 10LBG29AA504 20LBG29AA404 20LBG29AA405 20LBG29AA501 20LBG29AA502 20LBG29AA503 20LBG29AA504 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | С21150-025-12.18-К/10 или Аналог | Dy 25, Рр=0.35МПа, Тр=160°С, среда - пар | ручной с замком |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 6 | 6 | 5.7 | 68.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.4.63.1 | 10LBG02AA401 20LBG02AA401 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025 -15 или Аналог | Ду 25 мм Рр=0,89 Мпа Тр=180 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIc/II | QA3 | угл. | шт | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  | UMA
207.4.63.2 | 10LBG03AA401 10LBG03AA402 20LBG03AA401 20LBG03AA402 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-050 или Аналог | Ду 50 мм Рр=0,89 Мпа Тр=180 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIc/II | QA3 | нж. | шт | 2 | 2 | 23 | 92 |  |  | UMA
207.4.63.4 | 10LBG03AA403 20LBG03AA403 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-050-07 или Аналог | Ду 50 мм Рр=0,89 Мпа Тр=180 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 4/III | QA4 | нж. | шт | 1 | 1 | 23 | 46 |  |  | UMA
207.4.64.1 | 10LBG10AA401 10LBG10AA402 20LBG10AA401 20LBG10AA402 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-15 или Аналог | Ду 25 мм Рр=0,89 Мпа Тр=180 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIс/II | QA3 | угл. | шт | 2 | 2 | 10 | 40 |  |  | UMA
207.4.64.2 | 10LBG11AA401 10LBG11AA402 10LBG21AA401 10LBG21AA402 10LBG21AA404 20LBG11AA401 20LBG11AA402 20LBG21AA401 20LBG21AA402 20LBG21AA404 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025 или Аналог | Ду 25 мм Рр=1,08 Мпа Тр=187 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIс/II | QA3 | нж. | шт | 5 | 5 | 9.3 | 93 |  |  | UMA
207.4.64.3 | 10LBG11AA403 10LBG21AA403 20LBG11AA403 20LBG21AA403 | Клапан запорный ручной (с соосными патрубками) | ЗТ26364-025 или Аналог | Ду 25 мм Рр=1,08 Мпа Тр=187 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 4/III | QA4 | нж. | шт | 2 | 2 | 9.3 | 37.2 |  |  | UMA
207.4.65.1 | 10LBG30AA401 10LBG30AA402 20LBG30AA401 20LBG30AA402 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-15 или Аналог | Ду 25 мм Рр=0,89 Мпа Тр=180 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIс/II | QA3 | угл. | шт | 2 | 2 | 10 | 40 |  |  | UMA
207.4.66.1 | 10LBG12AA401 20LBG12AA401 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-15 или Аналог | Ду 25 мм Рр=1,08 Мпа Тр=187 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIс/II | QA3 | угл. | шт | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  | UMA
207.4.67.1 | 10LBG26AA401 10LBG26AA402 20LBG26AA401 20LBG26AA402 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-07 или Аналог | Ду 25 мм Рр=1,08 Мпа Тр=187 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIс/II | QA3 | нж. | шт | 2 | 2 | 10 | 40 |  |  | UMA
207.4.67.2 | 10LBG26AA403 20LBG26AA403 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-07 или Аналог | Ду 25 мм Рр=0,8 Мпа Тр=170 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 4/III | QA4 | нж. | шт | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  | UMA
207.4.68.1 | 10LBG40AA401 20LBG40AA401 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-15 или Аналог | Ду 25 мм Рр=0,71 Мпа Тр=173 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIс/II | QA3 | угл. | шт | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  | UMA
207.4.69.1 | 10LBG50AA401 20LBG50AA401 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-15 или Аналог | Ду 25 мм Рр=0,89 Мпа Тр=180 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIс/II | QA3 | угл. | шт | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  | UMA
207.4.7.13 | 10QUC31AA101 10QUC32AA101 20QUC31AA101 20QUC32AA101 | Клапан сильфонный | С26410-006М или Аналог | DN 6 Рр 0,8 МПа Тр 40 оС Среда - конденсат турбины, химически обессоленная вода | ручной |  | 3СIIIc/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 0.75 | 3 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.4.7.15 | 10QUC10AA102 20QUC10AA102 | Клапан сильфонный | С26410-006М или Аналог | DN 6 Рр 1,6 МПа Тр 36 оС Среда - конденсат турбины, химически обессоленная вода | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.4.7.16 | 10QUC31AA102 10QUC31AA103 10QUC31AA104 10QUC31AA105 10QUC32AA102 10QUC32AA103 10QUC32AA104 10QUC32AA105 10QUC40AA102 20QUC31AA102 20QUC31AA103 20QUC31AA104 20QUC31AA105 20QUC32AA102 20QUC32AA103 20QUC32AA104 20QUC32AA105 20QUC40AA102 | Клапан сильфонный | С26410-006М или Аналог | DN 6 Рр 1,0 МПа Тр 40 оС Среда - конденсат турбины, химически обессоленная вода | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 9 | 9 | 0.75 | 13.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.4.7.17 | 10QUC31AA108 10QUC32AA108 20QUC31AA108 20QUC32AA108 | Клапан сильфонный | С26410-006М или Аналог | DN 6 Рр 1,0 МПа Тр 40 оС Среда - конденсат турбины, химически обессоленная вода | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 0.75 | 3 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.4.7.18 | 10QUC31AA106 10QUC31AA107 10QUC31AA109 10QUC31AA110 10QUC32AA106 10QUC32AA107 10QUC32AA109 10QUC32AA110 10QUC50AA101 10QUC50AA102 20QUC31AA106 20QUC31AA107 20QUC31AA109 20QUC31AA110 20QUC32AA106 20QUC32AA107 20QUC32AA109 20QUC32AA110 20QUC50AA101 20QUC50AA102 | Клапан сильфонный | С26410-006М или Аналог | DN 6 Рр 1,0 МПа Тр 40 оС Среда - конденсат турбины, химически обессоленная вода | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 10 | 10 | 0.75 | 15 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.4.7.19 | 10QUC00AA102 20QUC00AA102 | Клапан сильфонный | С26410-006М или Аналог | DN 6 Рр 1,0 МПа Тр 115 оС Среда - конденсат турбины, химически обессоленная вода | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.4.7.21 | 10QUC70AA101 20QUC70AA101 | Клапан сильфонный | С26410-006М или Аналог | DN 6 Рр 1,1 МПа Тр 90 оС Среда - конденсат турбины, химически обессоленная вода | ручной |  | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.4.7.22 | 10QUC70AA102 20QUC70AA102 | Клапан сильфонный | С26410-006М или Аналог | DN 6 Рр 1,0 МПа Тр 115 оС Среда - конденсат турбины, химически обессоленная вода | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.4.70.1 | 10LBG26AA404 20LBG26AA404 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-15 или Аналог | Ду 25 мм Рр=1,08 Мпа Тр=187 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 4/II | QA4 | угл. | шт | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  | UMA
207.4.70.2 | 10LBG13AA401 10LBG13AA402 20LBG13AA401 20LBG13AA402 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-07 или Аналог | Ду 25 мм Рр=1,08 Мпа Тр=187 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 4/II | QA4 | нж. | шт | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  | UMA
207.4.70.3 | 10LBG13AA403 20LBG13AA403 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-07 или Аналог | Ду 25 мм Рр=0,8 Мпа Тр=170 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 4/III | QA4 | нж. | шт | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  | UMA
207.4.71.1 | 10LBG60AA401 20LBG60AA401 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-15 или Аналог | Ду 25 мм Рр=1,08 Мпа Тр=212 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIс/II | QA3 | угл. | шт | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  | UMA
207.4.71.2 | 10LBG62AA401 20LBG62AA401 | Клапан запорный (с соосными патрубками) с замком | ЗТ26364-025-15 или Аналог | Ду 25 мм Рр=2 Мпа Тр=220 С среда - пар, конденсат, вода | Ручной |  | 3CIIIс/II | QA3 | угл. | шт | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  | UMA
207.5.29.1.1 | 00SGC88AA001 00SGC88AA002 00SGC89AA001 00SGC89AA002 00SGC94AA001 00SGC94AA002 00SGC95AA001 00SGC95AA002 | Клапан сильфонный с ответными фланцами | К30 028-150-57 (15с940п 36-1) или Аналог | DN 150 Ру 1,0 МПа Тр 200 °С Среда - вода, срок службы - 40 лет | электропривод Н-В-02,N=3,2кВт или аналог |  | 4H/III | QA4 | сталь | шт | 8 | 8 | 170 | 2720 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 11URF 22URF 12URF 21URF
207.5.29.2.1 | 00SGC74AA001 | Клапан сильфонный с ответными фланцами | К30 028-100-57 (15с940п 36-1) или Аналог | DN 100 Ру 1,0 МПа Тр 200 °С Среда - вода, срок службы - 40 лет | электропривод Н-Б-02,N=1,32кВт или аналог |  | 4H/III | QA4 | сталь | шт | 1 | 1 | 137 | 274 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 11URF 22URF 12URF 21URF
207.5.29.2.3 | 00SGC74AA002 | Клапан сильфонный с ответными фланцами | К30 028-80-57 (15с940п 36-1) или Аналог | DN 80 Ру 1,0 МПа Тр 200 °С Среда - вода, срок службы - 40 лет | электропривод Н-Б-02,N=1,32кВт или аналог |  | 4H/III | QA4 | сталь | шт | 1 | 1 | 118 | 236 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 11URF 22URF 12URF 21URF
207.5.30.28 | 00SRP70AA043 00SRP70AA048 | Клапан запорный сильфонный | КЗО 0208.020.10-07 или Аналог | DN 20 РN 1,0 МПа Tp 95 0C Среда - дистиллят, дезактивирующие растворы, срок службы - 30 лет | шарнирная муфта электропривод 2-ПМ-22, N=0,025 кВт m=20 кг или аналог |  | 4/-/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 0 | 7 | 14 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UKS
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка осуществляется в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.