ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

пенообразователя.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	

	1
	ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6ТС марка А
	т
	6
	      «ПО-6 ТС» синтетический биоразлагаемый пенообразователь общего назначения предназначен для тушения пожаров класса А с применением пены низкой, средней и высокой кратности, а также для приготовления раствора смачивателя, применяемого при тушении твердых материалов.

       Представляет собой водный раствор триэтаноламиновых солей первичных алкилсульфатов со стабилизирующими добавками.

       Концентрация рабочего раствора для получения пены на пресной воде - 6% (объемных). Нормативная интенсивность подачи 6%-го рабочего раствора при тушении углеводородных топлив пеной средней кратности – не более 0,08 дм3/м2с.
ТУ - ТУ0258-147-05744685-98 

Внешний вид: прозрачная жидкость без осадка

Плотность при 20 °С, кг/м3: 1000-1200;

Кинематическая вязкость, при 20 °С, мм2·с-1,не более: 40;

Водородный показатель (рН): 7,3 - 8,0;

Температура застывания, °С, не выше: -3;

Кратность пены:
низкая, не более 20;

средняя, не менее: 60;

высокая, не менее: 200;

Устойчивость пены средней кратности, с, не менее:
разрушение 50% объема пены

из ГПС-100 в 200 л емкости 720;
выделение из пены, полученной на стендовой установке, 50% объема жидкости 220;

Время тушения н-гептана (бензина А-76) при интенсивности подачи рабочего раствора (0,042±0,002), дм3/м-2·с-1пеной средней кратности, с, не более 300;

Гарантийный срок хранения, мес.: 12
	Май-июнь 2015 


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

