PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовлению и поставку оборудования системы очистки производственно-дождевых стоков 00UGH (извещение 121020/0528/477 от 20.10.2012)
Вопрос 1: 
Согласно приложенным конкурсной документации Исходным техническим требованиям 
NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0004 NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0002 NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0001, 
комплект поставки фильтров (00GUH11AT004, 00GUH11AT005, 00GUH11AT006, 00GUH11AT007, 00GUH11AT008, 00GUH11AT009, 00GUH11AT010, 00GUH11AT011, 00GUH11AT012), флотаторов (00GUH11AT001, 00GUH11AT002), а также установок обеззараживания сточных вод (00GUH11AT013, 00GUH11AT014) должен включать в себя шкафы управления, шкафы управления со стендами для их установки и пульты управления. Основываясь на требованиях к ним, указанных в приведенных  ИТТ,  в шкафах и пультах управления должна быть предусмотрена возможность вывода сигнала об аварии на центральный щит управления; такие шкафы и пульты управления должны иметь возможность подключения к внешнему контроллеру средств АСУ ТП очистных сооружений.

Для обеспечения интеграции выходных сигналов с локальных шкафов и пультов управления вышеперечисленного оборудования, а также для обеспечения  и интеграции к внешнему контроллеру средств АСУ ТП очистных сооружений просим пояснить, на базе какой системы предусматривается построение АСУ ТП очистных сооружений, а также привести требования к выходным сигналам со шкафов и пульта управления оборудования.
Ответ 1: 

Для обеспечения представления интеграции выходных сигналов с локальных шкафов и местных пультов управления упомянутого в запросе оборудования, а также обеспечения их интеграции к системе верхнего станционного уровня управления АЭС, размещаем исходные технические требования к системе верхнего стационарного уровня (СВСУ) и общие технические требования к средствам АСУ ТП:
NW2О.В.120.&.&&&&&&.&&&&&.070.MD.0001 
NW2О.В.120.&.&&&&&&.&&&&&.070.MD.0006 

Вопрос 2: 
Согласно пункту 3.3 ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0001, комплект поставки каждой из установок обеззараживания сточных вод (00GUH11AT013, 00GUH11AT014) должен включать в себя комбинированный воздушный клапан в количестве 1 шт. В то же время в приложении А к данному ИТТ указано, что «Комбинированный воздушный клапан» в комплект поставки не входит». 

Просим дать разъяснение по комплектации установки обеззараживания сточных вод,  а именно по части необходимости включения в комплект поставки установок обеззараживания сточных вод (00GUH11AT013, 00GUH11AT014) комбинированных воздушных клапанов. В случае необходимости их поставки, просим предоставить технические требования относительно данных клапанов. 

Ответ 2: 

Согласно Приложению А (лист 15 поз. 8) размещенного ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0001 комбинированный воздушный клапан входит в комплект поставки.
Вопрос 3: 
Также комплект поставки (00GUH11AT004, 00GUH11AT005, 00GUH11AT006, 00GUH11AT007, 00GUH11AT008, 00GUH11AT009, 00GUH11AT010, 00GUH11AT011, 00GUH11AT012), флотаторов (00GUH11AT001, 00GUH11AT002), а также установок обеззараживания сточных вод (00GUH11AT013, 00GUH11AT014) согласно требованиям вышеперечисленных ИТТ, должен включать в себя дисковые затворы с электроприводом. Краткие технические требования к затворам приведены в соответствующих разделах вышеперечисленных ИТТ. Однако учитывая, что данная арматура предназначена для применения на АЭС, просим Вас предоставить более подробные требования к электроприводам (например, требования по подключению, наличие моментных выключателей, требования по отключению (по моменту или нет), требования по термозащите и т.д.).
Ответ 3: 

В соответствии с краткими техническими характеристиками ИТТ (мощность э/д, U сети, весогабаритные характеристики) - потенциальный поставщик комплектует дисковые затворы электроприводами в соответствии с ОТТ и типовыми ТУ на арматуру для АЭС, где прописаны все требования к запрашиваемым характеристикам.
Вопрос 4
Просим пояснить, требуются ли передача сигналов о положении арматуры к внешнему контроллеру средств АСУ ТП очистных сооружений. 
Ответ 4: 

Детализация перечня сигналов, передаваемых а верхний стационарный уровень (СВСУ) осуществляется на этапе согласования РКД.
