ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

(НТД)
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Изолятор полимерный 

ОТПК-10-110-А(В)-2

(или эквивалент)
	ТУ3494-026-0698694-2004

УХЛ1 климатическое исполнение и категория  размещения по ГОСТ15150.

К-кремний органическая внешняя оболочка. 

Макс. степень загрязнен 2.

Изолятор опорный полимерный  с трубчатым исполнением изоляционного тела (стеклопластика ) и цельнолитым ребристым  защитным  покрытием   из кремнийорганической композиции. По торцам  трубы заармированы металлическими фланцами.

Минимальная  механическая  разрушающая  сила  на изгиб = =10кН на номинальное  напряжение 110кВ  (модификации исполнения «А», «В» которое определяется строительной высотой изолятора  Н  = 1100 мм.

Длина пути утечки, см . 303 .  

 Номинальное напряжение  110 кВ,

Испытательное напряжение промышленной частоты 230 кВ.

Минимальная разрушающая сила на изгиб, не менее 10-12.5 кН. 

Отклонение верхнего фланца при изгибе силой 6 кН.

Форма фланцев – квадрат.

В верхнем фланце: число отверстий 4, М12 резьба100х100мм.

В нижнем фланце: число отверстий 4, М18 резьба 160х160мм

Отклонение верхнего фланца при изгибе силой 1.5 кН- 4 мм.

Минимальный разрушающий крутящий момент в течение всего срока службы 30 лет, кНм, не менее – 1.
	40
	Штука


При предложении эквивалента к заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену.
1.Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и каждый изолятор  должен быть упакован   в ящик, обеспечивающий сохранность груза при перевозке – вертикально!
2. Отгрузка сопровождается: ТЕХНИЧЕСКИМ  ПАСПОРТОМ   на каждый изолятор,

 ПРОТОКОЛОМ   ИСПЫТАНИЙ  изоляторов  полимерных: ОТПК 10-В (А)-2 УХЛ1, с описанием  вида, цели, условий  и методики  испытаний. В  ПРОТОКОЛЕ   ИСПЫТАНИЙ  с порядковым номером   должен быть полностью описан «объект испытаний»  на предмет  соответствия  конструкции и исполнения, с  окончательным  выводом  по проверке  всех технических характеристик  по механической прочности, прогибу при воздействии  изгибающей силы - в соответствии  требованиям  ГОСТ Р 52082-2003. 
3.В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, паспорт ткани, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

