## Блок№2
|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ. Поставка задвижек специальных ВД для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС | [27 empty] | Приложение 1.2 к договору № ___________________________от _______________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС 18 %, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 28
1 | 2.ИСУП.104232845 | 20JDH12AA101 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123 0245/150-080/АО-1 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 80 | 24,5 | 150 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3 E9 Бк/м3 |  | 211 | встроенный электропривод | SA14.5-O-F14C-90 | 4 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202тм п.54 |  |  | BEL_101123882 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=108х12; Время,с=13,3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
2 | 2.ИСУП.104232855 | 20JDH22AA101 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123 0245/150-080/АО-1 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 80 | 24,5 | 150 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3 E9 Бк/м3 |  | 211 | встроенный электропривод | SA14.5-O-F14C-90 | 4 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202тм п.54 |  |  | BEL_101123882 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=108х12; Время,с=13,3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
3 | 2.ИСУП.104232863 | 20JDH42AA101 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123 0245/150-080/АО-1 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 80 | 24,5 | 150 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3 E9 Бк/м3 |  | 211 | встроенный электропривод | SA14.5-O-F14C-90 | 4 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202тм п.54 |  |  | BEL_101123882 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=108х12; Время,с=13,3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
4 | 2.ИСУП.104233108 | 20JNA10AA102 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123-0200/300 -300/АО-2 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | SA25.1-O-F25C-45 | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2НЗ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=42,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
5 | 2.ИСУП.104233111 | 20JNA20AA101 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123-0200/300 -300/АО-2 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,5 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | SA25.1-O-F25C-45 | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=42,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
6 | 2.ИСУП.104233112 | 20JNA20AA102 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123-0200/300 -300/АО-2 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | SA25.1-O-F25C-45 | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2НЗ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=42,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
7 | 2.ИСУП.104233115 | 20JNA21AA101 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123-0200/300 -300/АО-2 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,5 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | SA25.1-O-F25C-45 | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=41,3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
8 | 2.ИСУП.104233456 | 20JDH32AA101 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123 0245/150-080/АО-1 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 80 | 24,5 | 150 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3 E9 Бк/м3 |  | 211 | встроенный электропривод | SA14.5-O-F14C-90 | 4 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202тм п.54 |  |  | BEL_101123882 | 2З | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=108х12; Время,с=13,3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-02 | 2017-09-12 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
9 | 2.ИСУП.104233475 | 20JNA30AA102 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123-0200/300 -300/АО-2 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | SA25.1-O-F25C-45 | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2НЗ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=42,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
10 | 2.ИСУП.104233478 | 20JNA40AA101 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123-0200/300 -300/АО-2 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,5 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | SA25.1-O-F25C-45 | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=42,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
11 | 2.ИСУП.104233479 | 20JNA40AA102 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123-0200/300 -300/АО-2 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | SA25.1-O-F25C-45 | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2НЗ | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=42,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
12 | 2.ИСУП.104233482 | 20JNA41AA101 | Задвижка запорная | по типу АИ00 123-0200/300 -300/АО-2 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,5 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 1428 | встроенный электропривод | SA25.1-O-F25C-45 | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-002-80841469-2010 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2Н | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=41,3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
13 | 2.ИСУП.104235636 | 20JNA10AA801 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу ЦКБ У16503-300-01 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 2100 | встроенный электропривод | ЭПАС-О-30.1-79А | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-273-34390194-2011 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=53; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ42,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
14 | 2.ИСУП.104235638 | 20JNA20AA801 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу ЦКБ У16503-300-01 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 2100 | встроенный электропривод | ЭПАС-О-30.1-79А | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-273-34390194-2011 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=53; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ418,52 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
15 | 2.ИСУП.104235640 | 20JNA30AA801 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу ЦКБ У16503-300-01 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 2100 | встроенный электропривод | ЭПАС-О-30.1-79А | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-273-34390194-2011 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=53; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ42,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
16 | 2.ИСУП.104235642 | 20JNA40AA801 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу ЦКБ У16503-300-01 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 300 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 2100 | встроенный электропривод | ЭПАС-О-30.1-79А | 7,5 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-273-34390194-2011 | 2-05.2-202 п.36 |  |  | BEL_101123882 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=351х36; Время,с=53; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ418,52 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-22 | 2017-11-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 923735.63 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
17 | 2.ИСУП.104235648 | 20JND11AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу АНЕМ.492654.150-06.S | 2ВIIа | 2 | оборудование | 150 | 10,1 | 150 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 207 | встроенный электропривод | ЭПАС-О-14.5-47В | 4 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-001-83789628-2011 | 2-05.2-202 п.41 |  |  | BEL_101123882 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=159х9; Время,с=15; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ42,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-17 | 2017-09-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.41 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
18 | 2.ИСУП.104235651 | 20JND21AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу АНЕМ.492654.150-06.S | 2ВIIа | 2 | оборудование | 150 | 9 | 150 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 207 | встроенный электропривод | ЭПАС-О-14.5-47В | 4 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-001-83789628-2011 | 2-05.2-202 п.41 |  |  | BEL_101123882 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=159х9; Время,с=15; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ42,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-17 | 2017-09-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.41 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
19 | 2.ИСУП.104235654 | 20JND31AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу АНЕМ.492654.150-06.S | 2ВIIа | 2 | оборудование | 150 | 9 | 150 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 207 | встроенный электропривод | ЭПАС-О-14.5-47В | 4 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-001-83789628-2011 | 2-05.2-202 п.41 |  |  | BEL_101123882 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=159х9; Время,с=15; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ42,25 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-17 | 2017-09-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.41 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
20 | 2.ИСУП.104235657 | 20JND41AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу АНЕМ.492654.150-06.S | 2ВIIа | 2 | оборудование | 150 | 9 | 150 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | 207 | встроенный электропривод | ЭПАС-О-14.5-47В | 4 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-001-83789628-2011 | 2-05.2-202 п.41 |  |  | BEL_101123882 | 2Л | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | UJA; Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева (Система трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки. Применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается). Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=159х9; Время,с=15; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-17 | 2017-09-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.41 | ЗЗ 2014-1607 от 28.10.2014
[23 empty] | ИТОГО |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 13719494.2
65079792.6871
|  |  |  | От Покупателя | [26 empty] | От Поставщика
|  |  |  | ________________(_______________________) | [26 empty] | ________________(_______________________)
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-10