# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту и восстановлению питающих кабельных линий  корпуса 6 на площадке «Москворечье» ФГУП «ВНИИА».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Основные технические характеристики.

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту и восстановлению питающих кабельных линий корпуса 6 на площадке «Москворечье» ФГУП «ВНИИА».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Восстановление питающей кабельной линии пл. «М», включая: доставку, демонтаж/монтаж, ремонт штукатурки, вывоз мусора и прочих работ, изложенных в техническом задании. Поставка строительных материалов, необходимого оборудования производится иждивением Подрядчика.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы проводятся на охраняемой территории ФГУП "ВНИИА", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кошкина, вл. 5

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Основные технические характеристики

Два кабеля ВБбШв 4х95 и ВБбШв 4х70 подключаются соответственно к Р-3 и Р-12 распределительных шкафов ЩО-70 в ТП-13537. В корпусе 6 кабели подключаются к ПП-3 электрощитовой корпуса 6 и вводному щиту ГРЩ 1 этажа корпуса 6 соответственно. Прокладку кабелей осуществить открыто в лотках по фасаду подстанции, далее по внутренней стороне ограждающего забора, заход с устройством вводов в подвал корп. 7, транзитом через подвал, выход на улицу с устройством ввода, далее в металлических трубах Ø 100 мм на глубине 0,5 м проход через местный проезд у въездных ворот, в газоне прокладываются в а/ц трубах Ø100 мм на глубине 0,4 м, вход в подвал корпуса 6 с устройством вводов, далее в лотках по подвалу до электрощитовой (1 линия) и подъём по существующей трубе к ГРЩ первого этажа (2 линия). Длина кабельной линии от ТП-13537 до электрощитовой корпуса 6 - 276 метров, до ГРЩ первого этажа корпуса 6 - 266 метров. Прокладка кабельных линий осуществляется одной длиной без соединительных муфт, их подключение должны осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ. Прокладка кабелей и их подключение должны осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ. По окончании работ выдать исполнительный чертеж прокладки кабелей с привязками на местности и кабельный журнал.

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ

В ходе проведения работ и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик. Огневые работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска от эксплуатирующей организации. Производить работы только в отведённой зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение работ, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ. Данные о проходе людей и заезде автотранспорта на территорию предприятия передаются Заказчику не менее чем за 12 часов, порядок передачи данных согласовывается с Заказчиком после заключения договора.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х95 в оцинкованных лотках марки DKC (276 метров) | 100 м | 2,55 |
| 2 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х70 в оцинкованных лотках марки DKC (266 метров) | 100м | 2,45 |
| 3 | Установка консолей типа DKC-400 с основанием для лотка | шт. | 174 |
| 4 | Монтаж лотков марки DKC-400 с крышками общей длиной 261 м (3000х400х80) | шт. | 87 |
| 5 | Рытье траншеи через проезд (асфальт с бетонной подложкой 0,1 м) длина 8 м, ширина 0,2 м, глубина 0,5 м. | м³ | 0,8 |
| 6 | Рытье траншеи в земле (газон) длинна 7 метров, ширина 0,2 м, глубина 0,4 м. | м³ | 0,56 |
| 7 | Прокладка 2-х металлических труб под асфальтом Ø 100мм, толщина стенки 3 мм. | м | 16 |
| 8 | Прокладка 2-х асбоцементных труб в земле Ø 100мм (газон) | м | 14 |
| 9 | Засыпка траншеи в земле | м³ | 0,504 |
| 10 | Засыпка траншеи под асфальтовое покрытие песком | м³ | 0,345 |
| 11 | Засыпка траншеи под асфальтовое покрытие щебнем (крупностью 40 – 70мм) | м³ | 0,115 |
| 12 | Устройство дорожной сетки в траншею Ø 4мм. | м² | 1,6 |
| 13 | Заливка траншеи под асфальтовое покрытие бетонной смесью (В 22,5 М 300) | м³ | 0,115 |
| 14 | Восстановление газонного покрытия с посевом травы | м² | 1,4 |
| 15 | Восстановление асфальтового покрытия | м² | 1,6 |
| 16 | Прокладка кабеля ВБбШв - 4х95 в металлических трубах Ø 100 мм под асфальтовым покрытием проезда | м | 8 |
| 17 | Прокладка кабеля ВБбШв - 4х70 в металлических трубах Ø 100 мм под асфальтовым покрытием проезда | м | 8 |
| 18 | Прокладка кабеля ВБбШв - 4х95 в асбоцементных трубах Ø 100 мм в земле (газон) | м | 7 |
| 19 | Прокладка кабеля ВБбШв - 4х70 в асбоцементных трубах Ø 100 мм в земле (газон) | м | 7 |
| 20 | Устройство герметичного ввода в здание HL800 (Hutterer & Lechner) | шт. | 6 |
| 21 | Устройство кабельных вводов в зданиях (закладные асбоцементные трубы Ø 100 мм) стена зданий толщиной 520 мм (кирпич силикатный) | шт. | 18 |
| 22 | Устройство концевых заделок типа КВТП | шт. | 4 |
| 23 | Присоединение кабелей | шт. | 4 |
| 25 | Вывоз мусора с погрузкой | т | 1,6 |
| 26 | Фазировка эл. линий с сетью напряжением до 1кВ | Фаз-ка | 2 |
| 27 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (с представлением протокола) | линия | 2 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Техническая характеристика ВБбШв 4x70: Проводники медные, однопроволочные, круглой формы либо многопроволочные форма секторная по ГОСТ 22483 (класс 1,2). Изоляция проводников, оболочки, а также заполнение между проводниками - пластикат ПВХ. На изоляции проводников имеется по метки: ноль - голубой, земля - зелёно-жёлтая Поясная изоляция ВБбШв 4x70 - с защитным покровом из пластиката. Броня стальные ленты – 2 шт. Допустимая длительная температура +70°С. Кратковременный аварийный нагрев до +160°С. Кратковременное повышенное напряжение до 20%. 98% влажности воздуха до +35°С. Эксплуатация от +50 до -50°С. Не допускаются растягивающие нагрузки для ВБбШв 4x70, это приводит к повреждению кабеля. При правильной эксплуатации кабель отработает 30 лет. Техническая характеристика ВБбШв 4x95: Проводники медные, однопроволочные, круглой формы либо многопроволочные форма секторная по ГОСТ 22483 (класс1,2). Изоляция проводников, оболочки, а также заполнение между проводниками - пластикат ПВХ. На изоляции проводников имеется по метки: ноль - голубой, земля - зелёно-жёлтая Поясная изоляция ВБбШв 4x95 - с защитным покровом из пластиката. Броня стальные ленты – 2 шт. Допустимая длительная температура +70°С. Кратковременный аварийный нагрев до +160°С. Кратковременное повышенное напряжение до 20%. 98% влажности воздуха до +35°С. Эксплуатация от +50 до -50°С. Не допускаются растягивающие нагрузки для ВБбШв 4x95, это приводит к повреждению кабеля. При правильной эксплуатации кабель отработает 30 лет. Технические характеристики асбестоцементных труб D=100мм: ГОСТ 31416-2009 Технические характеристики Консоль с опорой ML осн. 400 ДКС BBL5540 (33833) Код PC; 72414. Артикул; BBL5540. Бренд; ДКС. Высота; 250 мм. Длина; 400 мм. Исполнение; Консоль настенная. Материал; Сталь. Несущая способность; 190 кг. Поверхность; Непрерывное холодное цинкование. Подходит для ширины системы прокладки кабеля с; 50 мм. Угол с; 90 град.C. Цвет; Светло-серый. Ширина; 49 мм. Характеристики бетона В 22,5 (М300): - Прочность составляет 295 кг/см2 – класс В22,5; - Морозостойкость F200; - Подвижность П3-4; - Водонепроницаемость W6. Используемые материалы должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ; Исполнитель до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы, при невыполнении данного требования Заказчик вправе требовать замены материалов за счёт Исполнителя.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ составляют не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. Календарный план-график выполнения работ согласовывается Сторонами на момент заключения договора. Сроки начала и окончания работы переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна предоставляться Исполнителем работ в полном объёме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять срок согласно Разделу 8.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования предъявляются к обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

10.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем/ приемочной комиссией Заказчика и оформляется актом КС-2 , справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в срок, не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за месяцем завершения работ, сертификаты, гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование. 10.2. Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП) в срок, не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за месяцем завершения работ. 10.3. Подрядчик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке, в том числе: - документы о сертификации установленных Подрядчиком материалов и оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.); 10.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.п.10.1-10.3 ТЗ, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ по форме КС-2 или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 10.5. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения. 10.6. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом. 10.7. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность ее дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. 10.8. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после выполнения полного объема Работ по Договору Подрядчиком согласно Календарному план-графику Работ, и подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, правила по эксплуатации, сертификаты и паспорта). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно.