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«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания АРС SUA3000RMI2U 3000VA/2700W USB, RS-232 монтируется в стойку 2U
 (или эквивалент)
 
	APC Smart-UPS (или эквивалент), 2700 Watts / 3000 VA,Входной 230V / Выход 230V, InterfacePort DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Высота аппаратурной стойки 2 U

Комплект поставки должен включать: компакт-диск с программным обеспечением, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель, руководство пользователя

Технические спецификации

Выход:

Максимальная выходная мощность
2700 Ватт / 3000 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности
2700 Ватт / 3000 ВА

Номинальное выходное напряжение
230V

Надпись об уровне выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 ; 230 или 240 В

Искажения формы выходного напряжения
менее 5% при полной нагрузке

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47-53 Гц для номинала в 50 Гц и 57-63 Гц для номинала в 60 Гц

Пик-фактор
До 5 : 1

Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал

Выходные соединения
(8) IEC 320 C13

(1) IEC 320 C19

(2) IEC Jumpers

Входной

Номинальное входное напряжение
230V

Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)

Тип входного соединения
IEC-320 C20

Schuko CEE 7 / EU1-16P

British BS1363A

Диапазон входного напряжения при работе от сети
от 160 до 286В

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети от 151В до 302В

Батареи и продолжительность автономной работы

Должен быть тип батареи:
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом с защитой от утечек

Типовое время перезарядки
не более 3 часов

Сменный комплект батарей
RBC43

Количество сменных комплектов батарей
1

Типовая продолжительность работы в автономном режиме

под половинной нагрузкой, 
не менее 11.3 Минуты (1350 Ватт)

Типовая продолжительность работы в автономном режиме

под полной нагрузкой, не менее 3.0 Минуты (2700 Ватт)
Должно быть:
График времени работы на аккумуляторах
Smart-UPS

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт
DB-9 для RS-232,Разъем SmartSlot,USB

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ - 1
Панель управления
должна иметь: Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами OnLine (работы от сети): OnBattery (работы от батарей): ReplaceBattery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов OnLine (работы от сети): OnBattery (работы от батарей): ReplaceBattery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).

Звуковой сигнал должен иметь: Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек

Должно быть: Аварийное отключение питания (EPO)


Должна быть: Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска:
не менее 480 Джоули

Должна быть: Фильтрация (постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр) ; амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной задержки; соответствие требованиям UL 1449

Физические

Максимальная высота
, не более 89.00  мм

Максимальная ширина, не более 483.00 мм

Максимальная глубина, не более 
660.00 мм

Высота аппаратурной стойки, не более 
2 юнит

Масса нетто
не более 43.64 кг
	не менее 12 месяцев 
	12
	шт.


         Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта и руководство пользователя на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 5 дней после заключения договора.

.

Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
