от 21.05.2014 г. № 171 К2-1-14-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №171 К2-1-14 «Поставка  КРУ-10кВ в модульном здании с электрощитовым оборудованием для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2»:
 Вопрос:
1. КРУ для Курской АЭС поставляются как изделия общепромышленного применения?
2. допустимо секционирование шинами вместо кабеля?
3. возможно применение блочно - модульного здания климатического исполнения У1?
4. требуются функции возврата к нормальному режиму (ВНР с использованием трансформатора напряжения, запитанного до ввода)?
5. номинальные токи отходящих линий ячеек КРУ 630А?
6. номинальный ток вводных и секционной ячеек КРУ 1600А?
7. допустима замена двух двухобмоточных групп трансформаторов тока на вводах на одну четырехобмоточную группу с сохранением классов точности обмоток?
8. допускается номинальный ток отключения вакуумных выключателей 20кА?
9. обязателен ли пункт ИТТ 3.9.7? (нужен электропривод для перемещения выкатного элемента из рабочего положения в контрольное?)
 Ответ:
1. По п.1 – изделие 4 класса общепромышленного исполнения;

2. По п. 2 – секционирование шинами допустимо;

3. По п. 3 – климатическое исполнение модульного здания - УХЛ;

4. По п.4 – ИТТ не предусмотрено, либо вопрос не корректен;

5. По п.5,6 – номинальные токи отходящих линий – 630, 1000А, вводных -1600А (в соответствии с Таблицей 1 ИТТ);

6. По п.7 – допустимо изменение групп трансформаторов тока с сохранением всех технических характеристик (коэффициент предельной кратности, номинальная вторичная нагрузка, класс точности обмоток, коэффициент трансформации);

7. По п.8 – уточняется при выдачи задания заводу при разработке рабочей документации;

8. По п.9 – предложение участника должно соответствовать требованию ИТТ. 
