## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (224)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.1 | JNA | Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки
207.3.1.10 | 11JNA12AA602 12JNA22AA602 21JNA12AA602 22JNA22AA602 | Клапан обратный осесимметричный | АЭ 254.300.11.000-121 или аналог | DN 300 Рр 10,1 МПа Тр 130 ºС Среда - раствор борной кислоты Начало открытия запорного органа при перепаде давления на нем не более 0,03 МПа Конструкция клапанов должна обеспечивать плавность хода при полном перепаде в момент закрытия клапана (исключение гидроударов) Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичен относительно внешней среде Допустимые протечки, 12 см3/мин при Рр Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода Допускается установка на вертикальном и горизонтальном трубопроводах | ДУ-3 СДАИ.402252.006ТУ или аналог |  | 2ВIIIa/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 450 | 1800 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA П
207.3.13 | KBA | Система подпитки-продувки
207.3.13.31 | 10KBA31AA601 10KBA32AA601 10KBA33AA601 20KBA31AA601 20KBA32AA601 20KBA33AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.422-01 или аналог | DN 80 Рр 19,7 МПа Тр 80 ºС Среда - теплоноситель I контура Начало открытия запорного органа при перепаде давления на нем не более 0,03 МПа Конструкция клапанов должна обеспечивать плавность хода при полном перепаде в момент закрытия клапана (исключение гидроударов) Назначеный срок службы корпусных деталей 30 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичен относительно внешней среде Допустимые протечки, 7 см3/мин при эксплуатации, 3,5 см3/мин при приемо-сдаточных испытаниях Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода | _ |  | 3СIIIa/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 56 | 336 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
ИТОГО с учетом транспортных расходов, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  |  | /Должность, Ф.И.О./ | [11 empty] | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.