Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора «Услуги по техническому обслуживанию компрессорного оборудования».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет Договора): «Услуги по техническому обслуживанию компрессорного оборудования»».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/ф–04 от 17.04.2013.

  - Сроки выполнения работы:

- начало: 01.07.2013;

- окончание: не позднее 20.11.2013.

  - Место проведения работ: Центр по обращению с РАО – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, н.п. Сайда, Мурманской области).

  - Основания для проведения работ:

- График проведения ТО и ППР Центра по обращению с РАО – отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должно быть проведено техническое обслуживание компрессорного оборудования, как указано ниже:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Компрессор GА-55 | 5 |
|  | Компрессор BELT 45-8 | 1 |
|  | Компрессор BELT 55-8 | 1 |
|  | Компрессор SK-18,5М | 1 |
|  | Осушитель АLD – 0850М | 1 |
|  | Осушитель АLD – 0550М | 2 |
|  | Ресивер воздушный | 5 |
|  | Фильтр сжатого воздуха DD780F и PD780F | 2 |

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работа по теме: «Услуги по техническому обслуживанию компрессорного оборудования», выполняется в два этапа:

  - Первый этап - «Услуги по техническому обслуживанию компрессорного оборудования системы барботажа причалов» включает в себя:

    - Работы по обслуживанию компрессорных установок BELT 45-8 и BELT 55-8 (проводятся каждые 8000 часов, но не реже одного раза в год):

  - Контроль условий работы;

  - Контроль технического состояния;

  - Контроль соответствия электрических параметров;

  - Чистка наружных поверхностей охладителя масла и газа;

  - Ревизия пусковой аппаратуры и КИП и А;

  - Замена компрессорного масла;

  - Замена масляного и воздушного фильтров;

  - Замена фильтр сепараторов;

  - Смазка подшипников электродвигателя;

  - Замена комплекта приводных ремней;

  - Протяжка резьбовых соединений воздушного и масляного контура;

  - Замена ремонтных комплектов контрольного блока и впускного клапана;

  - Замена ремонтного комплекта термостата;

  - Замена ремонтного комплекта клапана минимального давления (при наработке 16000 часов, но не реже одного раза в два года);

  - Замена предохранительных клапанов;

  - Замена предохранительных клапанов ресивера;

  - Замена манометров;

  - Контроль функционирования клапанов;

  - Оценка производительности компрессора.

    - Работы по обслуживанию компрессорной установки GA-55 (проводятся каждые 8000 часов, но не реже одного раза в год):

  - Замена масла (Масло Roto Инжект 20 л 2901052200);

  - Замена масла (Масло Roto Инжект 5 л 2901024501);

  - Замена масляных и воздушных фильтров;

  - Замена элемента маслоотделителя;

  - Контроль условий работы;

  - Контроль технического состояния;

  - Контроль соответствия электрических параметров;

  - Ревизия пусковой аппаратуры и КИП и А;

  - Проверка работы блока управления электроникой;

  - Проверка установки реле перегрузки двигателя;

  - Проверка работы системы регулировки;

  - Смазка подшипников двигателя (50 г на подшипник);

  - Диагностика воздушно-масляных утечек;

  - Осмотр масляного жиклера в эвакуационной линии;

  - Переборка дренажного клапана;

  - Переборка обратного клапана;

  - Переборка маслоотсечного клапана;

  - Переборка клапана минимального давления;

  - Протяжка резьбовых соединений воздушного и масляного контура;

  - Замена предохранительных клапанов;

  - Замена предохранительных клапанов ресивера;

  - Замена vat-ометров;

  - Замена манометров;

  - Оценка производительности компрессора.

    - Работы по обслуживанию адсорбционных осушителей холодной регенерации ALD-550 (2 шт.) и ALD-850 (ежегодное ТО):

- Контроль условий работы;

- Контроль технического состояния;

- Контроль соответствия электрических параметров;

- Проверка соблюдения номинальных условий эксплуатации (давление, температура);

- Чистка наружных поверхностей осушителя;

- Замена фильтрующего элемента предварительного фильтра;

- Замена фильтрующего элемента постфильтра;

- Замена фильтра звукопоглотителя;

- Замена пылевых сеток;

- Замена уплотнительных колец;

- Замена электромагнитных клапанов;

- Замена отвода;

- Замена глушителя;

- Замена манометров;

- Замена осушающего агента;

- Проверка функционирования осушителя

    - Сроки выполнения работ по первому этапу:

- Начало – 01.07.2013;

- Окончание – 20.08.2013.

  - Второй этап: «Услуги по техническому обслуживанию компрессорного оборудования цеха ремонта и окраски», включает в себя:

    - Работы по обслуживанию компрессорных установок GA-55 (4 шт.) (проводятся каждые 8000 часов, но не реже одного раза в год):

- Замена масла (Масло Roto Инжект 20 л 2901052200);

- Замена масла (Масло Roto Инжект 5 л 2901024501);

- Замена масляных и воздушных фильтров;

- Замена элемента маслоотделителя;

- Контроль условий работы;

- Контроль технического состояния;

- Контроль соответствия электрических параметров;

- Ревизия пусковой аппаратуры и КИП и А;

- Проверка работы блока управления электроникой;

- Проверка установки реле перегрузки двигателя;

- Проверка работы системы регулировки;

- Смазка подшипников двигателя (50 г на подшипник);

- Диагностика воздушно-масляных утечек;

- Осмотр масляного жиклера в эвакуационной линии;

- Переборка дренажного клапана;

- Переборка обратного клапана;

- Переборка маслоотсечного клапана;

- Переборка клапана минимального давления;

- Протяжка резьбовых соединений воздушного и масляного контура;

- Замена предохранительных клапанов;

- Замена предохранительных клапанов ресивера;

- Замена vat-ометров;

- Замена манометров;

- Оценка производительности компрессора.

    - Обслуживание компрессорной установки SK 18,5 M (проводятся каждые 4000 часов, но не реже одного раза в год):

- Контроль условий работы;

- Контроль технического состояния;

- Контроль соответствия электрических параметров;

- Проверка и натяжение ремней;

- Чистка наружных поверхностей охладителя масла и газа;

- Ревизия пусковой аппаратуры и КИП и А;

- Замена компрессорного масла;

- Замена масляного и воздушного фильтров;

- Замена картриджа маслоотделителя;

- Смазка подшипников электродвигателя;

- Замена комплекта приводных ремней;

- Протяжка резьбовых соединений воздушного и масляного контура;

- Замена ремонтных комплектов контрольного блока и впускного клапана;

- Замена предохранительных клапанов;

- Замена предохранительных клапанов ресивера;

- Замена манометров;

- Контроль функционирования клапанов;

- Оценка производительности компрессора.

    - Работы по обслуживанию фильтров сжатого воздуха DD780F и PD780F (ежегодное ТО):

- Контроль условий работы;

- Контроль технического состояния;

- Контроль соответствия электрических параметров;

- Проверка и натяжение ремней;

- Чистка наружных поверхностей охладителя масла и газа;

- Ревизия пусковой аппаратуры и КИП и А;

- Замена компрессорного масла;

- Замена масляного и воздушного фильтров;

- Замена картриджа маслоотделителя;

- Смазка подшипников электродвигателя;

- Замена комплекта приводных ремней;

- Протяжка резьбовых соединений воздушного и масляного контура;

- Замена ремонтных комплектов контрольного блока и впускного клапана;

- Замена предохранительных клапанов;

- Замена предохранительных клапанов ресивера;

- Замена манометров;

- Контроль функционирования клапанов;

- Оценка производительности компрессора.

    - Сроки выполнения работ по второму этапу:

- Начало – 01.11.2013;

- Окончание – 20.11.2013.

- Основные требования к проведению Работ.

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, инструкций по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы – 12 месяцев.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в течение 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

- Порядок контроля и приемки работ.

  - Приемка работ по этапам производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к Договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

  - Отчетные документы:

- акт выполненных работ этапа с актом технического обслуживания на каждую единицу Оборудования;

- акт выполненных работ по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3

  - Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

  - Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

- Требования к исполнителю работ.

  - Наличие лицензии управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее трех лет.

  - Иметь разрешительную документацию и лицензии на все виды деятельности по обслуживанию и выполнению работ в отношении компрессорного оборудования, а также по выполнению требований промышленной безопасности производственных объектов.

  - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

  - Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.