ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку дизельной электростанции для нужд филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта: «Хранилище отходов» (пгт. Водный, республика Коми) .

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1  Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2  Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3 Требования по надежности

Подраздел 4.4  Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6  Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7   Требования к электропитанию

Подраздел 4.8   Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9   Требования к комплектности

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1  Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6.   ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7.   ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8.   ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9.   ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дизельная электростанция в утепленном контейнере.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2014 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), свободным от прав третьих лиц. Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Подраздел 1.3 Код ОКП

33 7000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Снабжение потребителей трехфазным переменным током с частотой 50 Гц, напряжением 400 В при отсутствии электроснабжения

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электростанция предназначен для работы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом УХЛ по ГОСТ 15150-69 (-50°Сдо +50°С) и относительной влажностью 98%. В части воздействия механических факторов внешней среды электростанция должна обеспечивать работу по группе механического исполнения М3 по ГОСТ 17516.1-90.

РАЗДЕЛ 4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Электростанция должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53174-2008. Требования к электрическим параметрам в соответствии с классом G3 электростанций приведенным в таблице № 1. Таблица № 1 Наименование параметра; Ед. изм.; Значение. Номинальная мощность, не менее; кВт/кВА; 250/313. Максимальная мощность, не менее; кВт/кВА; 275/344. Род тока; переменный трехфазный. Номинальное напряжение; В; 400. Номинальная частота; Гц; 50. Номинальный коэффициент мощности; 0,8. Номинальный ток; А; 450. Частота вращения коленчатого вала двигателя; мин-1; 1500. Расход топлива при номинальной мощности, не более; л/ч; 65. Расход топлива при 75% мощности, не более; л/ч; 47. Заправочные емкости; топливный бак, не менее; л; 750. система охлаждения, не менее; л; 37. система смазки, не менее; л; 32. Масса не заправленного электроагрегата, не более; кг; 2850. Габаритные размеры; Длина, не более; мм; 3320. ширина, не более; мм; 1300. Двигатель должен удовлетворять требования приведенные в таблице № 2. Таблица № 2 Наименование параметра; Значение параметра. Рабочий объём двигателя; 9,3 л.. Количество, расположение цилиндров; 5, рядное. Порядок работы цилиндров; 1-2-4-5-3. Диаметр цилиндра / ход поршня; 130х140 мм. Степень сжатия; 16:1. Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, не менее; 1500. Объем заправочных емкостей: - система смазки, не менее - система охлаждения, не менее; 32 л 37 л. Номинальное напряжение электрической системы; 24В. Габариты, ДхШхВ, не более; 1355х861х1292 мм. Масса (без масла и охл. жидкости), не более; 950 кг. Генератор должен удовлетворять требования приведенные в таблице № 3. (312 kVA 400 V 50 Hz IP 23 IM 1201) синхронный трехфазный бесщеточный одноопорный силовой генератор переменного тока с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения, класс изоляции ротора и статора - «H». Т а б л и ц а № 3 Наименование параметра; Значение параметра. Номинальная мощность, кВА, не менее; 250. Коэффициент полезного действия, %, не менее; 93. Напряжение, В; 400. Частота, Гц; 50. Число фаз; 3. Коэффициент мощности; 0,8. Конструкция; 4-х полюсной. Класс изоляции; Н. Степень защиты; IP23. Система управления должна удовлетворять нижеприведенным требованиям: Система управления дизель-генераторной установки основана на базе программируемого контроллера типа ComAp. Система управления дизельной электростанции должна предусматривать работу ДГУ по 2-ой степени автоматизации в соответствии с ГОСТ. Шкаф управления электростанции должен обеспечивать: - автоматизированный пуск дизель-генераторной установки (далее по тексту - ДГУ) с панели контроллера; - автоматизированный останов ДГУ с панели контроллера либо автоматический останов при восстановлении напряжения основной питающей сети; - автоматическое поддержание температуры охлаждающей жидкости и масла в заданных пределах при нахождении ДГУ в режиме "горячего" резерва; - аварийную защиту и сигнализацию по параметрам ДГУ; - индикацию значений контролируемых параметров при работе ДГУ; - отключение ДГУ при нарушении режимов пожарно-охранной сигнализации; - защита по току через расцепительнезависимый; - возможность дистанционного запуска ШУЭ. Должна быть предусмотрена защита от токов короткого замыкания и от перегрузок выше допустимых значений. При срабатывании аварийной защиты должен быть обеспечен останов дизеля. Система аварийно-предупредительной сигнализации должна обеспечить световую и звуковую сигнализацию с расшифровкой отказа на панели управления. Все надписи на панелях управления и сигнализации должны быть на русском языке. Электростанция должна быть оборудована подогревательным устройством, обеспечивающим пуск электростанции при температуре окружающего воздуха до -50 С Все надписи на оборудовании ДЭС должны быть на русском языке. На генераторе должны быть предусмотрены измерения: - активной и реактивной мощности с фиксацией; - тока каждой фазы; - межфазного напряжения; - частоты напряжения; - коэффициента мощности; - напряжения на клеммах аккумуляторных батарей; Конструктивные требования к контейнеру. Конструктивно модуль дизель-генератора должен представлять собой контейнер внешними габаритными размерами не более ДхШхВ 5000х2200х2200мм, в котором смонтирована электростанция Конструкция контейнера должна иметь увеличенную жесткость и прочный каркас, рассчитанный на максимальную динамическую нагрузку, возникающую при погрузочно-разгрузочных работах. Внутренняя отделка в дизельном отделении - оцинкованный лист - Освещение рабочее 4х220В - Освещение аварийное 2х24В - Средства первичного оповещения, оповещение о пожаре с функцией останова ДГУ и светозвуковым оповещателем (пожарная сигнализация) - Система пожаротушения аэрозольного типа - Диапазон рабочих температур внутри контейнера.. . . . + 100С. . .+ 400С - Диапазон рабочих температур …… …………………- 500С. . .+ 400С - БК выдерживает скорость ветра до 30 м/с. - Удельные потери тепла не превышают 1,6Вт/(0С*м3); - Конструкция стен, пола и потолка предусматривает теплоизоляцию и исключает сквозное промерзание - Пол расчитан на весовую нагрузку устанавливаемого оборудования - Корпус БК имеет люк для ввода-вывода необходимого количества кабелей - Для обеспечения пожарной безопасности конструкция контейнера выполнена с учетом требований степени огнестойкости - БК имеет два болта для подключения наружного заземления, оборудованных гайками и шайбами - БК имеет запирающиеся двери; - Корпус контейнера оборудован грузоподъемными петлями, рассчитанными на вес контейнера с возможным перегрузом 3g Цвет покрытия наружных поверхностей капота – синий (RAL 5005). Окраска производится в три слоя. В боковой стене контейнера должен быть предусмотрен люк для возможности ввода - вывода кабельной продукции. Ввод кабелей внутрь ДЭС должен осуществляться через сальники, сальники должны позволять ввод кабелей с наружным диаметром от 15 до 20 мм. Все люки подвода кабельной продукции, выводы топливопроводов, и т.д. должны иметь обозначения, выполненные на металлических табличках. Таблички должны быть закреплены болтами или заклепками.

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Первое техобслуживание – в первые 50 – 100 мото/часов Межсервесный интервал не менее 250 моточасов

Подраздел 4.3 Требования по надежности

В соответствии с ГОСТ 27.003-90 (Надежность в технике.Состав и общие правила задания требований по надежности). Применяется для подачи энергиипри различной электрической нагрузкена неограниченный период времени. Наработка на отказ электростанции, час не менее - 5000 м/часов Моторесурс дизеля до первой переборки, час не менее - 10000 м/часов. Моторесурс дизеля до капитального ремонта, час не менее - 24000 м/часов

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Дизельная электростанция и дополнительные устройства должны быть установлены и скомпонованы в энергетический блок (на базе контейнера).

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Дизель-генератор, состоящих из дизельного двигателя ScaniaDC09 072A (или эквивалента) (скорость вращения 1500 об/мин) и генератора LeroySomerLSA 46.2VL12 (или эквивалента) укомплектованный нижеприведенным оборудованием: - шкаф управления, содержащая все необходимое оборудование для управления двигателем и генератором ШУЭ 200-2.1С (или эквивалента) на базе контроллера типа ComAp - стартерные аккумуляторные батареи 6СТ-190 (или эквивалента) (2 шт.); - система воздушно-жидкостного охлаждения дизеля; - подогреватель жидкостный дизельный; - система смазки; - топливная система; - система выхлопа отработанных газов; - бак расходного топлива с ориентировочным объёмом не менее 750 л. - электростанция должна поставляться заправленной технологическими жидкостями; - Оболочка электростанции – контейнер с внешними габаритными размерами (ДхШхВ) не более – 5000х2200х2200мм. - вентиляционные клапана притока-оттока воздуха; - система глушения шума с сильфонным компенсатором и глушителем шума, защитой асбестовой изоляции; - люк ввода-вывода кабельной продукции; В комплект поставки входят дополнительное оборудование и материалы приведенные ниже: - комплектэксплуатационной, разрешительнойдокументации; - упаковочнаяведомостьнаматериалы; - комплект технических жидкостей (масло, тосол);

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

Наименование параметра; Ед. изм.; Значение. Номинальная мощность, не менее; кВт/кВА; 250/313. Максимальная мощность, не менее; кВт/кВА; 275/344. Род тока; переменный трехфазный. Номинальное напряжение; В; 400. Номинальная частота; Гц; 50. Номинальный коэффициент мощности; 0,8. Номинальный ток; А; 450.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Система управления дизель-генераторной установки основана на базе программируемого контроллера типа ComAp. Система управления дизельной электростанции должна предусматривать работу ДГУ по 2-ой степени автоматизации в соответствии с ГОСТ. Шкаф управления электростанции должен обеспечивать: - автоматизированный пуск дизель-генераторной установки (далее по тексту - ДГУ) с панели контроллера; - автоматизированный останов ДГУ с панели контроллера либо автоматический останов при восстановлении напряжения основной питающей сети; - автоматическое поддержание температуры охлаждающей жидкости и масла в заданных пределах при нахождении ДГУ в режиме "горячего" резерва; - аварийную защиту и сигнализацию по параметрам ДГУ; - индикацию значений контролируемых параметров при работе ДГУ; - отключение ДГУ при нарушении режимов пожарно-охранной сигнализации; - защита по току через расцепитель независимый; - возможность дистанционного запуска ШУЭ. На генераторе должны быть предусмотрены измерения: - активной и реактивной мощности с фиксацией; - тока каждой фазы; - межфазного напряжения; - частоты напряжения; - коэффициента мощности; - напряжения на клеммах аккумуляторных батарей.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

В комплект поставки входят дополнительное оборудование и материалы приведенные ниже: - комплект эксплуатационной, разрешительной документации; - упаковочная ведомость на материалы; - комплект технических жидкостей (масло, тосол);

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка электростанции должна выполняться на табличке по ГОСТ 18620-86. Табличка электростанции должна устанавливаться на наружной стороне корпуса электростанции (контейнера). Электростанция должна транспортироваться без упаковки. При этом должны быть приняты меры по обеспечению сохранности электростанции и ее оборудования во время транспортировки. Транспортная маркировка электростанции должна быть выполнена по ГОСТ 14192-77 и нанесена на специальную табличку, закрепленную на наружной боковой и торцевой стороне контейнера.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Запасные части и приспособления должны быть уложены в ящики. Ящики должны быть установлены и закреплены для транспортировки внутри контейнера электростанции.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

Основные технические данные (параметры), характеристики, условия эксплуатации, транспортировки и хранения, а также состав изделия и его описание представлены в настоящем ТЗ. Ведомость эксплуатационной документации поставляемой комплектно с ДЭС: - Руководство по эксплуатации электростанции; - Руководство по эксплуатации двигателя; - Руководство по эксплуатации генератора; - Руководство по эксплуатации шкафа управления; - Испытательный отчет генератора переменного тока; - Руководство по эксплуатации подогревателя электрического; - Руководство по эксплуатации подогревателя жидкостного; - Паспорт дизельной электростанции; - Формуляр дизельной электростанции; - Паспорт на шкаф управления; - Паспорт на шкаф силовой; - Акт испытания электростанции; - Руководство оператора по эксплуатации контроллера типа ComAp; - Руководство на контейнер; - Паспорт на контейнер. Перечень сертификатов и разрешений на применение: - Сертификат соответствия на электрогенераторные установки с двигателями внутреннего сгорания (дизельные); - Сертификат соответствия на блок-контейнеры для установки электроагрегатов и другого технологического оборудования; - Сертификат соответствия на блок-контейнер для установки электроагрегатов и технологического оборудования по II степени огнестойкости; - Разрешение выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение электрогенераторной установки с двигателем внутреннего сгорания на опасных производственных объектах.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Электростанция должна иметь приспособления для закрепления на транспортной платформе. Электростанция должна выдерживать транспортирование в соответствии с условиями «С» согласно ГОСТ 23216-78. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов должны быть по группе условия хранения 7 (Ж1) согласно ГОСТ 15750-69 на допустимый срок хранения до ввода в эксплуатацию один год. На период транспортировки оборудования электростанций должно повергаться консервации. Консервация должна обеспечивать сохранность оборудования по условиям транспортировки «С» согласно ГОСТ 23216-78.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны быть по группе условия хранения 7 (Ж1) согласно ГОСТ 15750-69 на допустимый срок хранения до ввода в эксплуатацию один год. - На период хранения оборудования электростанций должно повергаться консервации. Консервация должна обеспечивать сохранность оборудования по условиям транспортировки «С» согласно ГОСТ 23216-78.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует работу оборудования ДЭС в течении 18 месяцев с даты отгрузки, но не более 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию либо 2000 моточасов. Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение дефектов или замену деталей, вышедших из строя в течении гарантийного срока. Факты недоброкачественной или некомплектной поставки продукции подтверждаются соответствующим актом.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В соответствии с руководством по техническому обслуживанию и ремонту на Товар (оборудование).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с руководством по техническому обслуживанию и ремонту на Товар (оборудование).

- РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Установка должна соответствовать экологическим требованиям РФ в области выбросов, шума и образования отходов.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Электростанция должна соответствовать «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», действующим нормативным документам РФ. Конструкция электростанции должна быть обеспечить безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, от травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь электрическое соединение с корпусом электростанции и рамой. Все токоведущие части должны быть закрыты от случайного прикосновения, также это требование относится к токоведущим частям расположенных в шкафах внутри которых установлено комутационное оборудование. Капот электростанции должен иметь два заземляющих болтовых зажима (бонки с резьбой МI2), расположенных с разных сторон по диагонали. Заземляющие зажимы должны иметь специальные знаки, выполненные по ГОСТ21130-75. Уровень шума в 1 метре от ДЭС в рабочем состоянии не должен превышать 85 дБ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик гарантирует, что качество Товара (оборудования) и комплектующих соответствует техническим характеристикам, заявленным заводом-изготовителем.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Обслуживание во время гарантийного срока

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставка по адресу г.Сосновый бор, промзона, Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Дизельная электростанция; 1 штука; В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке на бумажном носителе

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ДГУ – дизель-генераторная установка; ШУЭ – шкаф управления электростанции; ДЭС – дизель-электростанция.

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложений нет