## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24489
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Отключение вентсистем.
Площадка 8. Цех 004. Здание 10. (инв.№ 4900026).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 24178-11-ПС "И" Тема КПМ Т6242.004 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________66,567 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 300.8251
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________46,801 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 206.8604
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,992 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 36.2516
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,774 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 57.7131
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________12,317 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________825,76 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Цена поставщика | ППКОПУ 03041-4-1 "Юнитроник-496" (Ц:14240руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 2880 | 2880
2 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей "Юнитроник-496" | 1 шт. | 1 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 118 | 102 |  |  | 7.2 | 7.2
3 | Цена поставщика | Модуль локальной сети "ETHERNET U-1" (Ц:4480руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 906 | 906
4 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж: модуль локальной сети | 1 шт. | 1 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 86 | 78 |  |  | 5.76 | 5.76
5 | Цена поставщика | Плата связи "Юнитроник-ПС-496" (Ц:2240руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 453 | 453
6 | ТЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | 1 шт. | 1 | 34.97 | 27.5 | 6.92 | 1.41 |  | 35 | 28 | 7 | 1 | 2.29 | 2.29
7 | Цена поставщика | 0-модемный кабель с разъемами DB9 (Ц:320руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 1 | 62.58 |  |  |  |  | 63
8 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-УОП (Ц:1150руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 233 | 233
9 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-4У (Ц:3520руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 712 | 712
10 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-У (Ц:1750руб :1,18:4,19) | шт | 2 |  |  |  |  | 708 | 708
11 | ТЕРм10-08-003-05 прим | Монтаж: адресная метка "Юнитроник МА-У" | 1 шт. | 2 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 173 | 156 | 1 |  | 5.76 | 11.52
12 | Цена поставщика | ИБП "СКАТ-2412" (Ц:5861руб.:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1185 | 1185
13 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания СКАТ-2412М | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
14 | Цена поставщика | АКБ 12В 7А/ч (Ц:423,20руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 82.76 |  |  |  |  | 248
15 | Цена поставщика | Дымовой извещатель "ИП-212-92" (Ц:595руб :1,18:4.42) | шт | 57 | 114.08 |  |  |  |  | 6503
16 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой " ИП 212-92" | 1 шт. | 51 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 1447 | 1161 | 23 |  | 1.68 | 85.68
17 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной "ИПР-3СУ" (Ц:171,93руб.:1,18:4,42) | шт | 5 | 32.97 |  |  |  |  | 165
18 | ТЕРм10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 1 шт. | 4 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 56 | 51 |  |  | 1 | 4
19 | Цена поставщика | Адресная метка МА-7ТС (Ц:490руб :1,18:4,19) | шт | 5 |  |  |  |  | 496 | 496
20 | ТЕРм10-08-003-05 прим | Монтаж: адресная метка "Юнитроник МА-7ТС" | 1 шт. | 4 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 345 | 312 | 1 |  | 5.76 | 23.04
21 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 21 | 1.19 |  |  |  |  | 25
22 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: Резисторы, диоды | 1 шт. | 19 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 160 | 138 |  |  | 0.52 | 9.88
23 | Цена поставщика | Оповещатель звуковой "СТАНДАРТ" (Ц:223,20руб :1,18:4,42) | шт | 7 | 42.8 |  |  |  |  | 300
24 | ТЕРм10-04-066-05 | Оповещатель звуковой СТАНДАРТ | 1 шт. | 7 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 97 | 89 |  |  | 1 | 7
25 | Цена поставщика | Светоуказатель Выход "Люкс-24" (Ц:270руб :1,18:4,42) | шт | 7 | 51.77 |  |  |  |  | 362
26 | ТЕРм10-04-066-06 | Оповещатель световой Люкс | 1 шт. | 7 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 691 | 524 |  |  | 6 | 42
27 | Цена поставщика | Коробка распределительная DKC 150х110x70 IP55 54000 (Цена:151руб :1,18:4,42) | шт | 4 | 28.95 |  |  |  |  | 116
28 | Цена поставщика | Коробка ответвительная с кабельными вводами | 1 шт. | 4 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 29 | 28 |  |  | 0.5 | 2
29 | Цена поставщика | Блок защиты от скачков напряжения "Альбатрос-500" (Ц:528руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 103.26 |  |  |  |  | 103
30 | Цена поставщика | Монтаж: блок защиты от скачков напряжения "АЛЬБАТРОС" | 1 шт. | 1 | 59.97 | 51.77 | 0.37 |  |  | 60 | 52 |  |  | 3.6 | 3.6
31 | Цена поставщика | Шкаф автоматики со стеклянной дверцей 800х600х250 SR 8625V (Ц:9262,94руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 1811.53 |  |  |  |  | 1812
32 | ТЕРм10-06-037-05 | Шкаф для приборов настенный, размер до 640х840 мм | 1 шт. | 1 | 121.87 | 26.33 | 2.39 |  |  | 122 | 26 | 2 |  | 2.06 | 2.06
33 | Цена поставщика | Колодка клеммная DKC на 12 полюсов 43112NY (Цена:47,65руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 9.32 |  |  |  |  | 9
34 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 1 | 27.06 | 11.51 |  |  |  | 27 | 12 |  |  | 1 | 1
35 | ТЕРм10-04-067-15 | Настройка комплекта ПК | 1 шт. | 1 | 980.7 | 738.48 | 3.84 | 0.78 |  | 981 | 738 | 4 | 1 | 54.5 | 54.5
36 | Цена поставщика | Нетбук Aspire (Ц:27888руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 5641 | 5641
37 | Цена поставщика | Преобразователь интерфейсов USB/RS-232/RS-422/RS-485 (Ц:1100:1,18:4,42 х 1,02) | 1 шт. | 1 | 215.12 |  |  |  |  | 215
38 | ТСЦ-501-8183 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.02652 | 4439.3 |  |  |  |  | 118
39 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.03876 | 6962.8 |  |  |  |  | 270
40 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0.64 | 2828.73 | 199.19 | 1292.95 | 147.72 |  | 1810 | 127 | 827 | 95 | 14.7 | 9.41
41 | Цена поставщика | Кабель UТ 105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5 (Цена:23700руб:1,18:4,42) | 1000 м | 0.4794 | 4544.06 |  |  |  |  | 2178
42 | Цена поставщика | Кабель огнестойкий UT 201нг(А)FRLS FE180 2х1,5 (Ц:76700руб:1,18:4,42 х 1,02) | 1000 м | 0.0918 | 15000 |  |  |  |  | 1377
43 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 5.6 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 10290 | 2655 | 727 | 134 | 37.1 | 207.76
Раздел 2. Пусконаладочные работы (вхолостую 80%)
Пусконаладочные работы пожарной сигнализации и СОУЭ
44 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 78 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 2121 | 2121 |  |  | 1.65 | 128.7
45 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
46 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 | 366.98 | 366.98 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 17.6 | 17.6
Пусконаладочные работы автоматического отключения вентиляции при пожаре
47 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 1 | 367.07 | 367.07 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 22 | 22
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 46908 | 9481 | 1626 | 238 |  | 669.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 50551 | 11982 | 2208 | 335 |  | 825.76
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 2, 4, 6, 11, 13, 16, 22, 28, 30, 43, 7, 14-15, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41-42, 18, 24, 26, 34-35, 32, 40, 44-47) | [9 empty] | 417 | 408 | 10 | 10
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 1, 3, 5, 8-10, 12, 19, 36) | [9 empty] | 396
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1, 3, 5, 8-10, 12, 19, 36) | [9 empty] | 164
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2, 4, 6, 11, 13, 16, 22, 28, 30, 43, 7, 14-15, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41-42, 18, 24, 26, 34-35, 32, 40) | [9 empty] | 2920 | 2349 | 573 | 87 |  | 171.08
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 44-47) | [9 empty] | 477 | 477 |  |  |  | 27.045
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 44-47) | [9 empty] | -731 | -731 |  |  |  | -41.47
Накладные расходы | [9 empty] | 9357
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2923) (Поз. 44-47) | [9 empty] | 1900
80% ФОТ (от 6615) (Поз. 2, 4, 6, 11, 13, 16, 22, 28, 30, 43) | [9 empty] | 5292
92% ФОТ (от 1992) (Поз. 18, 24, 26, 34-35) | [9 empty] | 1833
95% ФОТ (от 312) (Поз. 40) | [9 empty] | 296
100% ФОТ (от 36) (Поз. 32) | [9 empty] | 36
Сметная прибыль | [9 empty] | 6659
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2923) (Поз. 44-47) | [9 empty] | 1169
60% ФОТ (от 6615) (Поз. 2, 4, 6, 11, 13, 16, 22, 28, 30, 43) | [9 empty] | 3969
65% ФОТ (от 2340) (Поз. 18, 24, 26, 34-35, 32, 40) | [9 empty] | 1521
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 46801 |  |  |  |  | 659.88
Итого Оборудование | [9 empty] | 13774
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 5992 |  |  |  |  | 165.88
Итого | [9 empty] | 66567 |  |  |  |  | 825.76
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 22587
Машины и механизмы | [9 empty] | 1873
ФОТ | [9 empty] | 12317
Оборудование | [9 empty] | 13774
Накладные расходы | [9 empty] | 9357
Сметная прибыль | [9 empty] | 6659
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 66567 |  |  |  |  | 825.76
| Зам.гл.инженера отд. 072 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
28.06.12 г.