Пояснительная записка

Содержание

- Общие положения							2

- Технические решения коммерческого узла учета теплосети 	2

- Решения по численности, квалификации и функциям

обслуживающего персонала						8

- Метрологические характеристики					9

- Надежность узла регулирования					9

- Приемка АИТП в эксплуатацию					11

- Общие положения

1.1.Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (в дальнейшем тексте - АИТП зд. 127) ФГУП «Научно-исследовательского технологического института имени А. П. Александрова» (в дальнейшем тексте – ФГУП «НИТИ») создается в соответствии с действующими  законами и постановлениями Правительства РФ, а именно:

- Федеральным законом от 23.11.2009  №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- Постановлением Правительства РФ от 15.06.1998  №588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России»;

- Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 №832 «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы»,

1.2 Проектно-сметная документация на АИТП зд. 127 выполняется в соответствии с условиями договора №П-11/12 от 18.05.2012 с учетом требований следующих документов:

- условия договора теплоснабжения № 37077/144/29-06 от 01.01.2012 г.;

- технических условий от 05.06.2012 на подключение к электросети зд. 127 узла учета тепловой энергии;

- технического задания № 29-18/21 ТЗ, утвержденного 05.03.2012 о создании ПСД на узлы учета и автоматизации использования теплоэнергии по программе энергосбережения ФГУП «Научно-исследовательского технологического института имени А. П. Александрова».

1.3 Трубопроводы тепловой сети зд. 127 получают теплоноситель по тепловой сети от коллектора зд.129, подключенного к павильону №1 бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС. Теплосеть от зд.129 выполнена трубами 500х9 ГОСТ17378-2001/Д20 ГОСТ 8371-74, изолированными минераловатным теплоизолятором и проложенными наземным способом на бетонных опорах до зд.160. Непосредственно до зд. 127 теплотрасса проложена трубами 76х5,4 ПС87\ОС88, ответвление от ПС85\ОС86. Длина трассы от зд.129 до ввода теплосети в зд. 127 составляет 655 м.

1.4 Тепловая сеть используется для снабжения теплоносителем систем отопления здания, тепловентиляции и горячего водоснабжения (ГВС). Максимальная тепловая нагрузка теплосети зд. 127 при этом составляет 0,3689 Гкал/час. Из них на отопление расходуется 0,0888 Гкал/час.. на ГВС – 0,0897 Гкал/час, на тепловентиляцию –0,1904 Гкал/час.

1.5  Целью установки АИТП на теплосети зд. 127 является автоматическое управление работой системы отопления здания в зависимости от графика тепловой нагрузки и температурой наружного воздуха, для наиболее экономичной поставки теплоносителя в систему отопления здания крупномасштабного стенда ФГУП «НИТИ»,  при любой конфигурации потребления теплоносителя.  Данные о работе АИТП передаются в АСУТП «Энергетика» одновременно с данными работы других систем здания: узла учета тепловой энергии (УУТЭ), узла учета питьевой воды (УУПВ)и автоматики тепловентиляционной установки.

2. Технические решения автоматизированного теплового пункта зд. 127

2.1 Решения по функциональной  схеме узла учета

2.1.1 Функциональная схема коммерческого узла учета приведена на схеме №302.РД.183-12-АТС лист 6. Схема АИТП включает в себя датчики температуры  подающего и обратного трубопровода, датчик температуры наружного воздуха, электроконтактный датчик давления в трубопроводе подкачивающего насоса для защиты от «сухого хода». Все датчики подключаются к регулятору отопления «Взлет РО-2».

Кроме того в схему АИТП  входят: регулирующий клапан на подающем трубопроводе с электроприводом, механический регулирующий клапан ГВС с обратным клапаном на отборе из обратного трубопровода, обратный клапан на обратном трубопроводе, подкачивающий насос, установленный на байпасе обратного клапана обратного трубопровода, частотный преобразователь, реле управления частотным преобразователем и система электропитания схемы АИТП.

Информация о работе регулятора отопления выводится на дисплей и передается с выходного разъема интерфейса RS-485, по кабелю  «витая пара» на концентратор интерфейса. Туда же поступает информация от шкафа приборного УУТЭ 127. От концентратора интерфейса по «витой паре» информация поступает на концентратор интерфейса зд.128 (см. проект передачи данных № 306.РД.161-12-ПД).

Температура измеряется комплектом термосопротивлений «Взлет ТСП». Температура наружного воздуха измеряется преобразователем температуры «Взлет ТНВ». Давление в обратном трубопроводе измеряется электроконтактным манометром.

2.1.2 Автоматическое регулирование параметров системы отопления выполняется следующим образом. Регулятор отопления, получив данные от датчиков температуры, на основании занесенного в память вычислителя температурного графика вычисляет необходимую расчетную температуру подающего и обратного трубопроводов. На основании этих данных регулятор управляет необходимым  уровнем открытия или закрытия двухходового регулирующего клапана подающего трубопровода, а также режимом работы подкачивающего насоса. Управление температурой подающего трубопровода осуществляется двухходовым регулирующим клапаном по датчику температуры. Управление температурой обратного трубопровода осуществляется изменением производительности циркулярного насоса с помощью преобразователя частоты.

Управление электроприводом клапана–регулятора осуществляется подачей напряжения 220 В 50 Гц на соответствующие контакты (открытие\закрытие) клапана с помощью тиристорных ключей регулятора отопления. Это напряжение поступает на двигатель электропривода через контакты реле защиты, включающегося сразу при появлении питания регулятора отопления. При исчезновении напряжения питания реле размыкает свои нормально открытые контакты, предотвращая возможность несанкционированного включения клапана.

Электропривод регулирующего клапана снабжен возвратной механической пружиной, обеспечивающей полное открытие клапана при пропадании электропитания. В взведенном состоянии пружина удерживается электромагнитом, на который подается постоянное электропитание. Система отопления переходит в режим регулирования отопления только элеватором.

Электроконтактный манометр установлен рядом с насосом для защиты насоса от сухого хода. В случае падения давления, срабатывает контакт манометра и регулятор отопления выключает частотный преобразователь. Кроме того аварийный сигнал насоса или частотного преобразователя (RA,RB), поступает от контроллера самого преобразователя в регулятор отопления для выполнения дальнейших запрограммированных действий. .

2.1.3 Температура горячего водоснабжения регулируется путем смешения воды из подающего и обратного трубопроводов. Регулирование температуры осуществляется двухходовым регулирующим клапаном прямого действия с термоэлементом, установленным после точки смешения. При повышении температуры ГВС, за счет расширения чувствительного элемента регулятора прикрывается клапан, уменьшая поступление горячей воды из подающего трубопровода, при уменьшении температуры клапан открывается, увеличивая поступление горячей воды.

2.1.4 Поддержание температуры отопительной системы в соответствии с заданным температурным графиком, регулятором отопления поддерживается:

- в соответствии с температурой наружного воздуха или в режиме постоянной температуры, заданной на случай выхода из строя датчика наружной температуры;

- с учетом тепловой инерции здания;

- в соответствии с заданным временным графиком, учитывая рабочее расписание, выходные и праздничные дни, режим форсированного прогрева помещений перед приходом людей;

- с учетом различных заданных ограничений, в том числе максимальные и минимальные температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.

Все перечисленное программируется с использованием клавиатуры и индикатора регулятора отопления

2.2 Решения по комплексу технических средств

2.2.1 Исходные данные для расчета и выбора аппаратуры АИТП127 приведены в техническом задании № 29-18/21. Максимальный поток теплоносителя в 0,3689 Гкал/час.(4,61м3/ч). Гидравлические характеристики – давление в подающем трубопроводе 0,6МПа,  давление в обратном трубопроводе 0,2 МПа, ΔР=40,0 м.вод.ст. Температурный график 150÷70оС.

2.2.2 Пропускная способность регулирующего клапана рассчитывается по формуле:

G=Kvs√∆P1000ρ

где:

Kvs – пропускная способность клапана;

ΔР – перепад давления при полностью открытом клапане, бар;

Ρ – плотность жидкости ( для воды 1000 кг/м3);

G – расход жидкости, м3/ч.

Расход теплоносителя на систему отопления (СО) составляет 0,0888/(150-70))1000=1,11 м3/ч. Отсюда расчетный КVS=0,555 при 4 бар перепада давления.

Выберем двухходовой регулирующий клапан с электроприводом для системы отопления (тип VB2/AMV 23SU). Двухходовой клапан с электроприводом устанавливается на подающем трубопроводе и выбирается согласно его пропускной способности Kvs, м3/ч на 1 bar(Kvs – коэффициент пропускной способности клапана, ).

, при расчетном значении расхода теплоносителя. Сопротивление при полностью открытом клапане, при расчетном значении расхода теплоносителя из ТС, должно быть меньше минимального значения располагаемого напора ТС на данном участке теплотрассы с учетом потерь на узле ввода.

Расчет  двухходового клапана выполняем при следующих исходных данных:

- расход теплоносителя принимается с 30% запасом – 1,11м3/ч *1,3=1,443м3/ч;

- перепад давления принимаем равным ΔР=20,0 м.вод.ст.

При этом расчетное значение Kvs= 1,02, т.е. из имеющегося ряда можно выбрать клапан Ду15 с KVS=2,5

- потери давления, bar

где Gсо – расчетный расход теплоносителя из тепловой сети, для нужд системы отопления, м3/ч;

При этом на заданной расчетной нагрузке потери на полностью открытом клапане составят :

| Марка клапана | Dy | Kvs | Макс. допуст. перепад давления Δр, bar | Вес с приводом, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VB2 | 15 | 2,5 | 16 | 3,4 |

В качестве электропривода двухходового клапана применяется тип AMV20.

| Тип привода | Усилие перестановки, Н | Электрическое подключение | Степень защиты | Номинальный ход, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMV20SU | 450 | 230В, 50Гц | IP 54 | 10 | 1,42 |

2.2.3 Циркуляционные насосы системы отопления

- Напор, создаваемый насосом должен быть больше суммарных потерь давления в местных системах теплопотребления и запорной арматуры при расчетном значении расхода.

- ΣΔР = ΔРк+ΔРэ+ΔРа+ΔРсо = 0,47+1,83+2,0=

=4,3 м.в.ст.

где ΔРк –сопротивление регулировочного клапана;

ΔРа –сопротивление арматуры;

ΔРсо –сопротивление системы отопления.

- Выбираем насос типа DAB В 60/250.40Т.

Напор, создаваемый насосом должен быть больше суммарных потерь давления: в местных системах теплопотребления и запорной арматуры при расчетном значении расхода.

- Проверяем производительность насоса

где  - расчетный максимальный расход теплоносителя на систему отопления из тепловой сети, т/ч;

- расчетная тепловая нагрузка на систему отопления, Гкал/ч;

tп , tо  – расчетная температура воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, ОС.

2.2.4 Преобразователь частоты подмешивающего насоса системы отопления B 160/250.40T U=3x230, 253 Вт

Преобразователь частоты выбирается относительно тока двигателя насоса при максимальной нагрузке системы и максимальной электрической мощности, применяемого насоса. Номинальный выходной ток преобразователя частоты In должен равняться или быть выше тока потребляемого двигателя.

Согласно электрических характеристик подмешивающего насоса B 60/250.40T наиболее подходящим является преобразователь частоты тип VSA23-03.

| Тип преобразователя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный выходной ток In, А | ηн, % |
| --- | --- | --- | --- |
| VSA 23-03 200-240 В | 0,37 | 3,1 | 98 |

2.2.5  Двухходовой регулирующий клапан с термоэлементом для системы ГВС (тип AVTB 5)

Двухходовой клапан с термоэлементом устанавливается на подающем трубопроводе ТС и выбирается согласно его пропускной способности Kvs, м3/ч на 1 bar, при расчетном значении расхода теплоносителя. Сопротивление при полностью открытом клапане, при расчетном значении расхода теплоносителя из ТС, должно быть меньше минимального значения располагаемого напора ТС на данном участке теплотрассы с учетом потерь на узле ввода .Расход ГВС составляет: (0,1101:70)х1000= 1,281 м3/ч Выбираем клапан AVTB Ду20 Kvs=3,4

- потери давления, bar

,

где GГВС – расчетный расход теплоносителя из тепловой сети, для нужд системы ГВС, м3/ч;

Kvs – коэффициент пропускной способности клапана, .

| Марка клапана | Dy | Kvs | Макс. допуст. перепад давления Δр, bar | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVTB | 20 | 3,4 | 16 | 6,5 |

В качестве термостатического элемента применяется тип V.2.05

| Тип термостата | Усилие перестановки | Диапазон температур, ºС | Номинальный ход, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| V.2.05 | 400 Н | 30-100 | 1,42 |

2.2.6 Заданным техническим условиям и техническому заданию полностью удовлетворяет комплект регулятора отопления «Взлет РО-2» Технические данные приборов, входящих в комплект, приведены на листе №5 рабочей документации. Выбор комплекта основан на следующем:

- однотипность приборного парка с уже действующим АИТП зд.108 ФГУП «НИТИ»;

- точностные характеристики, полностью удовлетворяющие техническому заданию;

- близость предприятия-изготовителя (г. Санкт-Петербург, ЗАО «Взлет»), позволяющая быстро решать проблемы, возникающие при эксплуатации;

- наличие  в ФГУП «НИТИ» квалифицированного эксплуатационного персонала, прошедшего обучение в ЗАО «Взлет».

Регулятор отопления «ВЗЛЕТ РО-2» в зависимости от комплектации и введенной пользователем (наладчиком) конфигурации выходных устройств (до 2-х аналоговых (токовых) выходов, 6 тиристорных ключей) может управлять:

Одним или двумя насосами отопления в различных режимах  (используется 1 или 2 тиристорных ключа).

Температурой теплоносителя трубопровода подачи системы отопления, с помощью или аналогового выхода или с помощью двух тиристорных  ключей при трёхпозиционном управлении:

- с возможностью применения нормированного снижения температуры;

- с регулированием, как по самой температуре, так и по разности температур подачи отопления и «обратки» отопления;

- с ограничением максимального расхода из тепловой сети;

- с ограничением минимального расхода из тепловой сети;

- с ограничением температуры «обратки» возвращаемой в ТС;

- с возможностью установки максимальной скорости изменения температуры отопления;

- с ограничением максимальной и минимальной температуры теплоносителя отопления.

Температурой теплоносителя обратного трубопровода системы отопления, с помощью или аналогового выхода или с помощью двух тиристорных ключей при трёхпозиционном управлении аналогичным предыдущему образом.

При задании соответствующей конфигурации регулятор, с помощью замыкания/размыкания тиристорного ключа №5 или №6, передаёт во внешнюю цепь обобщенный сигнал аварии. Сигнал аварии дублируется по логическому выходу. Распознаются следующие типы аварий:

- Сбой измерений температур;

- Отклонения регулируемых параметров от заданных значений;

- Возникновение нештатных режимов работы.

При задании соответствующей конфигурации регулятор, с помощью тиристорного ключа №5 или №6, может выполнять функцию автономного таймера, т.е. управлять включением/отключением внешних устройств по командам таймера).

Функции, реализуемые с помощью электрической схемы:

- Летний и зимний режимы работы.

- Защита насосов от сухого хода.

- Сигнализация о нештатных ситуациях.

2.2.7 Датчики АИТП: термосопротивления  установлены на трубопроводах в помещении теплового пункта зд. 127. Кабели от датчиков до регулятора отопления прокладываются в закрытом пластмассовом кабельном канале, проложенном по стене помещения. Концы кабелей от кабельного канала до датчика прокладываются в пластмассовом гофрированном шланге. Датчик температуры наружного воздуха устанавливается на наружной стене здания 127 в месте, защищенном от воздействия солнечных лучей.

2.2.8 Электропитание автоматизированного теплового пункта относится к II категории электроприемников т.е. должно осуществляться от сетей питания здания 127 с использованием схемы АВР. Электрооборудование этого здания создает большие помехи в сети для работы слаботочных микропроцессорных приборов. Поэтому схема электропитания и заземления АИТП зд. 127 запитана от резервного автомата АВ 4 типа АЕ2046 Щита ЩАО-1,  схема питания которого и организация шины заземления РЕ, разработаны по системе TN-S.

2.3 Решения по информационным связям

2.3.1 Регулятор отопления выдает информацию о параметрах схемы отопления на свой дисплей по запросу обслуживающего персонала. В соответствии с требованием ТЗ, информация в цифровом виде передается в АСУ ТП «Энергетика». В данном случае на выходные интерфейсы RS-485 приборов «Взлет РО-2» АИТП, «Взлет ТСР» УУТЭ, «Взлет ЭР» УУПВ и «Взлет РО-вент» подключены к концентратору интерфейса, который в свою очередь по выделенной телефонной паре, скоммутированной специалистами участка связи до здания 167, подключен к концентратору интерфейса зд.167.

2.3.2 Такое решение вызвано сложностью прокладки отдельного кабеля связи с пересечением зоны физической защиты периметра института. С двух сторон кабеля  установлены устройства защиты от импульсных помех («грозозащита»).

2.3.2  Алгоритм обработки информации и программное обеспечение АСУТП в части работы этого алгоритма в состав данного проекта не входят.

3. Решения по численности, квалификации и функциям обслуживающего персонала

3.1. Техническое обслуживание АИТП зд. 127 включает в себя следующие виды работ:

- внешний осмотр оборудования АИТП, контроль функционирования регулятора отопления – один раз в неделю;

- контроль работы линии цифровой связи – ежедневно при функционировании теплоснабжения в рабочем режиме;

- выпуск отчета о потреблении тепла и теплоносителя – ежедневно при функционировании теплоснабжения в рабочем режиме;

- производство оперативных переключений при изменении режимов работы – по распоряжению, не реже двух раз в год;

- демонтаж АИТП и отправка приборов для проведения поверки приборов – один раз в 4 года и в случае ремонта узла учета;

- монтаж и проверка работы узла учета по возвращению из поверки – один раз в четыре года и в случае ремонта узла учета;

- провороты шаровых кранов технологической схемы – не реже четырех раз в год, согласно регламента обслуживания;

- проверка схемы электропитания и заземления один раз в месяц.

3.2. Для поддержания работоспособности АИТП зд. 127 и технического обслуживания оборудования требуются следующие специалисты:

- начальник технологического участка, инженер – технолог;

- инженер-электроник не меньше 1 категории;

- инженер-программист;

- техник 1 категории КИПиА (метролог);

- электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики 7-8 разряда;

- слесарь тепловых сетей 7-8 разряда.

3.3 Персонал, допущенный к эксплуатации АИТП зд. 127, должен пройти техническую подготовку по знанию программно-аппаратной части теплового пункта, обучение правилам техники безопасности, в объеме, предусмотренном в инструкции по эксплуатации АИТП и в документации заводов-изготовителей аппаратуры.

Эксплуатация технических средств, входящих в состав АИТП производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации заводов-изготовителей.

4. Метрологические характеристики

Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТСП» зарегистрирован в «Государственном реестре средств измерения» РФ № 21278-11 (свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.32.006А №43056).

4.2 Весь комплект «Взлет ТСП» поверяется госповерителем по «Методике поверки» данной в «Руководстве по эксплуатации теплосчетчика «Взлет ТСРВ-024М» 3 В 84.00-00.24РЭ. Межповерочный интервал всех приборов составляет 4 года.

При положительном результате поверки поверителем ставится оттиск поверительного клейма на поверенный прибор и заполняется свидетельство о поверке установленной формы. Прибор пломбируется номерной пломбой госповерителя.

4.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности регулятора отопления при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерений температуры теплоносителя Δt не превышает значений, определяемых по формуле:

Δt = ±(0,60+0,004t)

где t – температура теплоносителя оС.

5. Надежность АИТП

5.1 Проектируемая АИТП зд. 127 предназначена для регулирования системы отопления здания с целью экономии тепла и теплоносителя, и повышения эффективности расхода тепла на общем фоне расхода тепла и теплоносителя, отпускаемого теплоснабжающей организацией (Ленинградской атомной станцией) потребителю (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»).

5.2 АИТП зд. 127 создается как двухуровневая система:

- первый уровень представляет собой автоматический регулятор, установленный на тепловой сети, включающий в себя датчики температуры подающего и обратного трубопроводов теплосети  и датчика температуры наружного воздуха;

- второй уровень представляет собой цифровую линию связи для передачи собранной информации для дальнейшего использования и включает в себя коммуникационный сервер, скоростной модем, кабельную линию связи и систему защиты от импульсных помех.

5.3 Классификация АИТП зд. 127 проведена в соответствии с ГОСТ 27.003-90. АИТП зд. 127 является изделием конкретного назначения, имеющим один основной вариант по назначению. По числу возможных состояний АИТП зд. 127 относится к изделиям, которые в процессе эксплуатации могут находиться в двух состояниях – работоспособном и неработоспособном.

По последствиям отказов АИТП зд. 127 относится к изделиям, отказы или переход в предельное состояние которого, не приводят к последствиям катастрофического (критического) характера.

По возможностям восстановления работоспособного состояния после отказа в процессе эксплуатации АИТП зд. 127 является восстанавливаемым изделием.

По необходимости проведения контроля перед применением АИТП зд. 127 является контролируемым перед применением.

По характеру основных процессов, определяющих переход в предельное состояние, АИТП зд. 127 является стареющим и изнашиваемым изделием.

5.4 В состав АИТП зд. 127 входят изделия непрерывного длительного применения. Все приборы АИТП зд. 127 обеспечивают наработку на отказ 75000 час. Средний срок службы приборов 12 лет. Устойчивость к внешним воздействующим факторам тепловычислителя в рабочем режиме:

- температура от 5 до 50 оС;

- относительная влажность – не более 80% при температуре до +35 оС, без конденсации влаги;

- атмосферное давление от 66, 0 до 106,7 кПа;

-  вибрация в диапазоне от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм;

- степень защиты соответствует коду IP54 по ГОСТ 14254.

5.5 Схема АИТП зд. 127 не рассчитана на быстрое восстановление в случае аварийного отказа какого-либо прибора узла. Ремонт вышедшего из строя прибора может быть произведен только в заводских условиях. Так как производитель приборов находится в С-Петербурге, восстановление работоспособности узла учета включает в себя:

-демонтаж и отправка прибора на завод – минимум 2 рабочих дня;

- ремонт и поверка прибора на заводе – от 2 до 10 рабочих дней;

- возвращение с завода и монтаж узла учета – минимум 2 рабочих дней;

- наладка и оформление пуска АИТП зд. 127 в работу – от 2 до 6 рабочих дней.

Таким образом, восстановление работоспособности узла учета в случае выходы из строя приборов занимает от 8 до 20 рабочих дней или от 192 до 480 часов (данные из опыта эксплуатации аналогичных узлов учета).

5.7 Показатели надежности АИТП зд. 127:

| № | Наименование оборудования | Тип | Кол. | Время наработки на отказ, час | Интенсивность Отказов 10-6 1/ч | Состояние После отказа | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор отопления | Взлет РО-2 | 1 | 75000 | 13,(3) | Восстан. | Паспорт |
| 2 | Клапан-регулятор | VB2/FMW20 | 1 | 75000 | 13,(3) | Восстан. | Паспорт |
| 3 | Термосопрот. | Взлет ТСП | 2 | 100000 | 10,0 | Невосст. | Паспорт |
| 4 | Датчик наружного возд.. | Взлет ВР.14-00 | 1 | 100000 | 10,0 | Невосст. | Паспорт |

5.8	Интенсивность отказов АИТП зд. 127 составляет:

ΛУУТЭ =  λ1 + λ2 +2 λ3 + λ4 = (13,3+13,3+2*10,0+10,0)х10-6 = 56,6х10-6 1/ч

Расчетная средняя наработка на отказ АИТП зд. 127 составляет:

ТУУТЭ = 1/ ΛУУТЭ =17667,84 часа

Коэффициент готовности АИТП зд. 127 с учетом наибольшего времени восстановления элемента системы составляет:

КГ = ТУУТЭ /( ТУУТЭ + Твос ) = 0,974

5.9 Вариант восстановления АИТП зд. 127 в течении нескольких часов, требует закупки всего комплекта электронных, электро-механических приборов и датчиков.

6. Приемка АИТП в эксплуатацию

6.1 По окончанию монтажа АИТП зд. 127 необходимо провести приемочные испытания узла учета. Для проведения приемочных испытаний должна быть предъявлена следующая документация:

- Техническое задание на АИТП

- Рабочая документация проекта АИТП

- Акты и протоколы выполненных работ

- Эксплуатационная документация в составе:

- инструкция по эксплуатации АИТП зд. 127

- паспорта приборов и арматуры

- формуляра АИТП зд. 127

- инструкций по монтажу.

6.2 Приемка АИТП зд. 127 выполняется в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»