[image: image1.wmf]Подпись и дата

 Инв. № дубл. 

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.












 УТВЕРЖДАЮ


 








 Главный конструктор СКБК


_______________ Н.И. Мишустин


«____»__________________2011 г.


КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР П-143
ДЛЯ ПГУ - 400 

НИЖНЕВАРТОВСКОЙ ГРЭС-2

Задание на выбор дроссельных клапанов 

периодической продувки

Техническое задание

РП-1431.145.90.003 ТЗ

Изм.1
	СОГЛАСОВАНО


	

	Начальник ОУК № 4-

 Зам.  Главного  конструктора СКБК

__________________А.Г.Парфенов

«____»___________________2011 г.


	Зам.  Главного  конструктора СКБК-

_____________А.Э.Зелинский

«____»_________________2011 г.




Настоящее  техническое  задание  разработано  на  котёл-утилизатор  П -143  для Нижневартовской ГРЭС. 


Техническое задание выполнено на основе:


- 1431.000.00 С2 – PI-диаграмма пароводяного тракта высокого давления. Схема функциональная;


- 1431.000.01 С2 – PI-диаграмма пароводяного тракта среднего давления. Схема функциональная;


- 1431.000.02 С2 – PI-диаграмма пароводяного тракта низкого давления. Схема функциональная;


- РТ-1431.000.13 РР- Теплогидравлический расчет.
Техническое задание является заданием поставщику арматуры. 

1 Требования к окружающей среде

Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69.

2 Комплектность и объем поставки оборудования

2.1 Требуется три дроссельных клапана на высокое, среднее и низкое давление. Присоединение к трубопроводу – сварка.
2.2 Комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат, разрешение на применение) на русском языке.

2.3 Привод AUMA MATIC, схема подключения MSP1110KC3  A18E1 TPA00R1BB-0C1-000
3 Исходные данные для выбора дроссельных клапанов.
3.1 31HAD25 AA801– Угловой регулирующий клапан периодической продувки испарителя ВД с электроприводом.
Среда





вода

Расчетное давление  Р(абс.)

140 бар;

Давление на входе Рвх(абс.)

119,3 бар;

Давление на выходе Рвых.(абс.)

1,05 бар;

Температура 




324,2 (C;

 Расход





28,3 т/ч;
Трубопровод 




60х6.
3.2  31HAD45 AA801 – Угловой регулирующий клапан периодической продувки испарителя СД с электроприводом.
Среда





вода

Расчетное давление  Р(абс.)

39 бар;

Давление на входе Рвх(абс.)

24,5 бар;

Давление на выходе Рвых.(абс.)

1,05 бар;

Температура 




222,8 (C;

Расход





10,1 т/ч;
Трубопровод 




60х6.

 3.3 31НАD65 AA801 - Угловой регулирующий клапан периодической продувки испарителя НД с электроприводом.
Среда





вода

Расчетное давление  Р(абс.)

15 бар;

Давление на входе Рвх(абс.)

4,7 бар;

Давление на выходе Рвых.(абс.)

1,05 бар;

Расход





8,2 т/ч;
Температура 




150 (C;

Трубопровод 




60х6






[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]Подпись и дата

 Инв. № дубл. 

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



[image: image3.wmf]Перв. применение

Справ. №

[image: image4.wmf]Подпись и дата

 Инв. № дубл. 

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

_1046871594.xls
Sheet: Ëèñò1

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ äóáë.

Âçàì. èíâ. ¹

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ ïîäë.


_1046871596.xls
Sheet: Ëèñò1

Ïåðâ. ïðèìåíåíèå

Ñïðàâ. ¹


_1046871599.xls
Sheet: Ëèñò1

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ äóáë.

Âçàì. èíâ. ¹

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ ïîäë.


_1046871592.xls
Sheet: Ëèñò1

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ äóáë.

Âçàì. èíâ. ¹

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ ïîäë.


