РАЗЪЯСНЕНИЕ № 1
УСЛОВИЙ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 05-110/14

В связи с поступившими запросами разъясняем положения документации по открытому запросу предложений в электронной форме № 05-110/14 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации электрообогрева технологических трубопроводов на эстакаде URY промплощадки 4 энергоблока Белоярской АЭС»:
Вопрос № 1:

Для определения возможности участия в указанной закупочной процедуре просим предоставить для ознакомления Приложения № 1, № 2 и № 3 к Техническому заданию.
Ответ:

Приложение 1 – Описание, общие данные.

Целью данной является выполнение рабочей документации электрообогрева технологических трубопроводов на эстакаде URY, 1UZY промплощадки 4 энергоблока Белоярской АЭС (расчет и выбор греющего кабеля, оборудования для контроля электрообогрева (шкафов управления обогревом), крепежное и соединительное оборудование, смет). Перечень трубопроводов в соответствии с приложением 2 (коммутационной схемой).

Эстакада – открытая. Расчетная температура наружного воздуха – минус 35°С.

Система электрообогрева технологических трубопроводов на эстакаде URY, 1UZY промплощадки 4 энергоблока Белоярской АЭС должна быть работоспособной при внешнем электропитании напряжением 380/220В 50Гц и иметь клеммы для подвода питающего ее кабеля с медными жилами сечением, соответствующем токовой нагрузке системы электрообогрева. Места подвода внешнего кабеля питания должны быть согласованы с Генпроектировщиком.

Приложение 2 – Коммутационная схемы трубопроводов на площадке – файл в формате .pdf (приложение к настоящему разъяснению).
Приложение 3 – Генплан промплощадки с указанием расположения эстакады URY и необходимые разрезы по эстакаде – будет предоставлено исполнителю после заключения договора. Для определения объемов работ достаточно данных, указанных в приложении 2.

Вопрос № 2:
Для расчета базовой цены на проектные работы необходимо знать объемы капитальных вложений в ценах 1991г. Белоярской АЭС.

Ответ: 

Стоимость строительства 4 энергоблока Белоярской АЭС (капвложения) составляет 1477,071 млн.руб. в ценах 1991 года
