Приложение №3 к договору № _______________ от _______________. Перечень оборудования на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию Систем: видеонаблюдения, контроля и управления доступом, наружных сетей связи.

| Перечень оборудования на КПП №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| система | наименование | ед. изм. | кол-во |
| вн | IP-телефон с 2 портами LAN, поддержкой до двух независимых SIP аккаунтов и РоЕ DPH-150SE/E/F1 | шт | 1 |
| вн | Источник бесперебойного питания 220В 1500ВА APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V | шт | 1 |
| вн | Источник бесперебойного питания 230В 450Вт, Rackmount 1U APC Smart-UPS SC 450VA 230V-1U | шт | 1 |
| вн | Кронштейн настенный, расстояние 48 мм. Standard VESA 75x75,100x100 ALTA-1003 | шт | 2 |
| вн | Монитор TFT TN 24", 1920x1200, 400 кд/кВ.м Samsung S24A450B | шт | 1 |
| вн | Мегапиксельная цветная IP-камера | шт | 4 |
| вн | Системный блок Intel Core i5 2500/4096МВ DDR3/2Tb SATA/Nvidia GeForse GTX 560Ti/DVDRW/USB, клавиатура, Мышь, ПО "MS Windows-7" | к-т | 1 |
| нсс | Коммутатор 24 порта с поддержкой РоЕ, 2 порта GBIC HP V1905-24 PoE | шт | 1 |
| нсс | Конвертер UTP to fiber, 100Мбит/с, WDM, SM, SC, Tx1310/R1550 GL-F920T | шт | 1 |
| нсс | Конвертер UTP-FSP, для встраиваемых оптических модулей SFP GL-GU-SFP-v2 | шт | 1 |
| нсс | Кросс ШКОН-СТ/2-16-SC/SM "Связьстройдеталь" Кат.№130405-00579 | шт | 1 |
| нсс | Модуль SFP WDM, одно волокно, SM, 3км., SC, Tx1550/Rx1310 GL-10R | шт | 1 |
| нсс | Шкаф настенный 19" с прозрачной дверцей, замком, 12U, 600х635х600 | шт | 1 |
| скуд | Аккумуляторная батарея 12В 12А*ч | шт | 4 |
| скуд | Аккумуляторная батарея 12В 7А*ч | шт | 1 |
| скуд | Блок электророзеток 7 шт. с защитой от перенапряжения для установки в 19" стойку S19-7SH-U-2EU | шт | 1 |
| скуд | Двухсторонний электромеханический турникет-трипад в комплекте с ПДУ (2шт.) Ростов-Дон Т283М1 | шт | 2 |
| скуд | Источник резервированного питания 12В 1А под АКБ 7А*ч СКАТ-1200С | шт | 1 |
| скуд | Источник резервированного питания 12В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-1200И7 | шт | 2 |
| скуд | Источник резервированного питания 24В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-2400И7 | шт | 1 |
| скуд | Кабельный организатор CM-1U-PL | шт | 1 |
| скуд | Комплект стоек для фотоэлементов безопасности (2 шт.) FOTOSWITCH-PHOTOBEAM Кат.№401028 | шт | 3 |
| скуд | Комплект фотоэлементов безопасности (приемник, передатчик) PHOTOBEAM Кат.№785163 | шт | 3 |
| скуд | Преобразователь напряжения ПН-12/24-1,0 | шт | 1 |
| скуд | Радиобрелок для приемника INTERFACE RF/WG, 1 кнопка NEO 10 "JCM" | шт | 3 |
| скуд | Радиоприемник с выходом Wiegand, 1 канал INTERFACE RF/WG "JCM" | шт | 1 |
| скуд | Сетевой контроллер доступа на 2 прохода, интерфейс связи Ethernet Sphinx Е500 | шт | 5 |
| скуд | Стационарная полка-1, глубиной 600 мм TSHS-600-RAL9004 | шт | 1 |
| скуд | Считыватель Proximity карт и HID, стандарт Touch Memory, Wiegand26 Н-Reader | шт | 7 |
| скуд | Устройство сбора проксимити карт до 700 шт. УСПК PW500 EH Ц=66845,04/1,18/3,58=15823,56 | шт | 1 |
| скуд | Штанга складывающаяся "антипаника" для турникета | шт | 12 |
| скуд | Электрогидравлический шлагбаум, укомплектован стандартной стрелой длина 6м FAAC 640STD-6 | шт | 1 |

| Перечень оборудования на КПП №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| система | наименование | ед. изм. | кол-во |
| вн | 3-х мегапиксельная цветная IP- видеокамера, уличная -40/+50, ИК подсветка, питание РоЕ AV3125-IR | к-т | 3 |
| вн | IP-телефон с 2 портами LAN, поддержкой до двух независимых SIP аккаунтов и РоЕ DPH-150SE/E/F1 | к-т | 1 |
| вн | Аккумулятор 12 В, емкость 12А*час | шт | 2 |
| вн | Источник бесперебойного питания 220В 1500ВА APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V | к-т | 1 |
| вн | Источник резервированного питания 24В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-2400И7 | шт | 1 |
| вн | Кронштейн настенный, расстояние 48 мм. Standard VESA 75x75,100x100 ALTA-1003 | к-т | 2 |
| вн | Мегапиксельная цветная IP-видеокамера, купольная фиксированная, питание РоЕ AXIS M3204 | к-т | 2 |
| вн | Монитор TFT TN 24", 1920x1200, 400 кд/кВ.м Samsung S24A450B | шт | 1 |
| вн | Системный блок Intel Core i5 2500/4096МВ DDR3/2Tb SATA/Nvidia GeForse GTX 560Ti/DVDRW/USB, клавиатура, Мышь, ПО "MS Windows-7" | к-т | 1 |
| нсс | Источник бесперебойного питания 230В 450Вт, Rackmount 1U APC Smart-UPS SC 450VA 230V-1U | к-т | 1 |
| нсс | Кабельный организатор CM-1U-PL | шт | 1 |
| нсс | Коммутатор 24 порта с поддержкой РоЕ, 2 порта GBIC HP V1905-24 PoE | к-т | 1 |
| нсс | Конвертер UTP to fiber, 100Мбит/с, WDM, SM, SC, Tx1500/R11310 GL-F920R | шт | 1 |
| нсс | Кросс ШКОН-МИ/2-4-SC "Связьстройдеталь" Кат.№130403-00520 | к-т | 1 |
| нсс | Стационарная полка-1, глубиной 600 мм TSHS-600-RAL9004 | шт | 1 |
| нсс | Шкаф настенный 19" с прозрачной дверцей, замком, 12U, 600х635х600 | к-т | 1 |
| скуд | Аккумуляторная батарея 12В 12А*ч | шт | 4 |
| скуд | Аккумуляторная батарея 12В 7А*ч | шт | 1 |
| скуд | Блок электророзеток 7 шт. с защитой от перенапряжения для установки в 19" стойку S19-7SH-U-2EU | шт | 1 |
| скуд | Двухсторонний электромеханический турникет-трипад в комплекте с ПДУ (2шт.) Ростов-Дон Т283М1 | шт | 2 |
| скуд | Источник резервированного питания 12В 1А под АКБ 7А*ч СКАТ-1200С | шт | 1 |
| скуд | Источник резервированного питания 12В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-1200И7 | шт | 2 |
| скуд | Источник резервированного питания 24В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-2400И7 | шт | 1 |
| скуд | Комплект стоек для фотоэлементов безопасности (2 шт.) FOTOSWITCH-PHOTOBEAM Кат.№401028 | к-т | 3 |
| скуд | Комплект фотоэлементов безопасности (приемник, передатчик) PHOTOBEAM Кат.№785163 | к-т | 3 |
| скуд | Преобразователь напряжения ПН-12/24-1,0 | шт | 1 |
| скуд | Радиобрелок для приемника INTERFACE RF/WG, 1 кнопка NEO 10 "JCM" | шт | 3 |
| скуд | Радиоприемник с выходом Wiegand, 1 канал INTERFACE RF/WG "JCM" | шт | 1 |
| скуд | Сетевой контроллер доступа на 2 прохода, интерфейс связи Ethernet Sphinx Е500 | шт | 5 |
| скуд | Считыватель Proximity карт и HID, стандарт Touch Memory, Wiegand26 Н-Reader | шт | 7 |
| скуд | Устройство сбора проксимити карт до 700 шт. УСПК PW500 EH Ц=66845,04/1,18/3,58=15823,56 | шт | 1 |
| скуд | Штанга складывающаяся "антипаника" для турникета | шт | 12 |
| скуд | Электрогидравлический шлагбаум, укомплектован стандартной стрелой длина 6м FAAC 640STD-6 | шт | 1 |

| Перечень оборудования на КПП №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| система | наименование | ед. изм. | кол-во |
| вн | 3-х мегапиксельная цветная IP- видеокамера, уличная -40/+50, ИК подсветка, питание РоЕ AV3125-IR | шт | 3 |
| вн | IP-телефон с 2 портами LAN, поддержкой до двух независимых SIP аккаунтов и РоЕ DPH-150SE/E/F1 | шт | 1 |
| вн | Аккумулятор 12 В, емкость 12А*час | шт | 2 |
| вн | Источник бесперебойного питания 220В 1500ВА APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V | шт | 1 |
| вн | Источник резервированного питания 24В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-2400И7 | шт | 1 |
| вн | Кронштейн настенный, расстояние 48 мм. Standard VESA 75x75,100x100 ALTA-1003 | шт | 2 |
| вн | Мегапиксельная цветная IP-видеокамера, купольная фиксированная, питание РоЕ AXIS M3204 | шт | 2 |
| вн | Монитор TFT TN 24", 1920x1200, 400 кд/кВ.м Samsung S24A450B | шт | 1 |
| вн | Системный блок Intel Core i5 2500/4096МВ DDR3/2Tb SATA/Nvidia GeForse GTX 560Ti/DVDRW/USB, клавиатура, Мышь, ПО "MS Windows-7" | шт | 1 |
| нсс | Блок электророзеток 7 шт. с защитой от перенапряжения для установки в 19" стойку S19-7SH-U-2EU | шт | 1 |
| нсс | Источник бесперебойного питания 230В 450Вт, Rackmount 1U APC Smart-UPS SC 450VA 230V-1U | шт | 1 |
| нсс | Кабельный организатор CM-1U-PL | шт | 1 |
| нсс | Коммутатор 24 порта с поддержкой РоЕ, 2 порта GBIC HP V1905-24 PoE | шт | 1 |
| нсс | Конвертер UTP to fiber, 100Мбит/с, WDM, SM, SC, Tx1310/R1550 GL-F920T | шт | 1 |
| нсс | Конвертер UTP-FSP, для встраиваемых оптических модулей SFP GL-GU-SFP-v2 | шт | 2 |
| нсс | Кросс ШКОН-СТ/2-16-SC/SM "Связьстройдеталь" Кат.№130405-00579 | шт | 1 |
| нсс | Модуль SFP WDM, одно волокно, SM, 3км., SC, Tx1310/Rx1550 GL-10T | шт | 1 |
| нсс | Модуль SFP WDM, одно волокно, SM, 3км., SC, Tx1550/Rx1310 GL-10R | шт | 1 |
| нсс | Стационарная полка-1, глубиной 600 мм TSHS-600-RAL9004 | шт | 1 |
| нсс | Шкаф настенный 19" с прозрачной дверцей, замком, 12U, 600х635х600 | шт | 1 |
| скуд | Аккумуляторная батарея 12В 12А*ч | шт | 4 |
| скуд | Аккумуляторная батарея 12В 7А*ч | шт | 1 |
| скуд | Двухсторонний электромеханический турникет-трипад в комплекте с ПДУ (2шт.) Ростов-Дон Т283М1 | шт | 2 |
| скуд | Источник резервированного питания 12В 1А под АКБ 7А*ч СКАТ-1200С | шт | 1 |
| скуд | Источник резервированного питания 12В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-1200И7 | шт | 2 |
| скуд | Источник резервированного питания 24В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-2400И7 | шт | 1 |
| скуд | Комплект стоек для фотоэлементов безопасности (2 шт.) FOTOSWITCH-PHOTOBEAM Кат.№401028 | шт | 3 |
| скуд | Комплект фотоэлементов безопасности (приемник, передатчик) PHOTOBEAM Кат.№785163 | шт | 3 |
| скуд | Преобразователь напряжения ПН-12/24-1,0 | шт | 1 |
| скуд | Радиобрелок для приемника INTERFACE RF/WG, 1 кнопка NEO 10 "JCM" | шт | 3 |
| скуд | Радиоприемник с выходом Wiegand, 1 канал INTERFACE RF/WG "JCM" | шт | 1 |
| скуд | Сетевой контроллер доступа на 2 прохода, интерфейс связи Ethernet Sphinx Е500 | шт | 5 |
| скуд | Считыватель Proximity карт и HID, стандарт Touch Memory, Wiegand26 Н-Reader | шт | 7 |
| скуд | Устройство сбора проксимити карт до 700 шт. УСПК PW500 EH Ц=66845,04/1,18/3,58=15823,56 | шт | 1 |
| скуд | Штанга складывающаяся "антипаника" для турникета | шт | 12 |
| скуд | Электрогидравлический шлагбаум, укомплектован стандартной стрелой длина 6м FAAC 640STD-6 | шт | 1 |

| Перечень оборудования на КПП №4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| система | наименование | ед. изм. | кол-во |
| вн | 3-х мегапиксельная цветная IP- видеокамера, уличная -40/+50, ИК подсветка, питание РоЕ AV3125-IR | шт | 2 |
| вн | IP-телефон с 2 портами LAN, поддержкой до двух независимых SIP аккаунтов и РоЕ DPH-150SE/E/F1 | шт | 1 |
| вн | Аккумулятор 12 В, емкость 12А*час | шт | 2 |
| вн | Источник резервированного питания 24В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-2400И7 | шт | 1 |
| вн | Кронштейн настенный, расстояние 48 мм. Standard VESA 75x75,100x100 ALTA-1003 | шт | 1 |
| вн | Кросс ШКОН-СТ/2-16-SC/SM "Связьстройдеталь" Кат.№130405-00579 | шт | 1 |
| вн | Монитор TFT TN 24", 1920x1200, 400 кд/кВ.м Samsung S24A450B | шт | 1 |
| вн | Системный блок Intel Core i5 2500/4096МВ DDR3/2Tb SATA/Nvidia GeForse GTX 560Ti/DVDRW/USB, клавиатура, Мышь, ПО "MS Windows-7" | шт | 1 |
| нсс | Блок электророзеток 7 шт. с защитой от перенапряжения для установки в 19" стойку S19-7SH-U-2EU | шт | 1 |
| нсс | Кабельный организатор CM-1U-PL | шт | 1 |
| нсс | Коммутатор 24 порта с поддержкой РоЕ, 2 порта GBIC HP V1905-24 PoE | шт | 1 |
| нсс | Конвертер UTP-FSP, для встраиваемых оптических модулей SFP GL-GU-SFP-v2 | шт | 2 |
| нсс | Модуль SFP WDM, одно волокно, SM, 3км., SC, Tx1310/Rx1550 GL-10T | шт | 1 |
| нсс | Модуль SFP WDM, одно волокно, SM, 3км., SC, Tx1550/Rx1310 GL-10R | шт | 1 |
| нсс | Стационарная полка-1, глубиной 600 мм TSHS-600-RAL9004 | шт | 1 |
| нсс | Шкаф настенный 19" с прозрачной дверцей, замком, 12U, 600х635х600 | шт | 1 |
| скуд | Аккумуляторная батарея 12В 7А*ч | шт | 1 |
| скуд | Источник бесперебойного питания 220В 1500ВА APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V | шт | 1 |
| скуд | Источник бесперебойного питания 230В 450Вт, Rackmount 1U APC Smart-UPS SC 450VA 230V-1U | шт | 1 |
| скуд | Источник резервированного питания 12В 1А под АКБ 7А*ч СКАТ-1200С | шт | 1 |
| скуд | Комплект стоек для фотоэлементов безопасности (2 шт.) FOTOSWITCH-PHOTOBEAM Кат.№401028 | шт | 3 |
| скуд | Комплект фотоэлементов безопасности (приемник, передатчик) PHOTOBEAM Кат.№785163 | шт | 3 |
| скуд | Преобразователь напряжения ПН-12/24-1,0 | шт | 1 |
| скуд | Радиобрелок для приемника INTERFACE RF/WG, 1 кнопка NEO 10 "JCM" | шт | 3 |
| скуд | Радиоприемник с выходом Wiegand, 1 канал INTERFACE RF/WG "JCM" | шт | 1 |
| скуд | Сетевой контроллер доступа на 2 прохода, интерфейс связи Ethernet Sphinx Е500 | шт | 1 |
| скуд | Электрогидравлический шлагбаум, укомплектован стандартной стрелой длина 6м FAAC 640STD-6 | шт | 1 |

| Перечень оборудования на АБК Генподрядчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| система | наименование | ед. изм. | кол-во |
| вн | IP-телефон с 2 портами LAN, поддержкой до двух независимых SIP аккаунтов и РоЕ DPH-150SE/E/F1 | шт | 1 |
| вн | Аккумулятор 12 В, емкость 12А*час | шт | 4 |
| вн | Вариофокальный объектив с автодиафрагмой, f 2,8-12 2S-LVA2812 | шт | 22 |
| вн | Видеосервер 16 каналов IP-видеокамер, пентоплексный, LAN/Ethernet Domination IP-16 | шт | 2 |
| вн | Видеосервер 16 каналов аналоговых, пентаплексный, компрессия Н.264, LAN/Ethernet Domination D7-16-H.264 | шт | 2 |
| вн | Голосовой маршрутизатор для организации VOIP телефонной связи до 50 абонентов 0SA-3110 РВХ edition | шт | 1 |
| вн | Жесткий диск Western Digital 2Tb Serial ATAII-300 WD20EARS 64Mb | шт | 16 |
| вн | Источник бесперебойного питания 220В 1500ВА APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V | шт | 5 |
| вн | Источник резервированного питания 12В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-1200И7 | шт | 2 |
| вн | Источник резервированного питания SKAT-V.16 | шт | 1 |
| вн | Кронштейн для крепления видеокамеры до 3 кг, L=115mm Infinity IB-115E | шт | 22 |
| вн | Кронштейн настенный Standard VESA 200x200 Samsung WMTL4001D | шт | 1 |
| вн | Кронштейн настенный, расстояние 48 мм. Standard VESA 75x75,100x100 ALTA-1003 | шт | 6 |
| вн | Монитор LCD 19", 1366x768 Samsung E1920N ILS19CLYSB/EN) | шт | 1 |
| вн | Монитор LSD 32", 1366 х 768, 450 кд/кв.м Samsung 320MX-3 | шт | 1 |
| вн | Монитор TFT TN 24", 1920x1200, 400 кд/кВ.м Samsung S24A450B | шт | 8 |
| вн | Системный блок Intel Core i5 2500/4096МВ DDR3/2Tb SATA/Nvidia GeForse GTX 560Ti/DVDRW/USB, клавиатура, Мышь, ПО "MS Windows-7" | шт | 5 |
| вн | Угловой кронштейн для крепления видеокамеры AXIS на угол здания AXIS T91A64 | шт | 1 |
| вн | Цветная всепогодная вариофокальная видеокамера , 600твл, 12В 550мА, 2S-WPV600 | шт | 9 |
| вн | Цветная корпусная WDR-видеокамера, 600твл, 12В 200мА, 2S-WDB600 | шт | 22 |
| вн | Цветная купольная PTZ IP- видеокамера, уличная -40/+50, х35 Zoom, питание РоЕ AXIS Q6032-E PTZ | шт | 1 |
| нсс | Коммутатор 24 порта с поддержкой РоЕ, 2 порта GBIC HP V1905-24 PoE | шт | 1 |
| нсс | Конвертер UTP to fiber, 100Мбит/с, WDM, SM, SC, Tx1310/R1550 GL-F920T | шт | 1 |
| нсс | Конвертер UTP-FSP, для встраиваемых оптических модулей SFP GL-GU-SFP-v2 | шт | 1 |
| нсс | Кросс ШКОН-МИ/2-4-SC "Связьстройдеталь" Кат.№130403-00520 | шт | 2 |
| нсс | Модуль SFP WDM, одно волокно, SM, 3км., SC, Tx1310/Rx1550 GL-10T | шт | 1 |
| скуд | Аккумуляторная батарея 12В 12А*ч | шт | 1 |
| скуд | Аккумуляторная батарея 12В 7А*ч | шт | 1 |
| скуд | Вентиляционная панель, 2 вентилятора, термостат TRFA-MICR-2F-RAL9004 | шт | 1 |
| скуд | Источник бесперебойного питания 220В 1500ВА АРС Power Saving Back-UPS Pro 1500 | шт | 1 |
| скуд | Источник бесперебойного питания 220В, 3000ВА. Rack 2U APC Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 230V | шт | 1 |
| скуд | Источник резервированного питания 12В 1А под АКБ 7А*ч СКАТ-1200С | шт | 2 |
| скуд | Источник резервированного питания 12В 4А под АКБ 12А*ч СКАТ-1200И7 | шт | 1 |
| скуд | Кабельный организатор CM-1U-PL | шт | 1 |
| скуд | Карт-принтер полноцветный, двусторонний, с модулем односторонней ламинации Data Card SP75 Plus | шт | 1 |
| скуд | Контрольный считыватель системы СКУД "Sphinx" Sphinx-Reader-EN | шт | 1 |
| скуд | Механический доводчик для двери до 80 кг, двухскоросной, цвет бронза JDC-E80 | шт | 3 |
| скуд | Настенный проекционный экран 1530x1530 мм Standart 1530x1530 | шт | 1 |
| скуд | Сетевой контроллер доступа на 2 прохода, интерфейс связи Ethernet Sphinx Е500 | шт | 2 |
| скуд | Системный блок СервСКУД G850/2Г/500Г/DVDRW / ATX450/К/М | шт | 1 |
| скуд | Стационарная полка-1, глубиной 600 мм TSHS-600-RAL9004 | шт | 1 |
| скуд | Считыватель Proximity карт и HID, стандарт Touch Memory, Wiegand26 Н-Reader | шт | 6 |
| скуд | Фотоаппарат цифровой Canon EOS 1000D Kit 18-55 | шт | 1 |
| скуд | Шкаф 19" настенный, 600x600x1388 мм, 27U, стеклянная дверь, замок Hyperline TTC-3266-GS-RAL9004 | шт | 1 |
| скуд | Штатив для фотоаппарата, нагрузка до 2 кг SLIK F-740 | шт | 1 |
| скуд | Электромагнитный замок 12В AL-300-12 PRemium | шт | 3 |
| скуд | Hyperline S19-7SH-U-2EU (PGEP PULTI 620054) Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 7 розеток, 16 A, защита от перенапряжения, шнур 2м | шт | 1 |

| Перечень оборудования на мачтах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| система | наименование | ед. изм. | кол-во |
| вн | Автоматический выключатель 10А, однополюсный A9F79110-IC60N 10А 1П | шт | 4 |
| вн | Комплект крепежа для установки шкафа на колонну диам до 300 мм NSYSFP300 | к-т | 2 |
| вн | Кронштейн для крепления видеокамеры AXIS к штанге AXIS T91A67 | к-т | 2 |
| вн | Монтажная плата для шкафа 430x330x200 мм NSYMS43 | шт | 2 |
| вн | Нагреватель в защитном кожухе 100Вт 220В NSYCR100WU2C | шт | 2 |
| вн | Термостат для управления нагревателем, замыкающий контакт NSYCCOTHC | шт | 2 |
| вн | Цветная купольная PTZ IP- видеокамера, уличная -40/+50, х35 Zoom, питание РоЕ AXIS Q6032-E PTZ | шт | 2 |
| вн | Шкаф из полиэфира 430x330x200 мм, IP66, сплошная дверь, замок NSYPLM43 | к-т | 2 |
| вн | Электророзетка двойная открытой установки 16А, IP20, цвет белый, серия "Этюд" PA16-007B | шт | 2 |
| вн | Электророзетка открытой установки 16А, IP20, цвет белый, серия " Этюд " PA16-003B | шт | 2 |
| нсс | Конвертер UTP to fiber, 100Мбит/с, WDM, SM, SC, Tx1500/R11310 GL-F920R | шт | 2 |
| нсс | Ящик распределительный кабельный оптоволоконный с коннекторами 4шт. | к-т | 2 |

Оборудование находится на 2-х мачтах – у штаба и на прожекторной мачте у Блока №1

| Перечень оборудования технических средств охранной сигнализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Тех. хар-ки оборудования | Кол-во | Ед.из-мерения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея | DT 1218 | 12В, 18 А*ч | 1 | шт |
| 2 | Аккумуляторная батарея | DT 1218 | 12В, 18 А*ч | 1 | шт |
| 3 | Необслуживаемая герметичная аккумуляторная батарея |  | Для ИБП SUM1500RMXLI2U | 1 | к-т. |
| 4 | Необслуживаемая герметичная аккумуляторная батарея |  | Для ИБП SUM1500RMXLI2U | 1 | к-т. |
| 5 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | «С2000 Лит.А» |  | 1 | к-т. |
| 6 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | «Сигнал-20П Лит.А» исп.01 |  | 1 | к-т. |
| 7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | «Сигнал-20П Лит.А» исп.01 |  | 1 | к-т. |
| 8 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | «Сигнал-20П Лит.А» исп.01 |  | 1 | к-т. |
| 9 | Резервный источник питания | РИП-12 Лит.А» исп. 01 | 12В-3А-17 | 1 | к-т. |
| 10 | Бокс для аккумуляторных батарей | «Бокс 2х17А*ч-12В Лит.А» | 2х17А*ч, 12В | 1 | к-т. |
| 11 | Аккумуляторная батарея | DT 1218 | 12В, 18 А*ч | 1 | шт |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитно-контактный | ИО 102-29 "Эстет-Сейф" |  | 1 | к-т. |
| 13 | Датчик положения магнитно-герконовый | ДПМГ2-100 |  | 1 | к-т. |
| 14 | Датчик положения магнитно-герконовый | ДПМГ2-100 |  | 1 | к-т. |
| 15 | Датчик положения магнитно-герконовый | ДПМГ2-100 |  | 1 | к-т. |
| 16 | Датчик положения магнитно-герконовый | ДПМГ2-100 |  | 1 | к-т. |
| 17 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS XL | SUM1500RMXLI2U | Modular 1500VA 230V 2U RM | 1 | к-т. |
| 18 | Необслуживаемая герметичная аккумуляторная батарея |  | Для ИБП SUM1500RMXLI2U | 1 | к-т. |
| 19 | Шкаф | Шкаф С 923-33U-G | 33U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х800х1658 мм | 1 | к-т. |
| 20 | Блок силовых розеток | TLK-RS08MF1-BK (6) |  | 1 | к-т. |
| 21 | Волоконно-оптическое средство обнаружения | «Дон ФС» | Для периметра длиной 1830 м с длинами зон и длинами чувствительного кабеля | 1 | к-т. |
| 21.1 | Зона 1 (ворота 2,7) 9 м - кабель 90 м; |  |  | 0 |  |
| 21.2 | Зона 2 (полотно 2,7) 150 м- кабель 380 м; |  |  | 0 |  |
| 21.3 | Зона 3 (козырек АКЛ) 150 м - кабель 184 м; |  |  | 0 |  |
| 21.4 | Зона 4 (полотно 2,7) 152 м- кабель 385 м; |  |  | 0 |  |
| 21.5 | Зона 5 (козырек АКЛ) 152 м - кабель 186 м; |  |  | 0 |  |
| 21.6 | Зона 6 (полотно 5,5) 150 м- кабель 430 м; |  |  | 0 |  |
| 21.7 | Зона 7 (козырек АКЛ) 150 м - кабель 184 м; |  |  | 0 |  |
| 21.8 | Зона 8 (полотно 5,5) 120 м- кабель 345 м; |  |  | 0 |  |
| 21.9 | Зона 9 (козырек АКЛ) 120 м - кабель 150 м; |  |  | 0 |  |
| 21.10 | Зона 10 (ворота 5,5) 14 м - кабель 180 м; |  |  | 0 |  |
| 21.11 | Зона 11 (полотно 5,5) 192 м- кабель 552 м; |  |  | 0 |  |
| 21.12 | Зона 12 (козырек АКЛ) 192 м - кабель 233 м; |  |  | 0 |  |
| 21.13 | Зона 13 (полотно 5,5) 200 м- кабель 575 м; |  |  | 0 |  |
| 21.14 | Зона 14 (козырек АКЛ) 200 м - кабель 242 м; |  |  | 0 |  |
| 21.15 | Зона 15 (полотно 5,5) 170 м- кабель 490 м; |  |  | 0 |  |
| 21.16 | Зона 16 (козырек АКЛ) 170 м - кабель 207 м; |  |  | 0 |  |
| 21.17 | Зона 17 (полотно 5,5) 170 м- кабель 490 м; |  |  | 0 |  |
| 21.18 | Зона 18 (козырек АКЛ) 170 м - кабель 207 м; |  |  | 0 |  |
| 21.19 | Зона 19 (полотно 5,5) 150 м- кабель 432 м; |  |  | 0 |  |
| 21.20 | Зона 20 (козырек АКЛ) 150 м - кабель 184 м; |  |  | 0 |  |
| 21.21 | Зона 21 (полотно 5,5) 175 м- кабель 500 м; |  |  | 0 |  |
| 21.22 | Зона 22 (козырек АКЛ) 175 м - кабель 213 м; |  |  | 0 |  |
| 21.23 | Зона 23 (полотно 5,5) 175 м- кабель 500 м; |  |  | 0 |  |
| 21.24 | Зона 24 (козырек АКЛ) 175 м - кабель 213 м; |  |  | 0 |  |
| 22 | Волоконно-оптическое средство обнаружения | «Дон ФС» | Для периметра длиной 1950 м с длинами зон и длинами чувствительного кабеля | 1 | к-т. |
| 22.1 | Зона 1 (полотно 2,7) 208 м- кабель 526 м; |  |  | 0 |  |
| 22.2 | Зона 2 (козырек АКЛ) 208 м - кабель 250 м; |  |  | 0 |  |
| 22.3 | Зона 3 (полотно 2,7) 200 м- кабель 506 м; |  |  | 0 |  |
| 22.4 | Зона 4 (козырек АКЛ) 200 м - кабель 242 м; |  |  | 0 |  |
| 22.5 | Зона 5 (полотно 2,7) 200 м- кабель 506 м; |  |  | 0 |  |
| 22.6 | Зона 6 (козырек АКЛ) 200 м - кабель 242 м; |  |  | 0 |  |
| 22.7 | Зона 7 (полотно 2,7) 200 м- кабель 506 м; |  |  | 0 |  |
| 22.8 | Зона 8 (козырек АКЛ) 200 м - кабель 242 м; |  |  | 0 |  |
| 22.9 | Зона 9 (полотно 2,7) 200 м- кабель 506 м; |  |  | 0 |  |
| 22.10 | Зона 10 (козырек АКЛ) 200 м - кабель 242 м; |  |  | 0 |  |
| 22.11 | Зона 11 (ворота 2,7) 9 м - кабель 90 м; |  |  | 0 |  |
| 22.12 | Зона 12 (полотно 2,7) 200 м- кабель 506 м; |  |  | 0 |  |
| 22.13 | Зона 13 (козырек АКЛ) 200 м - кабель 242 м; |  |  | 0 |  |
| 22.14 | Зона 14 (полотно 2,7) 94 м- кабель 238 м; |  |  | 0 |  |
| 22.15 | Зона 15 (козырек АКЛ) 94 м - кабель 120 м; |  |  | 0 |  |
| 22.16 | Зона 16 (полотно 5,5) 199 м- кабель 572 м; |  |  | 0 |  |
| 22.17 | Зона 17 (козырек АКЛ) 199 м - кабель 240 м; |  |  | 0 |  |
| 22.18 | Зона 18 (полотно 5,5) 202 м- кабель 581 м; |  |  | 0 |  |
| 22.19 | Зона 19 (козырек АКЛ) 202 м - кабель 243 м; |  |  | 0 |  |
| 22.20 | Зона 20 (полотно 5,5) 115 м- кабель 330 м; |  |  | 0 |  |
| 22.21 | Зона 21 (козырек АКЛ) 115 м - кабель 145 м; |  |  | 0 |  |
| 22.22 | Зона 22 (полотно 5,5) 106 м- кабель 305 м; |  |  | 0 |  |
| 22.23 | Зона 23 (козырек АКЛ) 106 м - кабель 133 м; |  |  | 0 |  |
| 22.24 | Зона 24 (ворота 5,5) 9 м - кабель 121 м; |  |  | 0 |  |
| 23 | Автоматизированное рабочее место поста охраны КПП (АРМ ПО КПП) в составе: |  |  | 1 | комп |
| 23.1 | Рабочая станция | KK776EA | Серия Z200. Процессор Intel® Core™ i3-2120 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Устройство для записи DVD SATA SuperMulti; последовательный порт; клавиатура; оптическая мышь | 1 | к-т. |
| 23.2 | Монитор ЖК | ZR24w S-IPS (VM633A4) | 24’’, 16:10, разрешение 1920х1200, яркость 400 кд/м2, время отклика 5 мс, контрастность 1000:1 | 1 | к-т. |
| 23.3 | Звуковые колонки | AT-01B | 2х2 Вт | 1 | к-т. |
| 23.4 | Програмное обеспечение интегрированной системы охраны (ИСО) | Орион-А |  | 1 | к-т. |

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                  ЗАКАЗЧИК:

Директор по строительству Балтийской АЭС–

директор филиала БФ «ОАО «НИАЭП»

____________________/_______/			___________________/В.М.Махонин/

м.п.								м.п.