ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку комплектов ИБП
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка комплектов ИБП для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП NeuHaus PowerSystem Partner PS15P-ID + АВ 1600 480-S5 (или эквивалент)
	1. Мощность- кВА/кВт: не менее 15/13,5;
2.
Комплект аккумуляторных батарей - BC1800DE (или эквивалент);

3.
Принцип работы – 100% on-line с двойным преобразованием напряжения, выходным изолирующим трансформатором, статической и ручной схемой байпас.;

4.
Габаритные размеры:

для ИБП: Высота – до 1320 мм, ширина – до 440 мм, глубина – до 850 мм.

Вес ИБП  не менее 115кг и не более 120кг.

Батарейный шкаф:  Высота – до 1600 мм, ширина – до 650 мм, глубина – до 750 мм.

Масса батарейного шкафа без батарей не менее 150 кг и не более 160кг.

Вес батарей не менее 530 кг и не более 532 кг.

Количество батарей не менее 35шт. и не более 40шт.;

Время заряда: не более 6 часов. 

5.
Акустический шум (1 м.): не более: 52 дБ(А);

6.
Входные параметры:

Входное напряжение: 380В +/- 25%, 3ф.

Входное напряжение на входе Bypass: 380В +/- 25%, 3ф.

Частота на входе – 50/60 гц  +/- 5%

Частота на входе Bypass – 50/60 гц  +/- 5%

Фазы – 3 фазы, нейтраль, защитное заземление

Фазы на входе Bypass – 3 фазы, нейтраль, защитное заземление

Время переключения – 0 мс – инвертор/ байпас (при перегрузке)

Напряжение выпрямителя/аккумуляторных батарей 360 В – номинальное значение, 405 В – зарядное напряжение, 315 В – напряжение отключения.

Ток 169 А

Входной коэффициент мощности не менее 0,99

Мягкий старт 0-100% - 5с;

7.
Выходные параметры:

Фазы – 3 фазы, нейтраль, защитное заземление

Напряжение – 380В +/-1% (статическая нагрузка), 380В +/-5% (динамическая нагрузка)

Частота – 50/60 гц  +/- 0,05% (в батарейном режиме)

Выходной коэффициент мощности 0,8

Форма напряжения – чистая синусоида

Выходное напряжение: 380В +/- 25%, 3ф.

Скорость регулировки напряжения – Время восстановления не более 10 мс при скачках нагрузки или входного напряжения.

Перегрузочная способность инвертора: Не менее: 115% - неограниченное время, 125% - 10 мин., 150% - 1 мин.;

8.
Системные параметры:

- Наличие графического дисплея – Обязательно с поддержкой русского языка

- Коммуникационный интерфейс - RS232 с возможностью дополнительной установки SNMP модуля.

- Возможность передачи  информации о работе, плановых и аварийных остановках, при  неисправностях ИБП и сервисных систем ИБП в существующую систему -   Обязательно

- Наличие на выходе ИБП  гальванической изоляции: Обязательно;

9. Время автономной работы: Не менее 20 минут при 100% нагрузке;

10. Срок службы АКБ: Не менее 10 лет;

11. Тип АКБ: необслуживаемые свинцово-кислотные герметичные;

12. Наличие батарейного контактора: Обязательно;

13. Отдельный вход  для байпасной линии;

14. Внешний температурный датчик;

15. внутренний «snmp» адаптер;

16. батарейный кабинет АВ1600 480-S5 на 40Ач 40шт.;

17. Наличие технической документации для монтажа, наладки, настройки режимов, эксплуатации ИБП, соответствующих сертификатов и/или других документов, удостоверяющих качество - Обязательно на русском языке. Соответствие европейскому стандарту качества ISO 9001 (или эквивалент);

18. Предусмотреть работу в режимах: On-Line, Eco, Smart Active, Stand By Off;

19. Предусмотреть возможность работы в качестве преобразователя частоты;
20. Предусмотреть конфигурируемые розетки, позволяющие отделять приоритетные нагрузки от неприоритетных;
21. Предусмотреть возможность подключения температурного датчика для внешних батарейных модулей;
22. Предусмотреть возможность использования двух входов питающей сети;
23. Предусмотреть возможность установки опциональных разделительных трансформаторов для изменения режима нейтрали в случае раздельных источников питания или для гальванической развязки между входом и выходом;
24. Предусмотреть возможность корректировки коэффициента мощности на входе;
25 Предусмотреть функцию задержки при включении в случае повторного пуска выпрямителей после возврата сетевого напряжения.
	не менее 24 месяцев
	2
	к-т


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, погрузку, разгрузку, страхование, таможенные пошлины, любые вознаграждения физическим и юридическим лицам, любым третьим лицам за использование лицензионных, авторских, смежных и/или исключительных прав, хранение, пуско-наладку, в том числе монтаж, интеграцию с существующим оборудованием и все необходимые для этого материалы, оборудование, инструменты, спецодежда и т.п. расходы, а также инструктаж персонала Заказчика навыкам пользования, ввод в эксплуатацию, расходы на обслуживание в течение гарантийного срока, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации и к сертификации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. Наличие технической документации для монтажа, наладки, настройки режимов, эксплуатации ИБП, соответствующих сертификатов и/или других документов, удостоверяющих качество. Обязательно на русском языке. Соответствие европейскому стандарту качества ISO 9001 (или эквивалент).
       7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

В течение 8 недель со дня подписания договора.

Начальник отдела                                                                                                                                                                                         С.А. Попов
Ответственный по техническим характеристикам и иным показателям                                                                                                С.А. Попов
