## Лист1
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Участок по ремонту и обслуживанию |  |  |  |  | Главный энергетик ГМЗ
высоковольтного оборудования | [5 empty] | Ю. Н. Сенаторов
Дефектная ведомость № _______
на капитальный ремонт
электродвигателя 6 кВ СТД-3200-2УХЛ4, 3200 кВт 3000 об/мин.
наименование оборудования
№№ пп | Наименование и № детали | Наименование дефектов | Мероприятия по устранению дефектов | Детали, подлежащие замене |  |  | Примечание
|  |  |  | Кол-во | № чертежа | Наличие деталей к моменту ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Обмотка статора эл.двигателя | Межвитковое замыкание и замыкание на корпус | Доставка статора на территорию ремонтного предприятия. Демонтаж статорной обмотки из пазов статора, проведение испытания сердечника статора на нагрев и удельные потери с применением тепловизионной съемки. | 48 шт.
2 | Обмотка статора эл.двигателя | Межвитковое замыкание и замыкание на корпус | Изготовление новой обмотки статора по технологии предварительно пропитанных лент (Resin Rich): развернутая длина секции 4700 мм. Монтаж новой обмотки в пазы статора. | 48 шт.
3 | Обмотка статора эл.двигателя | Выход из строя, старение материала | Изготовление новых деталей крепления обмотки статора: комплекта пазовых клиньев из стеклотекстолита, пазовых прокладок, дистанционных колодок, изоляционных втулок и др.деталей. | 1 компл. на статор
4 | Эл.двигатель СТД-3200-2УХЛ4 | Износ | Замена системы термоконтроля статора | 6 шт.
5 | Статор эл.двигателя | Проверка, испытание перед запуском в эксплуатацию | Определение коэффициента абсорбции, возможности включения без сушки эл.двигателя | 1 шт.
6 | Эл.двигатель СТД-3200-2УХЛ4 | Проверка, испытание перед запуском в эксплуатацию | Измерение сопротивления изоляции эл.двигателя | 1 шт.
7 | Эл.двигатель СТД-3200-2УХЛ4 | Проверка, испытание перед запуском в эксплуатацию | Испытание повышенным напряжением, измерение сопротивления постоянному току. | 1 шт.
Материалы
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во
| Провод ПСДКТ 2х5,6 | кг | 560
| Лента ЛСЭП-934-Тпл 0,13х20 | кг | 50
| Лента проводящая ISOVOLTA 215.55 | м | 570
| Лента проводящая ISOVOLTA 217.21 | м | 125
| Лента Элмикатерм 524099 0,13х20 | кг | 140
| Лента стеклянная ЛЭСБ | м | 2500
| Шнур лавсановый ф 3 мм | м | 2000
| Стеклотекстолит 0,5-6 мм СТЭФ-У | кг | 60
| Припой ПОС-40 | кг | 0.1
| Припой ПМФЩЦр | кг | 2.5
| Эмаль ЭП 9111 | кг | 3
| Термосопротивление ТСМ 50 Щм | шт. | 6
| Провод ПТСД (МГШВЭ) | м | 20
| Препрег ППМ 609 | кг | 10
| Составил: Ст мастер ВВУ |  | Ю. А. Капустин