акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку теплообменников ГВС
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

на поставку теплообменников ГВС
для нужд АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1) Теплообменник ГВС с 111 пластинами
2) Теплообменник ГВС с 61 пластиной

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	       Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

       Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	370000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Система горячего водоснабжения здания.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Тепловая нагрузка  

Не менее 1512 кВт – 1 ступ. / не менее 648 кВт – 2 ступ.

Мкал/ч или кВт

Греющая среда
Вода

Источник тепла 

Расход

кг/час или м3/час

Расход обратной воды от системы отопления (указывается при расчете 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме)

кг/час или м3/час

Начальная температура ,не менее 
150

0С

Конечная температура, не менее
70

0С

Допустимые потери напора в теплообменнике, не более
40 кПа на каждую ступень

м.вод.ст. или кПа

Нагреваемая среда

Вода

Расход

кг/час или м3/час

Начальная температура не менее
5

0С

Конечная температура не более
60

0С

Допустимые потери напора в теплообменнике, не более
10 кПа на каждую ступень
м.вод.ст. или кПа

Требования к теплообменнику:
Запас по поверхности нагрева (для 2 ст. схемы ГВС – на каждую ступень) не менее
10 на каждую супень

%

 Максимальное рабочее давление не более
16

Атмосфер

 Максимальная рабочая температура не менее
150
0С

Тип теплообменника

разборный 

Схема включения теплообменника ГВС

2-хступ.  последовательная

Соотношение нагрузки 1 ступени ГВС к 2 ступени ГВС (по умолчанию 70 / 30)

70 / 30

% / %

Минимально допустимое количество пластин для дальнейшего возможного наращивания теплообменника (по умолчанию = минимум)
минимум

шт



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Позиция 1ступень   
Греющая сторона
Нагреваемая сторона
Среда
Вода
Вода
Плотность
кг/м3
988.5
994.1
Теплоемкость
кДж/(кг*К)
4.17
4.18
Теплопроводность
Вт/(м*К)
0.637
0.618
Вязкость, вход
сП
0.537
1.52
Вязкость, выход
сП
0.717
0.613
Расход массовый
кг/ч
82960
33790
Температура на входе
°С
51.0
5.0
Температура на выходе
°С
35.3
43.5
Потери напора
кПа
34.9
7.13
Мощность
кВт
1512
Средняя разность температур
K
16.3
Коэфф.теплопередачи, чистый
Вт/(м2*К)
3911
Коэфф.теплопередачи, сервис
Вт/(м2*К)
3555
Поверхность теплообмена
м2
26.2
Фактор загрязнения * 10000 i
м2*К/Вт
0.26
Запас поверхности
%
10.0
Групинг (порядок и тип пластин)
(1* (21H+34ML))
/ (1* (21H+34MH))
Направление движения потоков
Противоток
Количество пластин
111
Рабочих пластин
109
Количество ходов
1
1
Возможность увеличения кол-ва пластин
5
Материал пластин / толщина
ALLOY 316 / 0.50 mm
Материал уплотнений
EPDMCT CLIP-ON
EPDMCT CLIP-ON
Материал патрубков
Stainless steel
Stainless steel
Размер патрубков См. чертеж
См.
чертеж
Назначение патрубков
S1 -> S2
S4 <- S3
Код давления аппарата
ALS
Код фланцев
DIN
Давление расчетное
бар
15.7
15.7
Давление испытания
бар
20.4
20.4
Температура расчетная
°С
150.0
150.0
Габариты длина x ширина x высота мм
1145x470x 1084
Объем внутренний
дм3
36.3
36.3
Вес, пустой / заполненный, не более
кг
509 / 582
Вес в упаковке (BOX(OCEAN, не более
кг
539
Объем
м3
0.9
длина x ширина x высота
мм
1145x600x1330
Позиция 2 ступень
Греющая сторона
Нагреваемая сторона
Среда
Вода
Вода
Плотность
кг/м3
979.9
985.7
Теплоемкость
кДж/(кг*К)
4.18
4.17
Теплопроводность
Вт/(м*К)
0.657
0.645
Вязкость, вход
сП
0.403
0.613
Вязкость, выход
сП
0.480
0.465
Расход массовый
кг/ч
46560
33790
Температура на входе
°С
70.0
43.5
Температура на выходе
°С
58.0
60.0
Потери напора
кПа
14.7
7.61
Мощность
кВт
648.0
Средняя разность температур
K
12.1
Коэфф.теплопередачи, чистый
Вт/(м2*К)
4531
Коэфф.теплопередачи, сервис
Вт/(м2*К)
4119
Поверхность теплообмена
м2
13.0
Фактор загрязнения * 10000 i
м2*К/Вт
0.22
Запас поверхности
%
10.0
Групинг (порядок и тип пластин)
(1* (21H+9MH))
/ (1* (21H+9ML))
Направление движения потоков
Противоток
Количество пластин
61
Рабочих пластин
59
Количество ходов
1
1
Возможность увеличения кол-ва пластин
23
Материал пластин / толщина
ALLOY 316 / 0.50 mm
Материал уплотнений
EPDMC CLIP-ON
EPDMC CLIP-ON
Материал патрубков
Stainless steel
Stainless steel
Размер патрубков См. чертеж
См.
чертеж
Назначение патрубков
S1 -> S2
S4 <- S3
Код давления аппарата
ALS
Код фланцев
DIN
Давление расчетное
бар
15.7
15.7
Давление испытания
бар
20.4
20.4
Температура расчетная
°С
150.0
150.0
Габариты: длина x ширина x высота мм
1145x470x 1084
Объем внутренний
дм3
30.0
30.0
Вес, пустой / заполненный, не более
кг
456 / 515
Вес в упаковке (BOX(OCEAN)), не более
кг
486
Объем
м3
0.9
длина x ширина x высота
мм
1145x600x1330


	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Согласно разделу 8

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно чертежам №1,2

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно п 4.2

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	 Должна быть обеспечена гарантия сроком не менее 18 месяцев. Упаковка должна выдерживать хранение сроком не менее 12 месяцев на улице.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются  

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются  

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна быть на русском языке и включать: наименование, серийный номер, номер ТУ- завода изготовителя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	       Оборудование предъявляется до упаковки на заводе изготовителе представителю заказчика, вместе с паспортами и техническими описаниями подтверждающими соответствие проекту и требованиям технического задания. После подписания акта приемки  возможно оформление товарных накладных на отгрузку. Поставщик предоставляет: товарно-транспортную накладную ( по форме ТТН-11), товарную накладную (торг12), счет- фактуру не позднее 25 числа отчетного периода.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	      Сопроводительная документация, передаваемая по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать: паспорта, акты испытаний,  сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические сертификаты, гарантийную документацию, инструкции по обслуживанию и ремонту. В паспорте на изделие или актах испытаний должны быть оформлены результаты о проведенных испытаниях в объеме, определенном соответствующей нормативной документацией Передаются вместе с оборудованием после проведения приемки.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются.  


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение под навесом не более 12 месяцев


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	12 месяцев с даты введения оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки (если иное не оговорено в контракте на поставку).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Ремонтопригоден


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Безраборная промывка 1 раз в год.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предъявляются.  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предъявляются.  


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются.  


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.  


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Теплообменник ГВС с 111 пластинами (позиция 1 ступень)  - 1 шт.

Теплообменник ГВС с 61 пластиной (позиция 2 ступень) - 1 шт.

Сроки выполнения поставки: начало – с даты подписания договора. 

Окончание – не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются.  


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ГВС
	Горячее водоснабжение


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	1. Чертеж 1 ступени

2. Чертеж 2 ступени
	


Начальник подразделения                                   _______________________ С.А. Зинов
Исполнитель                                                         _______________________ Ю.В. Титов

