	Подразделение:
	завод …

	 Цех (участок)
	ОГП
	

	Утверждаю

	Главный приборист завода …

	                              

	«     
	
	»
	


	Ведомость дефектов №
	
	от
	«   
	
	»
	                        2011 
	г.


	На капитальный ремонт
	оборудования пожарной сигнализации здания …
	Инв. № 
	0612447

	
	
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1.Пожарные извещатели 

ИДФ-1М

Физический износ извещателей,  отсутствие ЗИП для ремонта.

Произвести демонтаж пожарных извещателей ИДФ-1М – 4шт.

2. Пожарные извещатели в камерах фильтров 

ДТЛ.

Физический износ контактных групп,  отсутствие ЗИП для ремонта.

Произвести демонтаж пожарных извещателей ДТЛ – 50шт.

3. Оконечное устройство-резистор.

Увеличение погрешности измерения.

Произвести замену оконечных устройств-резисторов – 7шт.

4. Оконечное устройство-диод

 Увеличение погрешности    измерения.

Произвести замену оконечных устройств-диодов – 7шт.

5. Кабели питания пожарных извещателей.

Физический износ, старение изоляции.

Произвести замену кабелей: КМПЭВ 2х0,5 – 70м;

ПРПВМ 2х0,75 – 714м.


	
	- Извещатель пожарный дымовой ИП212-62 «СПЭК-2210»;
- Блок питания 

Скат-1200М с АКБ Uвых=12В, Uвх=220В;
- Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М;

- Извещатель пожарный тепловой ИП103-4/1;
- Резистор МЛТ-0,25       8,2кОм;

- Резистор МЛТ-0,25 3,6кОм;      

- Коробка клемная У262У2 на 20 зажимов;

- Зажим наборный 3Н24;
- Диод КД521А;

- Труба 26,8х2,5 ГОСТ3262-83 /

В20 ГОСТ3262-83;

- Выключатель автоматический ВА47-29 Iн.р.=10А однополюсный;
- Выключатель     автоматический ВА47-29 Iн.р.=6А однополюсный;
- Пускатель магнитный ПМ12-010150УХЛ4 Iн=10А;
- Предохранитель 

ППТ-10 Iн.пл.вст.=10А
- Кабель ВВГнг 5х1,5

- Кабель  ВВГнг 2х1

- Кабель КМПЭВ 2х0,75

- Кабель ПРПВМ 2х0,9

	компл

шт.

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м

шт

шт

шт

шт

м

м

м

    м


	   2 

1

4

50

50

7

2

40

7

120

2

2

2

2

18

150

70

714

	
	


	И.о.начальника участка
	
	

	
	
	

	Руководитель ремонта
	
	

	
	
	

	Инженер ППР
	
	


