	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

                                                                                            __________________ (В.И. Лимаренко)

                                                                                                   «   »_________________ 2011г.
	УТВЕРЖДАЮ

Должность 

ФИО

Организация

«___» __________ 20___ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту: №177Р/ЗП-011 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011 г.

1. Требования к качеству и безопасности работ

1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  

2. Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

Подрядчик до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования, не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Подрядчика. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. 

3. Подрядчик обязан разработать до начала работ ППР и технологические карты.

2. Порядок формирования цены договора 

При  составлении сметной документации и определении сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ  на всех стадиях разработки документации руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, сметная документация составляется в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001года, пересчет в текущий уровень цен выполняется на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации, от итоговых данных по сметному расчету  отдельной строкой показывается НДС.

3. Требования к результатам работ.

Работы  должны сдаваться с предоставлением всего комплекса исполнительной документации (исполнительные схемы, акты скрытых работ, сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, противопожарные, паспорта на оборудования, акты испытания на инженерные системы и ответственные конструкции и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию

систем пожарной сигнализации, оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.



1. Объект: 

Здания ОАО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород пл. Свободы – 3).


2. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 007003215



3. Характеристика объекта: 

- административное здание ОАО «НИАЭП», 6 – 4 этажей (подвальные и цокольные этажи), защищаемая площадь 19800 м. кв.

- здание гаража, 1 этаж, защищаемая площадь 144 м. кв. 

- здание макетной мастерской, 2 этажа, защищаемая площадь 232 м.кв.

Общая защищаемая площадь объекта: 20 176 м.кв. 



4. Наименование оказываемых услуг: 

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) находящихся в зданиях ОАО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», ППБ 01-03. 


5. Источник финансирования: собственные средства ОАО «НИАЭП».

6. Перечень оборудования и его технические характеристики:

Система ПС выполнена на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Система ПС включена в единую существующую сеть (RS-485) с обеспечением верхнего уровня для хранения и выдачи информации. Основные сигналы о работе системы ПС передаются в помещения охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) в административном здании ОАО «НИАЭП». СОУЭ выполнена на основе оборудования «Inter-M» в административном здании 3-го типа, в зданиях гаража и макетной мастерской 2-го типа, с автоматическим включением по сигналам от системы ПС. Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ПС и СОУЭ приведен в Приложении 1.



7. Общие требования к оказанию услуг: 


ТО и ППР систем ПС и СОУЭ находящихся в здании ОАО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ.


Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ПС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР). 


ТО и ППР предусматривает поддержание систем ПС и СОУЭ установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.


Основными задачами Исполнителя при проведении ТО и ППР являются:

- контроль технического состояния систем ПС и СОУЭ;

- проверка соответствия систем ПС и СОУЭ, в том числе электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний систем ПС и СОУЭ;

- определение предельного состояния систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения соответствующего освидетельствования;

-  анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем ПС и СОУЭ и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР систем;

- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.


Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ПС и СОУЭ включает в себя:

- проведение ежемесячных плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.


Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств. 



8. Порядок и требования к оказанию услуг:


Проход сотрудников фирмы Исполнителя на объект (ввоз и вывоз материалов) осуществляется через проходную № 2 по списку, согласованному с Заказчиком (с указанием Ф.И.О., паспортных данных работников, а также для ввоза (вывоза) материалов Ф.И.О. водителя, марка автомашины, госномер).


Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Руководство фирмы Исполнителя обязано обеспечить соблюдение режима нахождения своих сотрудников на объектах и территории ОАО «НИАЭП». Руководство Исполнителя несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».


Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Завоз необходимых для работы материалов и оборудования, их складирование и работа техники должна согласовываться с Заказчиком и не должна препятствовать работе ОАО «НИАЭП» по основному предназначению.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ПС и СОУЭ препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 2 (два) часа с момента вызова.

При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:

- составлять дефектную ведомость с указанием узлов, деталей, оборудования, приборов, извещателей и т.п. подлежащих замене, и причин выхода их из строя, согласовывать ее с Заказчиком;

- осуществлять поставку узлов, деталей, оборудования, приборов, извещателей и т.п. подлежащих замене (в случае отсутствия их у Заказчика) стоимость которых оплачивает Заказчик;

- выполнять за свой счет работы по замене вышедших из строя узлов, деталей, оборудования, приборов, извещателей и т.п.;

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- соблюдать Правила трудового распорядка в ОАО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов ОАО «НИАЭП» в части касающейся;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.


Во время проведения технического обслуживания систем ПС и СОУЭ работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Работы по проведению технического обслуживания должны производиться в присутствии представителя Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.



9. Требования к качеству оказываемых услуг:


Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, ППБ 01-03.



10. Требования по приемке оказываемых услуг:


Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.



11. Срок гарантий:


В течение срока действия Договора и 6 месяцев со дня окончания действия Договора.



12. Гарантийные обязательства:

В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ПС и СОУЭ по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.


13. Затраты, включенные в стоимость договора:

Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ПС и СОУЭ на 1 л. в 1 экз.

Приложение 1

Перечень оборудования для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 3.

	№ п/п
	Наименование
	Ед.

измерения
	Кол-во

	1
	Сервер «Орион-Про» (компьютер в сборе с установленным ПО)
	Шт.
	1

	2
	УРМ «Орион-Про» (компьютер в сборе с установленным ПО)
	Шт.
	4

	3
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"
	Шт.
	1

	4
	Прибор приемно-контрольный 4 луча сигнализации, ППКОП "С2000-4", вер. 2,04
	Шт.
	1

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П" SMD
	Шт.
	16

	6
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" вер.1.00
	Шт.
	1

	7
	Блок индикации "С2000-БИ" SMD
	Шт.
	4

	8
	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1 исп. 01"
	Шт.
	4

	9
	Повторитель интерфейса RS-485 "С2000-ПИ"
	Шт.
	10

	10
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-83СМ
	Шт.
	1174

	11
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2С-А1
	Шт.
	128

	12
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1С-А3
	Шт.
	12

	13
	'Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1
	Шт.
	2

	14
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ
	Шт.
	11

	15
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ
	Шт.
	110

	16
	Потолочный громкоговоритель АРТ-01А
	Шт.
	423

	17
	Аттенюатор АТТ-03
	Шт.
	299

	18
	Источник резервированного питания 12В, 3А, РИП-12 исп. 01
	Шт.
	17

	19
	Резервированный источник питания РИП-12 RS (версия ПО - v.1.02)
	Шт
	1

	20
	Зарядное устройство РВ-9207А
	Шт.
	1

	21
	Блок контроля и распределения питания PD-9359
	Шт.
	1

	22
	Двухканальный усилитель мощности РА-9336
	Шт.
	2

	23
	Блок автоматического контроля линии Т-6220
	Шт.
	1

	24
	Соединительный терминал ТВ-9116
	Шт.
	1

	25
	Блок аварийной комутации RG-9116
	Шт.
	1

	26
	Блок аварийной автоматики ES-9116
	Шт.
	1

	27
	Матрица контроля приоритета РХ-9116
	Шт.
	1

	28
	Селектор зон PS-9116i
	Шт.
	1

	29
	Блок тревожной сигнализации ЕР-9216
	Шт.
	1

	30
	Блок цифровых сообщений ROXTON VFM-60R
	Шт.
	1

	31
	Предварительный усилитель-микшер РР-9214
	Шт.
	1

	 32
	Автоматический вентилятор PF-9302
	Шт.
	1

	33
	Громкоговоритель CS-5W
	Шт.
	6

	34
	Оповещатель звуковой Маяк-12-3М
	Шт.
	8

	35
	Оповещатель световой НБО-2х1 12В-01 "Люкс"
	Шт.
	6

	36
	Радиоизвещатель пожарный комбинированный ИП 21210/10110-1-А1, "Аврора-ДТР"
	Шт.
	6

	37
	Радиоизвещатель пожарный ручной, ИПР 51310-1, "ИПР-Р"
	Шт.
	2

	38
	Извещатель дымовой ДИП-45
	Шт.
	205

	39
	Настенный громкоговоритель, 3 Вт SWS-3
	Шт.
	3

	40
	Источник бесперебойного питания 220В, APS Smart UPS
	Шт.
	5

	41
	Устройство коммутационное УК-ВК/02
	Шт.
	11


                                                                                                                                 Приложение 2

Типовой регламент

технического обслуживания систем пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях.
	Ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.).
	Ежемесячно

	5
	Профилактические работы 
	Ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации.
	Ежемесячно

	7
	Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	Ежемесячно

	8
	Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про».
	Ежемесячно

	9
	Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем.
	По мере необходимости.

	10
	Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про».
	По мере необходимости.

	11
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	Ежегодно

	12
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	1 раз в 3 года.




