|  | УТВЕРЖДАЮ Президент ОАО «НИАЭП» В.И. Лимаренко _____________________________ подпись « » __________________2013 г. |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

по лоту № 191ИТ/ЗП-13 «Субподрядные работы по прокладке коммуникаций  к светодиодному экрану».

том 2. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Нижний Новгород

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

Подраздел 4.1 Ведомость физических объемов работ и материалов. Кабельная линия локальной вычислительной сети 357м от здания мобильного штаба до Экрана.

Подраздел 4.2 Ведомость физических объемов работ и материалов. Кабельная линия силовой электрической сети 0,4 кВ 100м от ЩР-1 до Экрана.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Работы по прокладке коммуникаций к светодиодному экрану (Кабельной линии локальной вычислительной сети 357м от здания мобильного штаба до Экрана и Кабельной линии силовой электрической сети 0,4 кВ 100м от ЩР-1 до Экрана).

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Необходимо выполнение следующих работ:

- Кабельная линия локальной вычислительной сети 357м от здания мобильного штаба до Экрана: Подведение к светодиодному экрану одного оптоволоконного кабеля 357 метров и двух ниток кабеля витой пары UTP 5e кат. уличного исполнения. Все три нитки кабеля должны быть проложены на бетонных опорах высотой 7-8 метров от земли по канату двойной свивки, количество опор не более 13 шт.

- Кабельная линия силовой электрической сети 0,4 кВ 100м от ЩР-1 до Экрана: Подведение к светодиодному экрану от распределительного щита ЩР-1 силового электрического кабеля 380В через существующую опору. Высота опоры 25 метров, длина кабеля ~100 метров.

- Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ.

Место выполнения работ: Строительная площадка энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС. Ростовская область, г.Волгодонск-28.

Светодиодный экран располагается на площадке сбора персонала после входа на строящиеся энергоблоки №3,4.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Выполнение всех видов работ при осуществлении данного проекта должно не противоречить действующему законодательству на территории РФ и соответствовать нормативной документации, применяемой при выполнении данного вида работ.

# РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

- 4.1.Ведомость физических объемов работ и материалов. Кабельная линия локальной вычислительной сети 357м от здания мобильного штаба до Экрана.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка железобетонных опор вл 0,38, 6-10 кв с траверсами без приставок: одностоечных | 1опора | 6 |
| 2 | Установка железобетонных опор вл 0,38, 6-10 кв с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1опора | 2 |
| 3 | Установка железобетонных опор вл 0,38, 6-10 кв с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1опора | 5 |
| 4 | Стойки вибрированные для опор (св-105) | м3 | 6,11 |
| 5 | Плиты опорные V=0,0505*13=0,6565 | м3 | 0,6565 |
| 6 | Кронштейны стальные: У-4 | шт. | 19 |
| 7 | Арматура для самонесущих изолированных проводов. кронштейн анкерный cs 10,3 (По опоре) | шт. | 13 |
| 8 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5мм шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки ст 3 сп | т | 0,231 |
| 9 | Бугель: тип I 089-1 | шт. | 28 |
| 10 | Развозка конструкций и материалов опор вл 0,38-10 кв по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1опора | 13 |
| 11 | Развозка конструкций и материалов опор вл 0,38-10 кв по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1опора | 13 |
| 12 | Кабели до 35 кВ , подвешиваемые на тросе: Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 100 М КАБЕЛЯ | 10,5 |
| 13 | Канаты двойной свивки, типа лк-р без покрытия, из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее (светлый), диаметром, мм: 4,1 | 10М | 35 |
| 14 | Кабель оптический диэлектрический самонесущий с броней из синтетических арамидных нитей растягивающее усилие 3.5 кн, марки Окк-0.22-4 V=350*1,02/1000=0,357 | 1000 м | 0,357 |
| 15 | Кабели телевизионные марки витая пара (utp 5е кат.) V=700*1,02/1000=0,714 | 1000 м | 0,714 |
| 16 | Установка, монтаж усслк с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле гтс с числом волокон: 4 | УССЛК | 2 |
| 17 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля гтс с числом волокон: 4 | КАБЕЛЬ (СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА) | 1 |
| 18 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля гтс в одном направлении с числом волокон: 4 | участок | 2 |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=0,05*13=0,65 | 100М3 | 0,0065 |
| 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100М3 | 0,0065 |
| 21 | Заземлители: Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16 | 10 шт. | 1 |
| 22 | Заземляющие проводники: Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 160 | 100 м | 0,8 |
| 23 | Заземляющие проводники: Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 12 | 100 м | 1,235 |
| 24 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | 100отверст | 0,01 |
| 25 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-6 (диаметр отверстий 50 мм) | 100отверст | 0,01 |

Кабельная линия локальной вычислительной сети выполняется в три нити по канату двойной свивки, типа лк-р без покрытия.

1 нить: Кабель оптический одномодовый 4-х жильный, уличного исполнения, марки Окк-0,22-4.

2 и 3 нити: Кабель телевизионный марки витая пара, уличного исполнения (UTP 5е кат.).

- 4.2. Ведомость физических объемов работ и материалов. Кабельная линия силовой электрической сети 0,4 кВ 100м от ЩР-1 до Экрана.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабели до 35 кВ , подвешиваемые на тросе: Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 100 М КАБЕЛЯ | 1 |
| 2 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. с медными жилами марки ввгнг-LS(круглый) с числом жил и сечением 5x10 мм2 V=100*1,02/1000=0,102 | 1000М | 0,102 |
| 3 | Рукава металлические и вводы гибкие: Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 | 100 м | 0,5 |
| 4 | Изделия электромонтажные. рукава металлические (металлорукав) рз-ц-х № 20 V=50*1,03= 51,5 | м | 51,5 |
| 5 | Арматура для самонесущих изолированных проводов. кронштейн анкерный cs 10,3 (По стене) | шт. | 1 |
| 6 | Устройство вводов: Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3 | шт. | 1 |
| 7 | Конструкции металлические кабельные: Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг | 100 шт. | 0,01 |
| 8 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 |
| 9 | Корпус щита осветительного для открытого монтажа ЩРН-12 | шт. | 1 |
| 10 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 25 | шт. | 1 |
| 11 | Выключатели автоматические трехполюсные типа ВА47-63 1-40 А | шт. | 1 |

Кабель низковольтной силовой линии выполнить по существующим опорам из кабеля ВВГнг-LS 5х10.

# РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Проектная документация (Схема подведения внешних коммуникаций к экрану) на все работы приведена в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

# РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Срок выполнения всех работ: 7 рабочих дней с момента заключения договора.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Качество выполнения работ должно обеспечиваться выполнением требований сертифицированной или действующей системы менеджмента качества.

Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 ( ISO 9001-2001) и подтверждаться соответствующими документами. Качество выполненной Исполнителем/Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Исполнитель/Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Исполнитель/Подрядчик несет полную материальную ответственность за отказы в работе систем и оборудования происшедшие по их вине, из-за неправильных действий при обслуживании оборудования, при производстве ремонтных работ оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и др. НТД и за несвоевременное исполнение предписаний контролирующих органов. Исполнитель/Подрядчик несет материальную ответственность - за отказы из-за низкого качества проводимых работ, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по их вине или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий.

Исполнитель/Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель/Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя/Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя/Подрядчика. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем/Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Исполнитель/Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Требований к особым условиям работ нет.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя/Подрядчика, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда" межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения. Соблюдение требований Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; Постановления Минтруда РФ от 22.12.1997 г. № 66 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Требования к результатам работ:

Работы должны быть выполнены в полном объеме, соответствующем сметной документации, с надлежащим качеством и в сроки в соответствии с требованиями настоящего Договора и СНиП, и передать Заказчику результаты работ в предусмотренные настоящим Договором сроки. Результаты работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим государственным стандартам.

Порядок приема и сдачи выполненных работ:

По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения актов сдачи-приемки выполненных работ направляет Исполнителю подписанные акты сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ и от подписания актов сдачи-приемки выполненных Работ Исполнитель обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ. Срок устранения замечаний не может превышать 10 (десяти)  календарных дней.

Отказ Заказчика от приемки выполненных работ составляется в письменной форме и содержит перечень недостатков и недоработок, выявленных в ходе приемки Работ и отчетных материалов. Устранение выявленных недостатков и недоработок осуществляется за счет Исполнителя.

В случае досрочного выполнения работ по настоящему договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

Все отчетные материалы на основании настоящего Договора, передаются в собственность Заказчика.

Передача отчетных материалов Заказчику осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

Передача документов и отчетных материалов происходит на территории Заказчика.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию.

Документация, передаваемая Заказчику, по смонтированной кабельной линии локальной вычислительной сети:

Протокол измерения затухания оптических волокон строительной длины перед прокладкой (входной контроль).

Протокол измерения затухания оптических волокон проложенной строительной длины.

Протокол монтажа оптических кроссов на объекте.

Протокол измерения затухания оптических волокон смонтированной кабельной линии.

Рефлектограммы оптических волокон на смонтированной линии.

Документация, передаваемая Заказчику, по смонтированной низковольтной силовой электрической кабельной линии:

Протокол визуального осмотра.

Протокол измерения сопротивления изоляции

Протокол испытания автоматических выключателей

Протокол измерения сопротивления заземления

Протокол измерения цепи фаза-нуль

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

АЭС – атомная электростанция.

ГОСТ – государственный стандарт.

НТД – нормативно-техническая документация.

РФ – Российская Федерация.

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение 1. Схема подведения внешних коммуникаций к Экрану.

Приложение № 1

Схема подведения внешних коммуникаций к экрану

- Кабельная линия локальной вычислительной сети 357м от здания мобильного штаба до Экрана.

- Кабельная линия силовой электрической сети 0,4 кВ 100м от ЩР-1 до Экрана.