Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№C019643
«Открытый конкурс на право заключения договора на поставку трехфазных стабилизаторов мощности» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 03.04.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО «АКД»
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C019643.
Номер протокола: C019643.
Дата протокола: 03.04.2013 г.
2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект» (105005, Россия, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на Право заключения договора на поставку трехфазных стабилизаторов мощности. 

4. Начальная (максимальная) цена договора: 21 792 985 (Двадцать один миллион семьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 85 копеек, включая НДС (18%).
5. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 12.02.2013 

6. Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет: «Комиссия по проведению закупок оборудования и материалов для нужд строительства АЭС» (далее – Единая комиссия).

7. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 18.03.2013 г., 09:00 поступило 3 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ЗАО «НПК Эллирон»
ИНН 7705370155
	121165, Москва, Кутузовский проспект, 35, офис 1
	14 марта 2013 г. 17:44:21
	15 694 000.00 (пятнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	2
	ООО «Контакт»
ИНН 5257106992
	603109, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пер. Лудильный, д10, лит. ДД1, п.8
	15 марта 2013 г. 16:42:25
	16 928 826.14 (шестнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать шесть рублей 14 копеек) российский рубль с НДС

	3
	ООО «ГПС Сервис»
ИНН 7701918641
	101000, -, Москва, ул. Мясницкая , 30/1/2, стр 2
	15 марта 2013 г. 21:26:43
	16 809 257.60 (шестнадцать миллионов восемьсот девять тысяч двести пятьдесят семь рублей 60 копеек) российский рубль с НДС


8. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:

— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ООО «ГПС Сервис»
	Участник №3


9. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ЗАО «НПК Эллирон»
	1. ТУ 3411-011-55978767-08 участника не содержит подтверждения соответствия изделий (позиции 49.5.7; 64.6.6; 64.6.11; 64.6.12; 78.1.4;  87.8.7)  ГОСТ Р 50746 (требование установлено в п.2.1.12 ТУ МД29.18.00213012.097-2005).

2. В нарушение требований Приложения №1 «Спецификация оборудования» Том 2 «Техническая часть» конкурсной документации участником выявлены следующие несоответствия:

2.1. согласно п. 5.2 ТУ 3411-011-55978767-08 участника  допускаемые отклонения частоты сети составляют  ±2% при требуемом значении 2,5 %, (п.5.1.3 ТУ MD 29.18.00213012.097-2005);
2.2. не соответствует время восстановления при наборе-сбросе линейной нагрузки от 0 до 100% от номинальной при номинальной мощности 160-200 кВА, таким образом, согласно п. 1.1.13. ТУ 3411-011-55978767-08 участником  предложено значение 0,25 с. при требуемом значении 0,20 с  (п. 1.1.8 ТУ MD 29.18.00213012.097-2005). 

2.3. не соответствует время восстановления при нормальной мощности 16кВА, так согласно п. 1.1.8 ТУ MD 29.18.00213012.097-2005 при скачкообразном изменении напряжения от 0.8 до 1.15 Uном (и в противоположную сторону) данный показатель должен составлять 0,30 с, участником предложено 0,40 с. согласно 1.1.13. ТУ 3411-011-55978767-08;
2.4. согласно п.1.1.7 ТУ 3411-011-55978767-08 участника диапазон изменения входного напряжения составляет 0,85 U1ном до 1,1 U1ном при требуемом диапазоне изменений входного напряжения от 1,15 до 0,8 U1ном (п.1.1.8.2 ТУ MD 29.18.00213012.097-2005);
2.5. согласно п.1.1.9 ТУ 3411-035-55978767-08 участника время восстановления выходного напряжения при скачкообразном изменении напряжения питающей сети от 0,7 до 1,15 U1ном и от 1,15 до 0,7 U1ном, не более 0,3 с., при требуемом значении не более 0,05 с. и изменении напряжения питающей сети от 0,85 до 1,1  Uном. (п. 1.5.9 ТУ 3411-001-61717284-2010);

2.6. согласно п.1.2.1 ТУ 3411-035-55978767-08 участника средняя наработка на отказ составляет не менее – 37500 ч., при требуемом значении не менее 100000 ч. (п. 1.5.13 ТУ 3411-001-61717284-2010);

2.7. согласно п.1.2.1 ТУ 3411-035-55978767-08 участника средний срок службы оборудования составляет не менее 15 лет при требуемом значении не менее 40 лет (п. 1.5.13 ТУ 3411-001-61717284-2010);

3. В нарушение В) пп. 6.2 п.18 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник не представил  свидетельство изготовителя на следующее предлагаемое оборудование: позиции 204.1.216, 204.1.287, 204.1.290, 204.1.291 согласно спецификации.

	ООО «Контакт»
	1. В нарушение требований Приложения №1 «Спецификация оборудования» Том 2 «Техническая часть» конкурсной документации в заявке участника процедуры закупки выявлено несоответствие:
1.1. согласно п.2.1.10 ТУ 29.00213012.097-2012 участник предлагает стабилизаторы СТС-3С-М-100/0.5-380 У3, которые имеют максимальную степень защиты IP 31, при требуемой IP 41;
1.2. согласно п.1.1.13.1 ТУ 29.00213012.097-2012 участника средняя наработка на отказ составляет не менее – 37500 ч., при требуемом значении не менее 100000 ч. (п. 1.5.13 ТУ 3411-001-61717284-2010); 

1.3. согласно п.1.1.13.1 ТУ 29.00213012.097-2012 участника средний срок службы оборудования составляет не менее 30 лет при требуемом значении не менее 40 лет (п. 1.5.13 ТУ 3411-001-61717284-2010);

1.4. не выполнено требование п.1.5.9 Таб.4 ТУ3411-001-61717284-2010 в части коэффициента полезного действия, предложенные участником стабилизаторы не достигают данного показателя (п. 1.1.5 Таб.2 ТУ 29.00213012.097-2012).

2. В нарушение пп. В) 6.2 п.18 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации участник не представил свидетельство изготовителя на следующее предлагаемое оборудование: позиции 6.1.27, 6.1.28, 204.1.222, 204.1.288, 204.1.436, 204.1.437, 204.1.216,  204.1.287, 204.1.290,   204.1.291, 204.1.446, 204.1.447.


10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:

— заявка на участие в конкурсе от Общество с ограниченной ответственностью «ГПС Сервис» соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

12. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:

— заключить договор с Общество с ограниченной ответственностью «ГПС Сервис» на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении конкурсе, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены;

— объявить проведение повторной процедуры закупки;

— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;

— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 

13. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 

14. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

