ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

 


Приложение № 1 

к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от 07.09.2012 № 02-01/1088-р
	УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального директора – директора по сооружению объектов
_______________ Д.А. Приймак
 «___»_________ 2012



КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов НВО АЭС-2: «11UBN Здание резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ)» и «11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива».
от «12» сентября 2012 № ГПЗ 1941/249
Извещение на сайте http://zakupki.rosatom.ru №______________________

Извещение на сайте http://www.a-k-d.ru  №______________________

том 1 «общая и коммерческая части»

Лист согласования

документации процедуры закупки

	Согласующий
	Примечание

	Должность
	ФИО
	Подпись
	

	Начальник ПТУ
	В.В. Тарасов
	
	

	Начальник УОиСЗД
	А.Б. Потапов
	
	

	Заместитель начальника УОиСЗД
	М.А. Новиков
	
	

	Главный специалист ООПЗ УОиСЗД
	Е.А. Лукашова
	
	

	Начальник ОТСЗД УОиСЗД
	М.П. Евстешин
	
	

	Составил:

	Куратор
	Е.С. Козлова
	
	


СОДЕРЖАНИЕ
1КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


1без квалификационного отбора на право заключения договора


1на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов НВО АЭС-2: «11UBN Здание резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ)» и «11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива».


3СОДЕРЖАНИЕ


4ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА


6ЧАСТЬ 1


61.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


7СОКРАЩЕНИЯ


82.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


82.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса


82.2.
Участие в процедуре конкурса


92.3.
Правовой статус документов


92.4.
Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП


92.5.
Затраты на участие в конкурсе


92.6.
Отказ от проведения конкурса


102.7.
Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса


102.8.
Прочие положения


113.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


113.1.
Требования к участникам конкурса


113.2.
Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса».


113.3.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе


123.4.
Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».


123.5.
Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.


144.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА


144.1.
Получение конкурсной документации


144.2.
Разъяснение положений конкурсной документации


144.3.
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию


144.4.
Общие требования к заявке на участие в конкурсе


164.5.
Срок действия заявки на участие в конкурсе


164.6.
Официальный язык конкурса


164.7.
Валюта конкурса


164.8.
Начальная (максимальная) цена договора


164.9.
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)


184.10.
Подача и прием заявок на участие в конкурсе


184.11.
Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв


184.12.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе


204.13.
Опоздавшие заявки на участие в конкурсе


204.14.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса


274.15.
Заключение договора по результатам конкурса


294.16.
Обеспечение исполнения договора


315.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА


436.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


43ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)


46АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)


52ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)


54СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __)


587.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


59ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»


60ТОМ 2 «Техническая часть»





ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 
место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87
факс: (499)265-09-74
3. Организатор конкурса: ОАО «Атомэнергопроект» 

Место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1

Почтовый адрес: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1

Контактное лицо: 
Радченко Алексей Игоревич,
тел. (495) 989-61-23
эл. почта: Radchenko_ai@aep.ru
4. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов НВО АЭС-2: «11UBN Здание резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ)» и «11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива».
Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть»
Срок выполнения работ/оказания услуг: все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть»
5. Место выполнения работ/оказания услуг: РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВО АЭС-2/
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:
Конкурс проводится на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации.

Для участия в конкурсе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем конкурса признается, по решению конкурсной комиссии, допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации.
7. Начальная (максимальная) цена договора: 92 004 483 (девяносто два миллиона четыре тысячи четыреста восемьдесят три) руб. 18 коп., включая НДС 14 034 582 (четырнадцать миллионов тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) руб. 18 коп.
Порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации. Порядок получения конкурсной документации на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

9. Обеспечение заявки на участие в конкурсе 2 000 000 руб. (два миллиона) рублей 00 копеек (НДС не облагается), в виде денежных средств, перечисляемых на расчетный счет заказчика по реквизитам, указанным в Информационной карте конкурсной документации. Обеспечение заявки на участие в конкурсе в электронной форме должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
10. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены: переторжка возможна.
11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку  Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом            http://www.a-k-d.ru/, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 09-00 (время московское) «15» октября 2012 года. 

12. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: 
«15» октября 2012 года по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1
13. Место и дата проведения отборочной стадии: 
«29» октября 2012 года по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1
14. Место и дата подведения итогов конкурса: 
«05» ноября 2012 года по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1
15. Срок заключения договора после определения победителя конкурса: 
заключение договора по итогам конкурса в электронной форме осуществляется  не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте
16. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: 

Обеспечение договора в форме отложенного платежа в размере до 5% от цены договора, заключаемого по результатам закупки в соответствии с п. 4.17 Проекта договора.

Обеспечение возврата аванса в размере аванса в виде банковской гарантии в соответствии с п. 4.18 Проекта договора.
17. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

18. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе. Участник конкурса утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса

2.1.1. Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2 Тома 1.
2.1.3. Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре конкурса

2.2.1. Принять участие в конкурсе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2.2. Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен
· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

· предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

2.2.3. Для всех участников конкурса устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.5. В любой момент вплоть до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике конкурса, а также привлекаемых поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к конкурсу и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 28 раздела 5 «Информационная карта конкурса») об отмене процедуры конкурса, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика.

2.2.6. После подведения итогов конкурса до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить любого участника конкурса, в том числе победителя конкурса, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска участника конкурса к участию в конкурсе и (или) установления его места в ранжире, и не указанных в подпункте а) пункта 2.2.5, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.3.2. Извещение о проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

2.3.3. Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

2.3.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.5. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП
2.4.1. Участник конкурса должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

2.5. Затраты на участие в конкурсе

2.5.1. Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1. Организатор конкурса, по решению заказчика или конкурсной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, вправе отказаться от проведения конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором конкурса в день принятия решения об отказе от проведения конкурса, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.
2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса

2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация данной информации производится на сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями.
2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор конкурса, конкурсная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей конкурсной документацией.
2.8.3. Заседания конкурсной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены конкурсной комиссии, дистанционно участвующие в заседании конкурсной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов конкурсной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.
2.8.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Требования к участникам конкурса

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:
3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 14.13 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
3.2. Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности);

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника конкурса;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной; 

3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью.
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
3.5.1. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, то участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ/ услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки/ работы/ услуги более объема, указанного в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:
1) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

3) отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 14.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме осуществляемых поставок, выполняемых работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;
2) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 18Ошибка! Источник ссылки не найден. раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4, 4.4.5;

3) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником конкурса и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению. 


В случае если участником конкурса является бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей такому участнику конкурса не предъявляются. Участник конкурса, в случае если он является бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в конкурсе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора конкурсной комиссией участника конкурса – бюджетного учреждения победителем конкурса, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника конкурса включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.
3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника конкурса и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Получение конкурсной документации

4.1.1. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений конкурсной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.2.2. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее суть.
4.2.3. Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
4.3.1. Организатор конкурса по собственной инициативе, по решению заказчика, конкурсной комиссии или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — 30 (тридцать) календарных дней.

4.3.5. Организатор конкурса вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе продлить сроки приема заявок на участие в конкурсе и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур конкурса, о чем организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

4.4. Общие требования к заявке на участие в конкурсе

4.4.1. Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.
4.4.2. При наличии разночтений между суммой, указанной участником конкурса в электронной форме на ЭТП, и суммой, указанной в заявке на участие в конкурсе, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на ЭТП.
4.4.3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, не рассматриваются.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.
4.4.5. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса.

4.4.6. Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.4.7. Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

4.4.8. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.
4.4.9. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.10. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.11. Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации.
4.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе

4.5.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 100 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4.6. Официальный язык конкурса

4.6.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.
4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.7. Валюта конкурса

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 
4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)
4.9.1. В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.9.2.  Если участник принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется по каждому такому лоту. [пункт в данной документации не применяется]
4.9.3. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям [пункт в данной документации не применяется]:

4.9.3.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной.

2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

3) банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом — участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

7) ________ [иные требования, установленные распорядительными документами Корпорации]. 

4.9.3.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9.5. [При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе] Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору конкурса в запечатанном конверте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу места нахождения организатора конкурса в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса». [пункт в данной документации не применяется]
4.9.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;
4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса – всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пунктам 4.15.6, 4.15.13, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.9.7. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

2) уклонения победителя конкурса или участника конкурса, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.15.6, 4.15.13, от заключения договора (пункт 4.15.14).
4.9.9. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4.10. Подача и прием заявок на участие в конкурсе

4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.10.3. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.11. Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

4.11.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.
4.11.3. Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе
4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе и содержащимся в них документам и сведениям.
4.12.2. [При наличии на ЭТП соответствующего функционала] Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. [При отсутствии на ЭТП технологических и функциональных возможностей по формированию соответствующего протокола] Протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе не позже следующего рабочего дня после дня открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием сведений, заполняемых участниками на ЭТП при подаче заявки на участие в конкурсе, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.12.3. При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания конкурсной комиссии с оформлением протокола процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.12.6. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.12.7. Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса.
4.12.8. Организатор конкурса вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/. Участники конкурса, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников конкурса в соответствии с пунктом 4.12.7, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе. Участники конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания конкурсной комиссии при открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом организатору конкурса.

4.13. Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

4.13.1. У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
4.14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса

4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

2) проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).

4.14.1.2. После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

4.14.1.3. по решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.
4.14.1.4. рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.5. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 
4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в конкурсе в следующем порядке:

1) затребовать у участника конкурса отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса, документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника конкурса предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) направить участникам конкурса запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении организатору конкурса исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в конкурсе применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам конкурса запросы по разъяснению положений заявок на участие в конкурсе, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры конкурса и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

4.14.1.9. При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса.

4.14.1.10. Допускается не направлять участнику конкурса запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.2 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

4.14.1.11. Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.1.12. В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Все направленные участникам конкурса запросы и полученные ответы регистрируются организатором конкурса в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.14.1.13. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса по решению конкурсной комиссии могут быть продлены, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Решение конкурсной комиссии о продлении срока оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается в день проведения заседания конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.14.2. Проведение отборочной стадии
4.14.2.1. В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей конкурсной документацией.

4.14.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

4.14.2.3. В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

1) соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

3) соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

4) соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

5) соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

6) предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.14.2.4. По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника конкурса принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:
1) несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.3 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;
2) предоставление участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.3);

3) несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.3;

4) несоответствие поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.3, если требования к ним были установлены;

5) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.3;

6) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.3;

7) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.3). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкура, в случае установления такого требования в конкурсной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.14.2.7.
4.14.2.5. по итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
4.14.2.6. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся.
4.14.2.7. решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

3) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

4) о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

5) решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

6) о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;
7) информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 4.14.2.6), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса.
4.14.2.8. протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.2.9. Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.
4.14.3. Переторжка

4.14.3.1. Если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе  путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков поставки продукции]. Снижение цены заявки на участие в конкурсе [и/или уменьшение сроков поставки продукции] не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.
4.14.3.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе.
4.14.3.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений, тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе.

4.14.3.4. [В случае возможной процедуры переторжки только по цене] Предложения участника конкурса по увеличению цены, указанной в заявке на участие в конкурсе не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением  и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, остается действующим с ранее объявленной ценой.

[по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом», в случае возможной процедуры переторжки по цене, срокам поставки продукции и/или авансовым платежам] Предложения участника конкурса по увеличению цены либо ухудшению условий, указанных в заявке на участие в конкурсе не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением  и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, остается действующим с ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями.
4.14.3.5. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

4.14.3.6. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.
Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками.

Протокол переторжки размещается оператором на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки.

В течение рабочего дня, следующего после дня размещения протокола переторжки на ЭТП, такой протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в конкурсе цену, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 [на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса»].
4.14.3.7. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.3.8. При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

4.14.3.9. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.14.3.10. [При наличии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] Процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

4.14.3.11. [При отсутствии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] На заседании конкурсной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями.
В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол следующие сведения:
1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата и время проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками конкурса.

Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.3.12. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

4.14.4. Проведение оценочной стадии
4.14.4.1. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса», конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.4.2. Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4.14.4.3.  по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся следующие сведения:
1) наименование и реквизиты конкурса;

2) начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

3) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

4) из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

5) из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке, и измененные условия заявок;
6) о результатах оценки каждой заявки.

4.14.4.4. протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.4.5. Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.5. Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса
4.14.5.1. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе, представленных участниками конкурса, в случае признания конкурса состоявшимся, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.

4.14.5.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место.
4.14.5.3. По результатам конкурса оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения данного заседания конкурсной комиссии;

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурса которых были рассмотрены;

3) о результатах переторжки (если проводилась);

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;
5) о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

4.14.5.4. протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.15. Заключение договора по результатам конкурса
4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
4.15.2. Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.15.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
4.15.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.15.5. Если по результатам проведенного конкурса по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам конкурса в рамках каждого лота, должны остаться неизменными. [пункт в данной документации не применяется]
4.15.6. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса, заказчик вправе при наличии рекомендации конкурсной комиссии о заключении договора с таким единственным участником конкурса в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника конкурса и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником конкурса порядок и сроки заключения договора с таким участником конкурса производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.
4.15.7. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.13 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в конкурсной документации или заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.8. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены конкурсной документацией;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.9. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.15.10. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор. 
4.15.11. [В случае проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.15.12. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

4.15.13. В случае отказа победителя конкурса от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника конкурса, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.15.14. Победитель конкурса или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.15.6 и 4.15.13, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.
4.15.15. В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру конкурса.

4.15.16. В случае уклонения победителя конкурса или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.13, от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:


а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;


б) удержать обеспечение заявки такого участника конкурса;


в) направить предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

4.15.17. Сведения об участнике конкурса, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник конкурса:

· будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами  4.15.6, и 4.15.13, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

2) если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.16. Обеспечение исполнения договора

4.16.1. В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, и 4.15.13, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.2. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору (не включая исполнение гарантийных обязательств) и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].
4.16.3.  [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, и 4.15.13, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 

Состав и объем работ/услуг
	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов НВО АЭС-2: «11UBN Здание резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ)» и «11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива».

Состав и объем работ/услуг: в томе 2 «Техническая часть».


	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)

	3. 
	Сроки выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты 


	Сроки выполнения работ/оказания услуг: с момента заключения договора по 30.12.2013 г.
Место выполнения работ/оказания услуг РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВО АЭС-2.
Условия оплаты и порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87

факс: (499)265-09-74 

	6. 
	Организатор конкурса
	Управление организации и сопровождения закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект»

Контактное лицо: Радченко Алексей Игоревич
Телефон: (495) 989-61-23
Адрес электронной почты: Radchenko_ai@aep.ru
место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

Официальный сайт, на котором размещена документация процедуры закупки: http://zakupki.rosatom.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса 
	Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении конкурса
	«12» сентября 2012 года

	9. 
	Отказ от проведения конкурса 
	Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	92 004 483 (девяносто два миллиона четыре тысячи четыреста восемьдесят три) руб. 18 коп., включая НДС 14 034 582 (четырнадцать миллионов тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) руб. 18 коп.
Цена договора включает в себя: В соответствии со ст. 3 Части 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации
Ценовые предложения участников оцениваются с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ, например: при поступлении предложения без выделения НДС, такое предложение сравнивается с предложениями других участников, так же без учета НДС; при объявлении процедуры закупки с начальной максимальной ценой, включая НДС, поступившие предложения с такой же начальной максимальной ценой, но без включения НДС, а также предложения, уменьшенные на сумму менее чем сумма НДС начальной максимальной цены, будут отклонены, как превышающие начальную максимальную цену и несоответствующие условиям процедуры закупки.

	11. 
	Официальный язык конкурса
	русский

	12. 
	Валюта конкурса
	российский рубль


	13. 
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе 

	Размер обеспечения 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе в электронной форме должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
Получатель: ОАО «Атомэнергопроект»

Банковские реквизиты: 

ИНН 7701796320, КПП 774850001

р/с 40702810992000000193

в ГПБ (ОАО) г. Москва

БИК 044525823, ОКПО 08634359

к/с 30101810200000000823

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в конкурсе в электронной форме (наименование конкурса в электронной форме, номер лота)», а также «НДС не облагается».

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам конкурса/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг
	14.1. Требования к участникам конкурса:
14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;

14.1.2. отсутствие сведений об участнике конкурса в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

14.1.3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов выполнения работ /оказания услуг, в том числе:

· лицензию, ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
· лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, распространяющую свое действие на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации с приложением УДЛ с правом выполнения работ по предмету процедуры закупки;
· лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на  выполнение работ:

· по монтажу, ремонту и обслуживанию систем противопожарного водоснабжения;

· по огнезащите материалов, изделий и конструкций

· Свидетельство СРО:
· в случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков:
· свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, выполняемые собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подрядчик) на объектах использования атомной энергии;
· свидетельство СРО субподрядчика(-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком(-ами), согласно плана распределения объема работ.
· в случае выполнения работ собственными силами:
· свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных конкурсной документацией/
В свидетельстве СРО должны быть указаны виды работ по предмету процедуры закупки (согласно п. 7 приложения А к Техническому заданию (Том 2 “Техническая часть”)) в соответствии с перечнем видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность технически сложных, особо опасных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ, утвержденным  приказом Минрегионразвития от 30.12.2009г. №624 с изменениями в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 23.06.2010г. №294)
14.1.4. Дополнительные требования:
А) должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2009 – 2012 гг. строительно-монтажные работы при сооружении объектов использования атомной энергии на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены договора;
Б) должен иметь на предприятии систему управления охраной труда (СУОТ);
В) должен иметь действующую систему менеджмента качества в области выполнения строительно-монтажных работ, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) либо аналог;
Г) должен гарантировать выполнение не менее 60% объема работ собственными силами
14.2. Требования к поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:

14.2.1 возможность привлечения поставщиков/субподрядчиков/соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта» и в проекте договора;

14.2.2 в случае выполнения поставки с привлечением субподрядчиков и если выполняемый поставщиками/субподрядчиками/соисполнителями объем поставки превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком (в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта») требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям.
14.3. должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Конкурсная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с участником конкурса предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что в составе заявки на участие в конкурсе предоставлено соглашение между участником конкурса и аффилированным с ним предприятием о его согласии оказать содействие в выполнении работ на объекте/оказании услуг путем предоставления материально-технических ресурсов и/или персонала, с обязательным указанием необходимых сведений согласно соответствующим формам конкурсной документации. Кроме того, в составе заявки на участие в конкурсе в обязательном порядке предоставляются документы (копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров), подтверждающие факт аффилированности предприятий.

	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	Не требуется

	16. 
	Требования к выполняемым работам/ оказываемым услугам
	Требования к выполняемым работам/оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть».

Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник конкурса может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

	17. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям [при предъявлении к ним соответствующих требований] и включаемые участником в состав заявки на участие в конкурсе 
	Все необходимые документы перечислены в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта».

	18. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1) заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 1);

2) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, соответствующая форма)

3) анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике конкурса», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». 
4) Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (раздел 6, соответствующая форма): Таблица 2

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах: *.pdf и *.xls;

5) план распределения объемов выполнения работ/оказаниях услуг (раздел 6, соответствующая форма); 
6) Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА:
6.1 документы, указанные в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации;
6.2 копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора:

· лицензию, ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
· копию Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, распространяющей свое действие на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации с приложением УДЛ с правом выполнения работ по предмету процедуры закупки;
· копию лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на  производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем противопожарного водоснабжения и огнезащите материалов, изделий и конструкций;
· копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии), согласно плану распределения объемов работ с предоставлением копии:

· для СРО, зарегистрированных до 24.03.2011 г.: копию решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении изменений в приложение к Решению о внесении сведений в государственный реестр СРО в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства»;

· для СРО, зарегистрированных после 24.03.2011 г.: копию решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений в государственный реестр СРО.
· в случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков:
· копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, выполняемые собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подрядчик) на объектах использования атомной энергии;

· копию свидетельства СРО субподрядчика(-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком(-ами), согласно плана распределения объема работ.
6.3 Документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям:
А) справка о завершенных в 2009-2012 годах строительно-монтажных работах при сооружении объектов использования атомной энергии с обязательным приложением в целях подтверждения соответствия данному требованию копий таких договоров и копий документов, подтверждающих  исполнение данных работ (акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 и т.п.)
Б) для подтверждения наличия у участника системы управления охраной труда (СУОТ) - копию документа из следующего перечня:
· утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда;

· сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;

· сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;

сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья»;
В) копия сертификата соответствия системе менеджмента качества в области выполнения строительно-монтажных работ, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) либо аналог
7) Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к ПРИВЛЕКАЕМЫМ ПОСТАВЩИКАМ/СУБПОДРЯДЧИКАМ/СОИСПОЛНИТЕЛЯМ:

7.1 в случае выполнения работ/оказания услуг с привлечением субподрядчиков/соисполнителей и если выполняемый поставщиками/субподрядчиками/ соисполнителями объем выполнения работ/оказания услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком (в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта») требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого поставщика/субподрядчика/соисполнителям требованиям настоящей документации, и установленные в пункте 3.5.2 настоящей документации, а также в подпункте 6 пункта 18 раздела 5 «Информационная карта»
8) платежное поручение (квитанция), подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (подраздел 4.9);



	19. 
	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема поставок по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей 
	допускается 
5%
В случае привлечения поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).

	20. 
	Возможность проведения процедуры переторжки

Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	возможна
по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены

	21. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе):

ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/
09-00 (время московское) 

«15» октября 2012 года

Место, дата и время заседания конкурсной комиссии:

Адрес: по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме - 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1
09-00 (время московское) «15» октября 2012 года

	22. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Адрес: по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме - 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
не позднее «29» октября 2012 г.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: 
не позднее «05» ноября 2012 г.

	23. 
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	1 цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– 75%);

2 квалификация участника (значимость критерия БК I – 25%):

2.1 опыт и репутация участника (значимость подкритерия БО i – 100%)

	24. 
	Оценка заявок на участие в конкурсе:
	Согласно методике оценки заявок на участие в конкурсе, приведенной в разделе 8 конкурсной документации.

	25. 
	Срок заключения договора 
	Заказчик передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

Договор заключается в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.
До заключения договора, победитель конкурса представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем конкурса справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	26. 
	Обеспечение исполнения договора 
	Обеспечение договора в форме отложенного платежа в размере до 5% от цены договора, заключаемого по результатам закупки в соответствии с п. 4.17 Проекта договора.
Обеспечение возврата аванса в размере аванса в виде банковской гарантии в соответствии с п. 4.18 Проекта договора.

	27. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	-

	28. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы

	29. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

(форма 1 подлежит заполнению, но не изменению. В случае изменения остальных форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником конкурса в состав заявки на участие в конкурсе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)
Форма 1.

Фирменный бланк участника конкурса
«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  на сайте http://www.a-k-d.ru/, конкурс № ___ [указывается номер конкурса на ЭТП], конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 

Настоящая заявка на участие в конкурсе в электронной форме имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.
Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник конкурса предлагает уменьшение или отказ от аванса.
Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
 Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]
 Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.
В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем конкурса, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель конкурса уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе, либо участником конкурса, признанным единственным участником конкурса, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса. 

3. Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.

6. Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

7. Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)

Участник конкурса: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике конкурса

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица
	

	4. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	5. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	6. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	7. 
	Фактическое местоположение
	

	8. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	9. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	10. 
	Адрес электронной почты 
	

	11. 
	Размер уставного капитала
	

	12. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	13. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	14. 
	Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 15 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

5. Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник конкурса: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника конкурса
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;
4. В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 3.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)

Участник конкурса: ________________________________ 

Суть технического предложения
	№ п/п
	Условия заявок на участие в конкурсе 
(сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам)
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора с отражением размера НДС]

	2. 
	сумма НДС, руб
	[указать размер НДС]

	3. 
	Срок выполнения работ /оказания услуг
	[указать начало и окончание выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»]

	4. 
	Гарантийный срок, мес.
	[указать гарантийный срок]

	5. 
	Цена договора включает в себя все расходы, связанные с:
	[указать, согласно  п. 10  информационной карты и условиями Части 2 Тома 1 «проект договора»]


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.
5. Участник конкурса должен указать стоимость выполнения работ/оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг);

- документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если требуется в конкурсной документации.

- ЛИБО в описании сути технического предложения возможно указание участника конкурса на согласие выполнить работы/оказать услуги в полном соответствии с требованиями Тома 2 «Техническая часть» и Приложений к нему конкурсной документации. В этом случае Заказчик оценивает такое предложение как согласие на 100% исполнение требований, указанных в Томе 2 настоящей документации, включая наименования и объемы выполняемых работ/услуг, обеспечение материалами и оборудованием для производства работ/услуг, требования к техническим характеристикам, месту выполнения, требования к качеству/безопасности/результатам работ или услуг и другими требованиями в составе Технической части настоящей документации;

· документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если требуется в конкурсной документации.

Форма 4 
Приложение к заявке на участие в конкурсе 

от «___»________20___ г. №____

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора

на


СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __)

Участник конкурса:
	№ п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	
	
	
	
	Всего по договору
	В т.ч. выполнено СМР в 2009-2012 гг. по объектам использования атомной энергии
	

	1.
	Договор 1
	
	
	

	
	
	
	Общестроитель​ные работы
	
	
	

	
	
	
	Монтажные работы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Договор 2
	
	
	

	
	
	
	* * *
	
	
	

	
	
	
	*..
	
	
	

	
	Договор ...
	
	
	
	
	

	
	
	
	....
	
	
	

	ИТОГО за полный год
	
	Х
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год
	
	Х
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	Х
	


_______________________________________                                        _________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

3. В этой форме участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом конкурса.

4. Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5. Участникам конкурса необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.).

                                                                                                                                    Форма 5
Приложение к заявке на участие в конкурсе
                                                                                                     от «___»________20___ г. №____

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора

на _________________________________________________________

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА И поставщиками/ субподрядчиками/

соисполнителями (Форма5)
Участник конкурса (генподрядчик):


Поставщики/ субподрядчики/соисполнители

1.


2.

	№ п/п
	Наименование

работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем работ и услуг
	Стоимость работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания

(начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении,

руб.

(без НДС)
	в % от общей стоимости работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_______________________________________                              __________________________________
 (Подпись уполномоченного представителя)
(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно- правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник конкурса указывает:

- перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок /работ /услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];

· стоимость работ/ услуг по участнику (Генподрядчику) и поставщикам/ субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении;

5. К данной форме участник конкурса должен приложить:

· отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ/оказания услуг, возлагаемых на поставщика/субподрядчика/соисполнителя.
· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

7. Для участников конкурса - бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.2 определение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, осуществляющих/выполняющих/оказывающих указанные объемы поставок, работ, услуг. К данной форме участник конкурса - бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.2 после окончания процедуры размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.

7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Рейтинг заявки на участие в запросе предложений в электронной форме i-го участника конкурса в электронной форме определяется по формуле:

R I = БЦ I  * Vц  +БК I  * Vк;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия.

Критерий цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– 75%);

	БЦ i
	=
	Ц min  
	* 100

	
	
	Ц i
	


где: БЦ I 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника конкурса в электронной форме, баллы

Ц I  – предложение участника конкурса в электронной форме о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе в электронной форме i-го участника конкурса в электронной форме, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.
Ц min –минимальное предложение участника конкурса в электронной форме о цене договора, цене единицы продукции,  указанной в заявке на участие в конкурсе в электронной форме из представленных участниками конкурса в электронной форме предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.

Критерий квалификация участника (значимость критерия БК I – 25%):

БК I = БО I  * Vо
где V – значимость (вес) соответствующего подкритерия.

Подкритерий опыт и репутация участника (значимость подкритерия БО i – 100%);

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i
	=
	О I  – Ц max  
	* 100
	

	
	
	О предел – Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100


где:  Оi
–
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб. 

Ц max  – начальная (максимальная) цена договора, руб.

Определ – предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, руб.
Определ = 270 000 000, 00 руб.
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2 Тома 1 (опубликован отдельным файлом).
ТОМ 2 «Техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов: 
«11UBN Здание резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ)» и «11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива» Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2)

1. Наименование выполняемых работ
Комплекс строительных, монтажных работ при сооружении объектов энергоблока № 1 (Пусковой комплекс) НВО АЭС-2: «11UBN Здание резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ)» и «11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива».
2. Описание работ (функциональные характеристики)

2.1. Подрядчик в соответствии с Приложением А к настоящему Техническому заданию осуществляет строительно-монтажные работы при сооружении объекта «11UBN Здание резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ)» и «11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива» НВО АЭС-2.
2.2. Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция).
3. Требование к техническим характеристикам работ

3.1. Согласно Приложению А настоящего Технического задания.
3.2. Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
4. Требования к объему выполняемых работ

4.1. Согласно Приложению А настоящего Технического задания.

4.2. Состав ППР и содержание  разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция. «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

5.1. Все виды оборудования для выполнения строительно-монтажных работ при сооружении объектов «11UBN Здания резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ)» и «11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива» НВО АЭС-2 поставляются Генподрядчиком. В обязанности Подрядчика входит приобретение материалов для всех видов строительно-монтажных работ и монтаж оборудования.
5.2. Поставка материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), необходимых для производства работ включены в стоимость работ по договору подряда.
6.Требования к сроку выполнения работ
Срок начала работ – с момента заключения договора
Срок окончания работ – 30.12.2013 г.
7. Место выполнения работ
РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВО АЭС-2.

8. Требования к качеству выполняемых работ
8.1. Работы должны выполняться технически исправными спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями.

8.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям ППР, СНиП, и действующему законодательству РФ, не должно иметь предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации.

8.3. В ходе строительно-монтажных работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно-планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем. 

8.4. Строительные и отделочные материалы, используемые Подрядчиким, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

8.5. Подрядчик должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими в РФ нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной, Рабочей документации и Договоре.

9. Требования к безопасности выполняемых работ
9.1. Подрядчик должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

-   Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». 

9.2. Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

9.3. Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.4. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.

9.5. Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.

10. Требования к результатам работ
10.1. Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.

10.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
11.1 Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.
11.2. Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

	Приложение А:
	Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объектов «11UBN Здание резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ)» и «11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива» НВО АЭС-2 на 80 л.


Приложение А 

к техническому заданию

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объектов «11UBN Здание резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ)» и «11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива» НВО АЭС-2.

11UBN Здание резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения (САЭ) и 11UEJ Промежуточный склад дизельного топлива в соответствии с титульным списком зданий и сооружений НВО АЭС-2 относится к объектам использования атомной энергии.
1. Тепломеханические системы РДЭС САЭ

Резервная дизельная электростанция является частью обеспечивающей системы безопасности и предназначена для электроснабжения шин надежного питания потребителей первой и второй группы системы аварийного электроснабжения в период обесточивания секций РУ надежного питания 6 кВ.

Электростанция находится в постоянной готовности к пуску и приему нагрузки за время не более 15 с от момента подачи команды на пуск до готовности к принятию нагрузки.

Резервная дизельная электростанция, как система безопасности состоит из двух полностью независимых каналов.

В состав каждого канала резервной дизельной электростанции входят следующие составные части:

· собственно дизель-генератор с навешенным на него оборудованием и трубопроводами;

· система хранения и перекачки дизельного топлива;

· система смазки;

· система пускового воздуха;

· система охлаждающей воды дизель-генератора;

· система воздухозабора и газовыхлопа;

· система управления и контроля;

· система первичной защиты.

В режиме нормальной эксплуатации АЭС, при нахождении дизель-генераторов в режиме "ожидание" резервная дизельная электростанция обеспечивает:

· постоянную готовность к пуску и приему нагрузки за время не более 15 с от момента подачи команды на пуск;

· автоматическое пополнение расходных баков топлива, циркуляционной цистерны масла, расширительного бака воды внутреннего контура, баллонов пускового воздуха.

В режимах работы при опробовании и работе во время обесточивания обеспечиваются следующие требования:

· поддержание допустимых температур охлаждающей воды внутреннего контура и масла в заданных пределах;

· автоматическое пополнение расходного бака топлива и подвод топлива к дизелю;

· автоматическое пополнение циркуляционной цистерны масла;

· автоматическое поддержание давления в баллонах пускового воздуха;

· очистка зарядного воздуха и подвод его к дизелю;

· отвод выхлопных газов от дизеля.

Резервная дизельная электростанция выполняет заданные функции при любом требующем ее работы исходном событии и при независимом от исходного события отказе одного любого из активных элементов, или пассивных элементов, имеющих механические движущиеся части.

Для выполнения функций безопасности резервная дизельная электростанция имеет два независимых физически разделенных канала в соответствии со структурой построения обеспечивающих систем безопасности. Каждый канал обеспечивает в полном объеме выполнение функций. В каждом канале предусмотрен дизель-генератор, имеющий автономные системы топлива, масла, охлаждающей воды, пускового воздуха, забора воздуха на горение и выхлопа.

Резервная дизельная электростанция функционирует автоматически по соответствующим сигналам.

Для управления и контроля системой в процессе ее работы предусмотрены соответствующие контрольно-измерительные приборы.

Электропотребители каждого канала систем безопасности имеют питание от соответствующего канала системы аварийного электроснабжения собственных нужд.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование резервной дизельной электростанции, обеспечивает поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы системы.

Выбор оборудования и материалов с учетом функций системы осуществляется с учетом:

· химического состава рабочей среды;

· технологических требований;

· условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы во всех проектных режимах.

Надежная эксплуатация ДГУ должна обеспечиваться при применении моторного масла, имеющего физико-химические показатели в соответствии с ГОСТ 12337-84 для масла моторного типа М-20В2Ф.

Условия окружающей среды для оборудования, расположенного в ячейке резервной дизельной электростанции:

· температура окружающей среды, оС:
	             1) в машинном зале
	                                 10…43;

	             2) в помещении баков
	                                 10…43;


· относительная влажность, %                                                                     < 100.

Системы резервной дизельной электростанции должны быть рассчитаны на обеспечение:

· периодических осмотров основного оборудования;

· периодических функциональных испытаний с целью обеспечения целостности, контроля работоспособности и функциональных характеристик активных компонентов системы.

Тепломеханическая часть резервной дизельной электростанции состоит из собственно дизель-генератора с навешенным на него оборудованием и трубопроводами и вспомогательных систем.

1.1. Система пускового воздуха XJX (11UBN)

1.1.1 Назначение и проектные основы
1.1.1.1 Функциональные требования к системе

Система сжатого воздуха XJX, расположенная в здании 11UBN, предназначена для выполнения следующих функций:

· заполнение ресиверов сжатым воздухом до давления 4,0 МПа;

· хранение запаса воздуха, достаточного для осуществления шести последовательных пусков дизеля;

· при необходимости, подпитку ресиверов сжатым воздухом до давления 
4,0 МПа;

· подвода сжатого воздуха к дизелю для проведения операций пуска;

· подвода воздуха для работы пневмоприводной арматуры в тепломеханических системах дизеля;

· обеспечение нормального останова и аварийного останова защитой от заброса оборотов дизеля.

1.1.1.2 Проектные основы

Система сжатого воздуха обеспечивает выполнение своих функций при любом исходном событии аварии с наложением одного независимого от исходного события отказа любого активного или пассивного элемента, имеющего механические движущиеся части, или одной независимой от исходного события ошибки персонала.

Состав системы, производительность элементов канала определяется с учетом принципа единичного отказа и анализа надежности систем безопасности.

Один канал может быть в неработоспособном состоянии вследствие ремонта или обслуживания, на время не более 72 часов, при этом оставшиеся работоспособные активные элементы данной системы и обеспечивающие системы должны пройти внеочередную проверку. В этом случае независимый от исходного события отказ не учитывается.

Согласно принятым проектным характеристикам оборудования, одного работоспособного канала достаточно для осуществления системой проектных функций в полном объеме в любом требующем ее работы режиме.

1.1.2 Описание и основные характеристики системы

1.1.2.1 Описание системы

· Два канала системы XJХ выполнены одинаково для каждой дизель-генераторной установки. Каждый канал системы XJХ независим от другого по технологическим, электрическим связям, по системе контроля и управления. В данной пояснительной записке приведено описание системы XJХ первого канала – 11XJХ10.
В составе системы сжатого воздуха выполнены:

- контур высокого давления - номинальное давление 4,0 МПа.

Воздушный контур высокого давления 4,0 МПа обеспечивает выполнение следующих функций: 

- пуск дизельного двигателя;

- подвод воздуха в воздушный контур низкого давления;

- подвод воздуха к клапану аварийного останова дизеля.

Подача пускового воздуха  к дизелю осуществляется по трубопроводам DN50.

Воздушные контуры объединены перемычкой DN15 с установленной на ней секционирующей арматурой, после которой сжатый воздух поступает в контур низкого давления через редукционный клапан и к ресиверу системы аварийного останова дизеля.

Полученный в результате воздушный контур низкого давления 4,0 МПа используется для подачи воздуха в общий воздушный контур низкого давления, используемый воздушным контуром нормального останова и воздушным контуром останова при превышении числа оборотов.

Система пускового воздуха каждой ячейки (канала) резервной дизельной электростанции включает следующие элементы: компрессоры                                                        10XJX10AN001, 10XJX10AN002, ресиверы для хранения сжатого воздуха 11XJX10BB001, 11XJX10BB002, 11XJX10BB003, трубопроводы, арматуру, КИП.
Напоpные трубопроводы компрессоров 11XJX10AN001, 11XJX10AN002 после обратных клапанов и запорной арматуры подсоединены к трубопроводам DN15 заполнения ресиверов 11XJX10BB001, 11XJX10BB002.
При этом шесть пусков обеспечивается емкостью одного ресивера пускового воздуха.
К общему коллектору, объединяющему выход ресиверов пускового воздуха, подсоединены трубопроводы подвода воздуха к главным пусковым клапанам дизеля.
Подача воздуха на аварийный останов дизеля осуществляется по трубопроводу DN10.

В составе контура низкого давления – ресивер запаса сжатого воздуха                                  11XJX10BB003, запорная и предохранительная арматура, клапаны нормального и аварийного останова дизеля, КИП. 

Подпитка ресиверов пускового воздуха 11XJX10BB001, 11XJX10BB002 осуществляется воздушными компрессорами 10XJX10AN001, 10XJX10AN002. В системе установлены два воздушных компрессора, каждый из которых оснащен воздухоохладителем, фильтром и воздухоосушителем. Напорные трубопроводы DN15 обоих компрессоров за запорной ремонтной арматурой и обратным клапаном объединяются перемычкой DN15, на которой установлена нормально закрытая запорная арматура.

Отвод протечек из компрессора и осушителя направляется в бак сбора протечек воды и замасленных стоков, расположенный в здание 11UBN.

Система XJX имеет связи со следующими системами:

· системой аварийного электропитания ячейки;

· системой управления и контроля;

· XJV - система масла;

· XJG – система охлаждающей воды;

· GMP – система замасленных дренажей
Выбор материала элементов системы осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

- функций системы;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

- качества рабочей среды.
1.1.2.2 Размещение оборудования

Все оборудование системы сжатого воздуха располагается в здание РДЭС UBN.

1.1.2.3 Описание оборудования

В таблице 1.1.2.3.1 приведена характеристика оборудования системы XJX.
Таблица 1.1.2.3.1 - Описание оборудования системы XJХ
	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Коли-чество
	Основные технические характеристики оборудования

	Воздушный компрессор 
	10XJX10AN001
10XJX10AN002

	2
	Компрессор                                  поршневой 

Номинальная производительность, м3/ч   45                        

Давление расчетное, МПа                        4,75

Мощность, кВт                                           11

Максимальная температура нагнетаемого
воздуха  оС, не более,                                 65

Класс безопасности по ОПБ-88/97            4

Категория сейсмостойкости по 
НП-031-01                                                    II

	Ресивер пускового воздуха
	11XJX10BB001
11XJX10BB002 


	2
	Среда
                                     сжатый воздух

Вместимость баллона, м3                          2,0

Рабочее давление, МПа                             4,0

Класс безопасности по ОПБ-88/97          2О

Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                     В

Категория сейсмостойкости по 

НП-031-01                                                        I

	Ресивер останова ДГУ
	11XJX10BB003  

	1
	Среда
                                      сжатый воздух

Вместимость баллона, м3                         0,02

Рабочее давление, МПа                              4,0

Класс безопасности по ОПБ-88/97            2О

Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                       В

Категория сейсмостойкости по 
НП-031-01                                                       I


Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

· функций системы;

· условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

· рабочей среды.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы XJX, обеспечивает поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы системы.

Условия окружающей среды

	Давление, МПа (изб)
	Атмосферное

	Температура, (С
	10…43

	Относительная влажность, %
	< 100


В качестве основного материала оборудования, арматуры и трубопроводов в системе XJX принята нержавеющая сталь.

1.1.2.4 Трубопроводы

Трубопроводы основного контура системы XJX отвечают требованиям к элементам группы В по ПНАЭ Г-7-008-89.

Трубопроводы обвязки компрессоров до запорной арматуры у ресиверов, дренажные трубопроводы после запорной арматуры, сбросные трубопроводы предохранительных клапанов выполнены в соответствии с требованиями ПБ 03-585-03 к трубопроводам группы В (НГ), категории II.

Все тpубопpоводы выполнены из нержавеющей стали. Присоединение трубопроводов к арматуре и оборудованию системы выполнено на фланцах. Остальные  соединения деталей трубопроводов сварные.

1.1.2.5 Арматура

Арматура в системе топлива отвечает требованиям «Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования» (НП-068-05).

Аpматуpа выполнена из нержавеющей стали.

1.1.3 Управление и контроль

Для обеспечения контроля, регулирования и управления основным технологическим процессом в системе, для поддержания параметров, характеризующих протекание процессов в пределах, заданных проектом, предусматриваются системы управления и контроля.

В основу проектирования систем управления и контроля положено выполнение следующих требований:

– обеспечение выполнения технологической системой заданных функций;

– выдача оператору информации по технологическим параметрам, включая отклонения от номинальных значений;

– обеспечение сохранности оборудования.

Предусматривается измерение всех технологических параметров, влияющих на ее работоспособность.

Управление и контроль системы (за исключением параметров, контролируемых по месту) выполнены на местном пульте управления с выдачей сигналов неисправности на блочный пульт управления при отклонении параметров от нормальных значений (в составе обобщенного сигнала о неисправности или неготовности резервной дизельной электростанции).

Для автоматического управления оборудованием системы предусмотрен комплекс защит и блокировок.

Система автоматического управления имеет выход по магистральному каналу связи на блочный пульт, что обеспечивает возможность расшифровки на блочном пульте причин выдачи обобщенных сигналов.

В режимах нормальной эксплуатации система работает автоматически, а при опробовании дизель-генераторы запускаются оператором вручную с местного или с блочного пультов.

В режимах нарушения нормальной эксплуатации и при авариях резервная дизельная электростанция запускается автоматически по соответствующим сигналам.

Для возможности управления системой, а также для оповещения оператора при отклонении параметров от определенных проектом значений предусматривается соответствующая сигнализация и комплекс технологических защит и блокировок.

Система электроснабжения и управления системой обеспечивает автоматический запуск и автоматическую работу системы во всех режимах, требующих работу дизель-генератора.

Во время нахождения ДГУ в режиме "Ожидание" питание  потребителей собственных нужд системы осуществляется на напряжении 0,4 кВ от трансформаторов    6/0,4 кВ надежного питания II группы. 
После подключения дизель-генератора к секции 6 кВ питание собственных нужд системы осуществляется от ДГУ через секцию 6 кВ и трансформатор 6/0,4 кВ. При исчезновении напряжения на шинах собственных нужд АЭС 6 кВ в режиме «Ожидание» электроснабжение потребителей собственных нужд системы осуществляется от ДГУ.

1.2. Система воздухозабора XJQ и газовыхлопа XJR (11UBN)

1.2.1. Назначение и проектные основы

1.2.1.1. Функциональные требования к системе

Системы воздухозабора XJQ и газовыхлопа XJR расположенная в здании 11UBN, предназначена для выполнения следующих функций:

· подвод воздуха на горение к дизелю и отвод выхлопных газов;

· вентиляцию дизеля воздухом из машинного зала.

Для выполнения функций безопасности системы XJQ и XJR имеются в каждом из двух независимых физически разделенных каналах в соответствии со структурой построения обеспечивающих систем безопасности. Каждый канал обеспечивает выполнение функций безопасности в полном объеме во всех режимах, требующих работы РДЭС.

Каналы полностью независимы друг от друга: независимы технологические части, места расположения оборудования. Таким образом, благодаря физическому разделению каналов, отказ в одном канале не может привести к отказу в другом канале.

В регламенте по эксплуатации ДГУ следует учитывать следующее ограничение.

Конструкция двигателя допускает работу при пониженной нагрузке, менее 35 % максимальной длительно допустимой; в этом случае имеет место некоторое ограничение продолжительности.

После того, как двигатель проработал с нагрузкой менее 35 % максимальной длительно допустимой более 10 часов подряд, масло, поступившее в цилиндры, сгорает не полностью и накапливается в выхлопном коллекторе.

При последующем наборе нагрузки температура выхлопного газа может вызвать его возгорание.

В этом случае необходимо увеличивать выходную мощность до 70 % максимальной длительно допустимой нагрузки, как минимум на 15…20 минут после каждых 10 часов работы с нагрузкой 15…35 % от максимальной длительно допустимой.

В особом случае, когда двигатель должен работать под нагрузкой, равной от                    35…15 % максимальной длительно допустимой, в течение длительного периода или постоянно.

1.2.1.2 Проектные основы

Система воздухозабора XJQ и газовыхлопа XJR обеспечивает выполнение своих функций при любом исходном событии аварии с наложением одного независимого от исходного события отказа любого активного или пассивного элемента, имеющего механические движущиеся части, или одной независимой от исходного события ошибки персонала.

Состав системы, производительность элементов канала определяется с учетом принципа единичного отказа и анализа надежности систем безопасности.

Один канал может быть в неработоспособном состоянии вследствие ремонта или обслуживания, на время не более 72 часов, при этом оставшиеся работоспособные активные элементы данной системы и обеспечивающие системы должны пройти внеочередную проверку. В этом случае независимый от исходного события отказ не учитывается.

Согласно принятым проектным характеристикам оборудования, одного работоспособного канала достаточно для осуществления системой проектных функций в полном объеме в любом требующем ее работы режиме.

1.2.2 Описание и основные характеристики системы

1.2.2.1 Описание системы

· Два канала системы XJR и XJQ выполнены одинаково для каждой дизель-генераторной установки. Каждый канал системы XJR и XJQ независим от другого по технологическим, электрическим связям, по системе контроля и управления. В данной пояснительной записке приведено описание системы XJR и XJQ первого канала –                      11XJR10 и 11XJQ10.
Система состоит из глушителя и каналов вывода выхлопных газов через крышу (система выпуска выхлопных газов), фильтра всасываемого воздуха с глушителем и каналами воздуха, подаваемого для сжигания в дизельном двигателе.

Воздух для горения забирается с улицы в помещение дизельгенераторного агрегата через воздушный фильтр, а глушитель и каналы предназначены для обеспечения качества воздуха в соответствии с требованиями производителя дизельного двигателя.

Фильтр оборудован реле перепада давления.

Отфильтрованный воздух затем подается в дизельный двигатель через компрессоры, смонтированные на дизельном двигателе и приводимые в действие выхлопными газами дизельного двигателя.

Выхлопные газы на выходе каждого турбокомпрессора собираются в канал DN 600, соединенный с компрессором с помощью сильфонного компенсатора. Два канала выхлопных газов присоединяются к коллектору DN 1000 выхлопных газов. Затем выхлопные газы удаляются на улицу через трубу диаметром DN 1000

1.1.1.1 Параметры выхлопного газа

Расход выпускаемого газа, кг/ч                                                                            51100

Температура выхлопного газа при номинальной нагрузке,(С                             375


Максимальная температура выхлопного газа (при частичной нагрузке),  (С    425


1.1.1.2 Контроль температуры выхлопных газов
Дизельный двигатель оснащен пирометрическим оборудованием для контроля температуры выхлопа каждого цилиндра, а также температуры выхлопа турбокомпрессора. Оборудование состоит из комплекта термопар (одна термопара на выхлоп цилиндра и турбокомпрессора).

Указанные термопары представляют собой трубки из нержавеющей стали и выполнены из материала хромель-алюмель со стандартными сменными соединительными патрубками.

На двигателе смонтированы два пирометрических патрубка на каждый блок цилиндров. Оборудование контроля следит за всеми указанными температурами отдельно.

1.1.1.3 Состав выхлопных газов 

Выхлопные газы среднеоборотного четырехтактного дизельного двигателя состоят из множества компонентов, которые поступают как из воздуха для сжигания и из потребляемого топлива, так и являются продуктами реакций, протекающих в процессе горения. Из них только некоторые считаются загрязняющими окружающую среду.

В таблице 1.2.2.1.1 приведены количества основных загрязняющих веществ, содержащихся в выхлопных газах для типа дизеля 18РА6В, принятого за аналог в проекте АЭС – 2006, при работе в режиме максимальной длительно допустимой нагрузки, в соответствии со стандартом ISO 8178.

Таблица 1.2.2.1.1
	Загрязняющие вещества, содержащиеся в выхлопных газах *
	NOx
	CO
	CН  **

	г/кВт
	12,4
	0,5
	0,51

	промилле объемных (содержание О2 в сухом воздухе – 13 %)
	1 140
	70
	150

	г/Нм (содержание О2 в сухом воздухе – 13 %)
	4,7
	0,2
	0,22

	* Значения выброса загрязняющих веществ, содержащихся в выхлопных газах, приведены с допуском в пределах от минус 15 %  до плюс 5 %

**  Дано для СН1.85


1.1.1.4 Шум от выхлопных газов

Точка измерения - на расстоянии 4,125 м от двигателя от фланца турбины на выходе турбокомпрессоров.

Звуковая мощность (уровень мощности) от 18-цилиндрового двигателя при номинальной мощности 143 дБ (А).

1.1.1.5 Воздухозаборник

Воздухозаборник оборудован воздушным фильтром (необходим для запыленного воздуха).

Конструкция воздухозаборника выполнена в соответствии со следующими рекомендациями:

- передний участок воздухозаборника выполнен достаточно большим, чтобы ограничить скорость потока воздуха до 1,5…2 м/с (для требуемого расхода воздуха для горения);

- воздухозаборник расположен как можно дальше от каналов выхлопных газов, а также вентиляционных отверстий и труб, выходящих из помещения двигателя, чтобы в двигатель не попадало масло, грязь, теплый воздух (учтено влияние ветра);

1.1.1.6 Воздушный фильтр 11XJQ10AT001

Турбокомпрессоры оборудуются глушителем шума всасываемого воздуха                           11XJQ10 BS001 (11XJQ10 BS002) и дополнительно оснащены воздушным фильтром                        11XJQ10 AT001, что, вдобавок к защите двигателя, позволяет увеличить периоды между очистками компрессора и воздухоохладителей турбокомпрессора.

1.1.1.7 Воздуховоды

Номинальный диаметр рассчитан таким образом, чтобы скорость воздуха в воздуховодах была ограничена значением 8…12 м/с.

Поскольку противодавление выхлопных газов влияет на расход топлива и степень нагрева двигателя, общее сопротивление системы выпуска выхлопных газов не превышает 4 кПа,  скорость выхлопных газов в трубе не превышает 40 м/с.

1.1.1.8 Конструкция системы выпуска выхлопных газов

При установке системы выпуска выхлопных газов учтено следующее:

- нельзя объединять выхлопные трубы двух и более двигателей;

- выхлопные трубы должны иметь возможность расширяться. Предусматриваемые для этой цели сильфонные компенсаторы монтируются между опорами с неподвижной точкой, установленными в подходящих местах. Предусмотрена одна прочная опора с неподвижной точкой для сильфонного компенсатора на турбокомпрессоре. Она располагается непосредственно над сильфонным компенсатором для ограничения передачи усилий от веса, теплового расширения, воздействия осевых нагрузок и бокового смещения выхлопных трубопроводов на турбокомпрессор;

- выхлопные трубопроводы должны быть упруго подвешены или опираться на демпферы для ограничения передачи звука и колебаний на здание;

- в выхлопных трубопроводах должны быть предусмотрены постоянно открытые дренажи воды для слива сконденсировавшейся воды и возможных протечек от атмосферных воздействий (ливней, гроз и т.п.).

1.1.1.9 Сильфонный компенсатор

Для компенсации теплового расширения предусмотрены сильфонные компенсаторы на выходе турбокомпрессора, на входе и выходе глушителя. 

Расчетный срок службы компенсатора для ДГУ, принятой за аналог в проекте АЭС – 2006, по EJMA (Expansion Joint Manufacturer Association – Ассоциация производителей температурных компенсаторов): предел усталости при трех одновременных перемещениях не менее 50000 циклов.

Для исключения падения температуры ниже точки росы глушитель и трубопроводы выхлопных газов имеют изоляцию, в частности, в случае работы на тяжелом дизельном топливе, чтобы исключить коррозию и отложение сажи в выхлопной трубе.

В целях безопасности фланцевые соединения между выходом турбокомпрессора и сильфонным компенсатором имеют изолирующие кольца.

Изоляция и покрытие сильфонного компенсатора не ограничивают его перемещение.

Системы XJQ и XJR имеют связи со следующими системами:

· системой вентиляции и охлаждения помещений;

· GMP - системой сбора и отвода протечек топлива и масла;

· XJX – системой пускового воздуха.

Выбор материала элементов системы осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

- функций системы;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

- качества рабочей среды.
1.2.2.2 Размещение оборудования

- фильтр и глушитель воздухозабора  XJQ установлены в отдельном помещении;

- глушитель выхлопа размещается на перекрытии здания;

- маслоотделитель установлен на верхнем фланце глушителя;

- бак сбора дренажей глушителя крепится к стойке выхлопного трубопровода.

1.2.2.3 Описание оборудования

Оборудование и его основные технические характеристики представлены в таблице 1.2.2.3.1.

Таблица 1.2.2.3.1.- Описание оборудования системы XJQ и XJR
	Наименование
	Маркировка по схеме
	Коли-чество
	Основные технические характеристики оборудования

	Фильтр воздухозабора


	11XJQ10AT001


	1
	Пропускная способность, кг/с               14

Размер улавливаемых частиц, мк       до 5

Материал фильтра      нержавеющая сталь

Класс безопасности по ОПБ-88/97       2О

Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                  В

Категория сейсмостойкости по 
НП-031-01                                                  I

	Глушитель воздухозабора 


	11XJQ10BS001
11XJQ10BS002


	2
	Снижение уровня шума воздухозабора, дБ                                                              15

Допустимое сопротивление 
на входе, кПа                                           10

Расчетная температура, ºС                     45

Материал
              нержавеющая сталь

Класс безопасности по ОПБ-88/97       2О

Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                  В

Категория сейсмостойкости по 
НП-031-01                                                  I

	Глушитель выхлопа 
	11XJR10BS001




	1
	Снижение уровня шума выхлопных газов, дБ                                                 100

Допустимое сопротивление 
на выходе, кПа                                       10

Расчетная температура, ºС                  470

Материал
           нержавеющая  сталь

Класс безопасности по ОПБ-88/97       2О

Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                  В

Категория сейсмостойкости по 
НП-031-01                                                  I


Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

- функций системы;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы 
системы;

- температуры выхлопных газов и запыленности наружного воздуха:

        1) температура выхлопных газов в трубопроводе, оС                      375;

        2) запыленность наружного воздуха, мг/м3                                      0,26.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование систем XJQ и XJR , обеспечивает поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы системы.

Условия окружающей среды

	Давление, МПа
	Атмосферное

	Температура, (С
	10…43

	Относительная влажность, %
	< 100


1.2.2.4 Трубопроводы

В качестве основного материала оборудования и трубопроводов в системе XJQ и XJR принята нержавеющая сталь.

Трубопроводы систем XJQ и XJR отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89 к элементам группы В.

1.2.3 Управление и контроль

Система не требует управления и включается в работу одновременно с запуском дизель-генератора.

Для получения информации о состоянии системы предусматривается измерение температур выхлопных газов на выходе из каждого цилиндра и из турбокомпрессора.
1.3 Система смазочного масла XJV (11UBN)

1.3.1 Назначение и проектные основы
1.3.1.1 Функциональные требования к системе

Система смазочного масла XJV, расположенная в здании 11UBN, предназначена для выполнения следующих функций:

- пополнение циркуляционной цистерны;

- фильтрацию масла;

- подвод масла к дизелю в течение всего времени его работы;

- поддержание параметров системы смазки при нахождении дизеля в режиме 

«ожидание» на уровне, соответствующем состоянию готовности дизеля к автоматическому запуску.
1.3.1.2 Проектные основы

Система смазочного масла обеспечивает выполнение своих функций при любом исходном событии аварии с наложением одного независимого от исходного события отказа любого активного или пассивного элемента, имеющего механические движущиеся части, или одной независимой от исходного события ошибки персонала.

Состав системы, производительность элементов канала определяется с учетом принципа единичного отказа и анализа надежности систем безопасности.

Один канал может быть в неработоспособном состоянии вследствие ремонта или обслуживания, на время не более 72 часов, при этом оставшиеся работоспособные активные элементы данной системы и обеспечивающие системы должны пройти внеочередную проверку. В этом случае независимый от исходного события отказ не учитывается.

Согласно принятым проектным характеристикам оборудования, одного работоспособного канала достаточно для осуществления системой проектных функций в полном объеме в любом требующем ее работы режиме.

1.3.2 Описание и основные характеристики системы

1.3.2.1 Описание системы

· Два канала системы XJV выполнены одинаково для каждой дизель-генераторной установки. Каждый канал системы XJV независим от другого по технологическим, электрическим связям, по системе контроля и управления. В данной пояснительной записке приведено описание системы XJV первого канала – 11XJV10.
· Функции, выполняемые масляной системой, зависят от режима, в котором находится дизель-генераторная установка (режим «Работа» или режим «Ожидание»).

· В режиме «Работа» масляная система выполняет следующие функции:

Рисунок 1 - смазку и охлаждение трущихся деталей и зубчатых зацеплений дизеля  (подшипников, поршней, шестерён и т.п.);

Рисунок 2 - очистку смазочного масла;


Рисунок 3 - поддержание температуры масла на входе в дизель в заданном диапазоне.

· В режиме «Ожидание» ДГУ масляная система выполняет следующие функции:

· - постоянную прокачку подогретым смазочным маслом трущихся деталей и зубчатых зацеплений дизеля для обеспечения гарантированного пуска дизеля и исключения износов и аварии трущихся деталей и зубчатых зацеплений дизеля при пуске дизель-генераторной установки;

· - очистку смазочного масла.

· В состав масляной системы входит следующее оборудование:

Рисунок 4 - масляный насос с приводом от дизеля;

Рисунок 5 - клапан с пневмоприводом 11XJV10AA201;

Рисунок 6 - охладитель масла 11XJV10AC001;

Рисунок 7 - фильтр самоочищающийся;

Рисунок 8 - маслоотделитель 11XJV10 BB001;

Рисунок 9 - прокачивающий насос 11XJV10AP001;

Рисунок 10 - подогреватель масла 11XJG10AC002;

Рисунок 11 - трубопроводы и арматура;

Рисунок 12 - контрольно-измерительные приборы и приборы предупредительной сигнализации, защиты и управления.

Рисунок 13 В масляной системе также предусмотрены ручные насосы – один                                      (10XJV10АР002) – для заполнения и пополнения  поддона  дизеля  маслом, второй                        (10XJV10АР003) – для зачистки поддона дизеля. 

Запас масла, необходимый для непрерывной работы ДГУ на полной мощности в течение 168 часов без пополнения, хранится в поддоне дизеля, объём которого составляет 7000 литров. 

Система XJV имеет связи со следующими системами:

· система аварийного электропитания ячейки;

· система управления и контроля;

· система вентиляции и охлаждения помещений;

· система сбора и отвода протечек масла GMP;

· система пускового воздуха;

· система охлаждающей воды XJG.

Выбор материала элементов системы осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

- функций системы;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

- качества рабочей среды.
1.3.2.2 Размещение оборудования

Все оборудование системы смазочного масла располагается в здание РДЭС САЭ UBN.

Фильтp и насос основного контура циркуляции масла, ведомый дизелем, выполнены встроенными в дизельную установку.  Ручной насос установлен рядом с дизелем.

Для избежания розлива масла подо всем маслонаполненным оборудованием и его безнапорными фланцевыми разъемами предусмотрены поддоны с отводом жидкости в бак протечек.

1.3.2.3 Описание оборудования

Оборудование и его основные технические характеристики представлены в таблице 1.3.2.3.1 
Таблица 1.3.2.3.1 - Описание оборудования системы XJV
	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Коли-чество
	Основные технические характеристики оборудования

	Подогреватель масла 
	11XJG10AC002


	1
	Тип                                       пластинчатый

Вода низкотемпературного контура
Номинальный расход, м3/ч                    5
Температура, (С: 

· на входе                                      60

· на выходе                                   55

Потеря напора, кПа                              10 

Материал патрубков                 угл. сталь
Давление, кПа:

· расчетное                                1000

Масло
Номинальный расход, м3/ч                   13

 Температура, (С: 

· на входе                                      40

· на выходе                                   44

Потеря напора, кПа                              100

Тепловая мощность, кВт                      25

Класс безопасности по ОПБ-88/97      2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                 В
Категория сейсмостойкости по                           НП-031-01                                                I

	Охладитель масла 
	11XJV10AC001


	1
	Тип                                     пластинчатый

Вода низкотемпературного контура
Номинальный расход, м3/ч                 100
Температура, (С: 

· на входе                                      40

· на выходе                                 48,3

· расчётная                                    65

Потеря напора, кПа                               20 Материал патрубков                  угл. сталь
Давление, кПа:

· рабочее                                     340

      -     расчетное                                 600
Масло
Номинальный расход, м3/ч                138

 Температура, (С: 

· на входе                                   73,4

· на выходе                                  60

Потеря напора, кПа  -                          50

Тепловая мощность, кВт  -         915+15%

Класс безопасности по ОПБ-88/97     2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                В
Категория сейсмостойкости по                               НП-031-01                                                I


	Прокачивающий насос 
	11XJV10AP001 


	1
	Тип                                       шестеренный
Расход в рабочей точке, м3/ч             13,0
Напор в рабочей точке, МПа            0,55
Мощность двигателя, кВт                   7,5
Класс безопасности по ОПБ-88/97     2О

Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                В
Категория сейсмостойкости по               НП-031-01                                                I

	Фильтр самоочищающийся (элемент дизеля)
	-
	1
	Тонкость фильтрации, мк                     20

Давление, МПа:

- рабочее                                               0,6

- расчетное                                           1,0

Класс безопасности по ОПБ-88/97      2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89               В
Категория сейсмостойкости по                 НП-031-01                                                I

	Маслоотделитель 
	11XJV10 BB001


	1
	Температура, (С:

- номинальная                                      50

- расчётная                                        65,5

Давление:

- номинальное                    атмосферное

- расчётное                                  0,1 МПа

Класс безопасности по ОПБ-88/97      4

Категория сейсмостойкости по                 НП-031-01                                            II

	Прокачивающий насос (элемент дизеля)
	-
	1
	Тип                                       шестеренный
Расход в рабочей точке, м3/ч           138,0
Напор в рабочей точке, МПа              0,6 
Класс безопасности по ОПБ-88/97     2О

Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                В
Категория сейсмостойкости по                      НП-031-01                                                I


Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

· функций системы;

· условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

· рабочей среды.

1.1.1.10 Технические характеристики смазочного масла

Надежная эксплуатация ДГУ должна обеспечиваться при применении моторного масла, имеющего следующие физико-химические показатели (ГОСТ 12337-84 для масла моторного типа М-20В2Ф), приведенные в таблице 1.3.2.3.2

Таблица 1.3.2.3.2

	Наименование показателя
	Норма

	Вязкость кинематическая при 100 (С, мм²/с, в пределах
	20…23,0

	Индекс вязкости, не менее
	90

	Щелочное число КОН на 1 г масла
	10-70

	Зольность сульфатная, %, не более
	10,5

	Массовая доля механических примесей, %, не более
	0,03

	Массовая доля воды, %, не более
	0,1

	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, (С, не более
	200

	Температура застывания, (С, не более
	-12

	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м², не более
	10

	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования в течение 50 ч
	Выдерживает

	Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более
	Требование изготовителя ДГУ

	Вымываемость присадок водой, %, не более:

- снижение щелочного числа

- снижение зольности
	15

10

	Эмульгируемость с водой, см³, не более
	0,3

	Трибологические характеристики при температуре (20(5) (С:

- индекс задира, Н(кгс), не менее

- критическая нагрузка, Н(кгс), не менее

- показатель износа при постоянной нагрузке 196Н, мм, не более
	392 (40)

980 (100)

0,3

	Моющий потенциал при 250 (С, %
	Определяется при закупке масла

	Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦМТ, не более
	3,5

	Плотность при 20(С, кг/м³, не более
	905

	Массовая доля активных элементов, %, не менее:

- кальция

- цинка

- бария

- фосфора
	0,08

-

0,07

0,03


Допускается замена на иностранные масла класса SAE 50 с щелочным числом от 10 до 15 мг КОН/г (типа Mobil Delvac 1350; Shell Rotella TX50*). 
Проектные параметры системы смазочного масла

	Средний расход в условиях продолжительной рабочей              мощности, кг/ч
	6,7 

	Теплоотдача смазочного масла, кВт
	775 

	Подача насоса смазочного масла, м3/ч
	138 

	Расчетное давление смазочного масла на входе в двигатель, МПа
	0,6 

	Расчетная температура смазочного масла на входе в двигатель, ºС
	60 


Замена смазочного масла возможна по результатам анализа, проводимого каждые 500 эквивалентных часов (в соответствии с Руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту).

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы XJV, обеспечивает поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы системы.

Условия окружающей среды

	Давление, МПа (изб)
	Атмосферное

	Температура, (С
	10…43

	Относительная влажность, %
	<100


В качестве основного материала оборудования, арматуры и трубопроводов в системе XJV принята углеродистая сталь.

1.3.2.4 Трубопроводы

Трубопроводы основного контура циркуляции системы XJV отвечают требованиям к элементам группы В по ПНАЭ Г-7-008-89.

Трубопроводы контура предварительной прокачки масла и трубопроводы опорожнения системы после запорного клапана  выполнены в соответствии с требованиями ПБ 03-585-03 к трубопроводам группы Б (ГЖ), категории IV.

Все тpубопpоводы выполнены из углеpодистой стали. Присоединение трубопроводов к арматуре и оборудованию системы выполнено на фланцах. Остальные  соединения деталей трубопроводов сварные.

Дросселирующее устройство 11XJV10BP001 выполнено из нержавеющей стали, ответный фланец выполнен под присоединение к трубопроводу из углеродистой стали.

1.3.2.5 Арматура

Арматура в системе топлива отвечает требованиям НП-068-05 «Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования».

Аpматуpа выполнена из углеpодистой стали. 

1.3.3 Управление и контроль

Для обеспечения контроля, регулирования и управления основным технологическим процессом в системах охлаждения, для поддержания параметров, характеризующих протекание процессов в пределах, заданных проектом, предусматриваются системы управления и контроля.

В основу проектирования систем управления и контроля положено выполнение следующих требований:

– обеспечение выполнения технологической системой заданных функций;

– выдача оператору информации по технологическим параметрам, включая отклонения от номинальных значений;

– обеспечение сохранности оборудования.

В режимах нормальной эксплуатации и всех режимах, требующих работы дизель-генератора, система функционирует автоматически.

Для возможности управления системой, а также для оповещения оператора при отклонении параметров от определенных проектом значений предусматривается соответствующая сигнализация и комплекс технологических защит и блокировок.

В состоянии готовности параметры системы обеспечиваются за счет:

– контроля состояния компонентов;

– периодических эксплуатационных испытаний.

Для управления системой и получения информации об её состоянии предусматривается измерение всех технологических параметров, влияющих на ее работоспособность:

– давления и разряжения на патрубках всех насосов;

– уровней во всех емкостях;

– температуры масла на входе и выходе из дизеля.

Управление и контроль системы (за исключением параметров, контролируемых по месту) выполнены на местном пульте управления с выдачей сигналов неисправности на блочный пульт управления при отклонении параметров от нормальных значений (в составе обобщенного сигнала о неисправности или неготовности резервной дизельной электростанции).

Для автоматического управления оборудованием системы предусмотрен комплекс защит и блокировок.

Система автоматического управления имеет выход по коммуникационному каналу связи на блочный пульт, что обеспечивает возможность расшифровки на блочном пульте причин выдачи обобщенных сигналов.

В режимах нормальной эксплуатации система работает автоматически, а при опробовании дизель-генераторы запускаются оператором вручную с местного или с блочного пультов.

В режимах нарушения нормальной эксплуатации и при авариях резервная дизельная электростанция запускается автоматически по соответствующим сигналам.

1.4 Система охлаждения XJG (11UBN)

1.4.1 Назначение и проектные основы
1.4.1.1 Функциональные требования к системе

Система охлаждения XJG, расположенная в здании 11UBN, предназначена для выполнения следующих функций:

· - охлаждение смазочного масла, наддувочного воздуха и цилиндров дизеля;

· - поддержание охлаждающей жидкости и смазочного масла в режиме «Дежурство» в заданном диапазоне температур 40…51 оС;

· - приготовление раствора охлаждающей жидкости;

· - заполнение трубопроводов и оборудования охлаждающей жидкостью;

· - откачку охлаждающей жидкости из трубопроводов и оборудования в бак водоподготовки, а также за пределы здания РДЭС.

- готовность к работе дизель-генератора в течение не менее 90 с до начала циркуляции технической воды;

- подогрев циркуляционного масла.

В составе системы XJG можно выделить три контура:

- контур подготовки и перекачки охлаждающей жидкости;

- низкотемпературный контур;

- высокотемпературный контур.

Система XJG канала РДЭС САЭ обеспечивает охлаждение механических деталей  дизеля и компрессоров в режиме работы дизель-генератора в течение 90 с после пуска до начала циркуляции технической воды, а также отвод тепла в систему технической воды после начала ее циркуляции. Когда РДЭС САЭ находится в режиме «ожидание», система обеспечивает поддержание температуры масла дизеля, соответствующей состоянию готовности дизеля к автоматическому запуску по требованию.

Система КИП и управления обеспечивает контроль и управление системой XJG при выполнение функций.

Система электроснабжения обеспечивает электропитанием электроприводные элементы системы XJG во всех проектных режимах.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы XJG, обеспечивает поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы системы.

Система XJG рассчитана на обеспечение:

· периодических осмотров основного оборудования;

· периодических функциональных испытаний с целью подтверждения работоспособности системы и ее готовности к выполнению заданных функций безопасности;

· обслуживания и ремонта оборудования системы при работе реактора на мощности.

1.4.1.2 Проектные основы

Система сжатого воздуха обеспечивает выполнение своих функций при любом исходном событии аварии с наложением одного независимого от исходного события отказа любого активного или пассивного элемента, имеющего механические движущиеся части, или одной независимой от исходного события ошибки персонала.

Состав системы, производительность элементов канала определяется с учетом принципа единичного отказа и анализа надежности систем безопасности.

Один канал может быть в неработоспособном состоянии вследствие ремонта или обслуживания, на время не более 72 часов, при этом оставшиеся работоспособные активные элементы данной системы и обеспечивающие системы должны пройти внеочередную проверку. В этом случае независимый от исходного события отказ не учитывается.

Согласно принятым проектным характеристикам оборудования, одного работоспособного канала достаточно для осуществления системой проектных функций в полном объеме в любом требующем ее работы режиме.

1.4.2 Описание и основные характеристики системы

1.4.2.1 Описание системы

· Два канала системы XJG выполнены одинаково для каждой дизель-генераторной установки. Каждый канал системы XJG независим от другого по технологическим, электрическим связям, по системе контроля и управления. В данной пояснительной записке приведено описание системы XJG первого канала – 11XJG10.
· Система охлаждения состоит из трех контуров:

· контур подготовки и перекачки охлаждающей жидкости;

· низкотемпературный контур;

· высокотемпературный контур.

· Контур подготовки и перекачки охлаждающей жидкости

· Контур подготовки и перекачки охлаждающей жидкости предназначен для приготовления раствора воды с присадкой, заполнения трубопроводов и оборудования системы охлаждения охлаждающей жидкостью, откачки охлаждающей жидкости из трубопроводов и оборудования в бак водоподготовки, а также откачки охлаждающей жидкости за пределы здания РДЭС.

· Контур обеспечивает также пополнение расширительного бака охлаждающей жидкостью в случае необходимости.

· В состав контура входят:

· бак 10XJG10BB001 для подготовки охлаждающей жидкости;

· электронасос 10XJG10АР001;

· трубопроводы и арматура;

· датчик уровня 10XJG10CL551, установленный на баке 10XJG10BB001.

· Низкотемпературный контур

Низкотемпературный контур предназначен для охлаждения смазочного масла и наддувочного воздуха.

В состав контура входят:

· насос с приводом от дизеля;

· охладитель наддувочного воздуха дизеля;

· охладитель масла 11XJG10АС001;

· охладитель воды низкотемпературного контура 11XJG10АС020;

· расширительный бак 11XJG10ВВ002 (общий для низкотемпературного контура и высокотемпературного контура);

· термостатический клапан 11XJG10АА220;

· трубопроводы и арматура;

· контрольно-измерительные приборы.

При работе дизель-генератора циркуляция охлаждающей жидкости в трубопроводах и оборудовании контура обеспечивается насосом с приводом от дизеля по замкнутому контуру. Насос с приводом от дизеля подаёт охлаждающую жидкость параллельно двумя потоками:

· на охладитель наддувочного воздуха дизеля, установленного на дизеле;

· по трубопроводу 11XJG10BR001 на охладитель масла 11XJG10АС001.

Распределение расхода воды между охладителем наддувочного воздуха дизеля и охладителем масла 11XJG10АС001 осуществляется при помощи дроссельной шайбы       11XJG10ВР020.

Высокотемпературный контур

Контур предназначен для:

· охлаждения цилиндров, крышек цилиндров, клапанов газовыхлопа, форсунок и т.п. при работе ДГУ;

· поддержания температуры охлаждающей жидкости и смазочного масла, а также охлаждаемых поверхностей цилиндров, крышек цилиндров, клапанов газовыхлопа, форсунок и т.п., в заданном диапазоне при нахождении ДГУ в режиме «Дежурство».

В состав контура входят:

· насос с приводом от дизеля;

· охладитель воды высокотемпературного контура 11XJG10АС001;

· расширительный бак 11XJG10ВВ002 (общий для низкотемпературного контура и высокотемпературного контура);

· термостатический клапан 11XJG10АА201;

· электронасос 11XJG10АР020 системы предварительного подогрева охлаждающей жидкости;

· электрический подогреватель воды 11XJG10АН001;

· трубопроводы и арматура;

· контрольно-измерительные приборы сигнализации, защиты и управления.

Система XJG имеет связи со следующими системами:

· система аварийного электропитания ячейки;

· система управления и контроля;

· система вентиляции и охлаждения помещений;

· система технической воды РЕВ;

· система масла XJV;

· система обессоленной воды GCF.

Выбор материала элементов системы осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

- функций системы;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

- качества рабочей среды.
1.4.2.2 Размещение оборудования

Все оборудование системы охлаждения располагается в здание РДЭС САЭ UBN.

1.4.2.3 Описание оборудования

Компоненты системы располагаются в помещении ячейки резервной дизельной электростанции. 
Физическое разделение осуществлено за счет размещения компонентов каждого канала системы в изолированных ячейках.

Описание оборудования системы XJG представлено в таблице 1.4.2.3.1
Таблица 1.4.2.3.1- Описание оборудования системы XJG
	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Коли-чество
	  Основные технические характеристики

                         оборудования                                      

	Бак водоподготовки    
	10XJG10BB001


	1
	Среда обессоленная вода с реагентами

Вместимость резервуара, м3            1,5

Материал                углеродистая сталь

Класс безопасности по ОПБ-88/97    4

Категория сейсмостойкости по                      НП-031-01                                            II

	Расширительный бак 
	11XJG10BB002


	1
	Среда
                      обессоленная вода
Вместимость резервуара, м3             0,5
Материал                углеродистая сталь
Класс безопасности по ОПБ-88/97  2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89             В
Категория сейсмостойкости по 
НП-031-01                                             I

	Бак охлаждения 
	11XJG10BB003


	1
	Среда
                     обессоленная вода
Вместимость резервуара, м3            3,3
Материал               углеродистая сталь
Класс безопасности по ОПБ-88/97  2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89            В
Категория сейсмостойкости по 
НП-031-01                                             I

	Циркуляционный насос дизеля (входит в состав дизельной установки)
	-
	1
	Тип                                 центробежный
Расход в рабочей точке, м3/ч           220
Напор в рабочей точке, МПа          0,55
Привод                                    от дизеля
Материал                                     бронза
Класс безопасности по ОПБ-88/97  2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89             В
Категория сейсмостойкости по 
НП-031-01                                              I

	Охладитель высокоотемпературного контура 
	11XJG10AC001


	5. 2
	Тип                                  пластинчатый

Вода высокотемпературного контура
Номинальный расход, м3/ч             220

Температура, (С: 

· на входе                                  80 

· на выходе                               75

Потеря напора, кПа                           50 

Материал патрубков            угл. сталь
Давление, кПа:

· рабочее                                  700

      -     расчетное                            1000 
Техническая вода
Номинальный расход, м3/ч             100

 Материал патрубков             угл. сталь
Давление расчетное, кПа               1000 
Температура расчетная, (С              65
Мощность, кВт                      1245+15%
Класс безопасности по ОПБ-88/97  2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89            В
Категория сейсмостойкости по            НП-031-01                                            I

	Электроподогре-ватель 
	11XJG10AН001

	6. 2
	Расход воды, м3/ч                               5 Температура, ºС:

-     на входе                                  55

· на выходе                              64
· расчётная                               95
Перепад давления,  МПа                0,01

Давление, кПа:

· рабочее                                400

· расчётное                           1000
Класс безопасности по ОПБ-88/97  2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89             В
Категория сейсмостойкости по 
НП-031-01                                            I

	Насос контура подогрева воды


	11XJG10AP010


	1
	Тип                                     шестеренный

Расход в рабочей точке, м3/ч                5

Напор, МПа                                         0,3

Мощность электродвигателя, кВт       4

Класс безопасности по ОПБ-88/97    2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89               В
Категория сейсмостойкости по                 НП-031-01                                               I

	Подогреватель масла 
	11XJG10AC002


	1
	Тип                                    пластинчатый

Вода низкотемпературного контура
Номинальный расход, м3/ч                   5
Температура, (С: 

· на входе                                    60

· на выходе                                  55

Потеря напора, кПа                             10 

Материал патрубков               угл. сталь
Давление, кПа:

· расчетное                             1000

Масло

Номинальный расход, м3/ч                 13

 Температура, (С: 

· на входе                                    40

· на выходе                                  44

Потеря напора, кПа                           100

Тепловая мощность, кВт                     25

Класс безопасности по ОПБ-88/97    2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89               В
Категория сейсмостойкости по               НП-031-01                                               I

	Насос циркуляционный


	10XJG10AP001


	1
	Тип                                   центробежный

Расход в рабочей точке, м3/ч                2

Напор, МПа                                       0,25

Мощность электродвигателя, кВт     2,2

Класс безопасности по ОПБ-88/97       4

Категория сейсмостойкости по                      НП-031-01                                              II

	Охладитель масла 
	10XJV10AC001


	1
	Тип                                    пластинчатый.

Вода низкотемпературного контура
Номинальный расход, м3/ч               100
Температура, (С: 

· на входе                                    40

· на выходе                               48,3

· расчётная                                  65

Потеря напора, кПа                             20 Материал патрубков              угл. сталь
Давление, кПа:

· рабочее                                   340

      -     расчетное                              600
Масло
Номинальный расход, м3/ч              138

 Температура, (С: 

· на входе                                 73,4

· на выходе                                60

Потеря напора, кПа  -                        50

Тепловая мощность, кВт  -      915+15%

Класс безопасности по ОПБ-88/97    2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89               В
Категория сейсмостойкости по                   НП-031-01                                              I

	Насос циркуляционный промконтура (входит в состав дизельной установки)
	-
	1
	Тип                                   центробежный
Расход в рабочей точке, м3/ч            200
Напор в рабочей точке, МПа           0,26
Привод                                     от дизеля
Материал                                      бронза
Класс безопасности по ОПБ-88/97   2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89              В
Категория сейсмостойкости по 
НП-031-01                                             I

	Охладитель воды низкотемпературного контура 
	10XJG10AC020


	7. 2
	Тип                                  пластинчатый

Вода низкотемпературного контура
Номинальный расход, м3/ч              200
Температура, (С: 

· на входе                                  57

· на выходе                               40

Потеря напора, кПа                           20 

Материал патрубков            угл. сталь
Давление, кПа:

· рабочее                                 340

      -     расчетное                           1000 Техническая вода
Номинальный расход, м3/ч             400

 Материал патрубков             угл. сталь
Давление расчетное, кПа                 600
Температура расчетная, (С               65
Мощность, кВт                      3865+15%
Класс безопасности по ОПБ-88/97   2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89              В
Категория сейсмостойкости по                    ПНАЭ Г-5-006-87                                 I


Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

- функций системы;


- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

- качества воды внутреннего контура.

1.4.2.4 Трубопроводы
Трубопроводы системы XJG, относящиеся в соответствии с НП-001-97 к классу 2, отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89 по группе В.

Трубопроводы системы XJG, относящиеся в соответствии с НП-001-97 к классу 4, проектируются в соответствии с требованиями ПБ 03-585-03.

Все тpубопpоводы выполнены из углеpодистой стали. Присоединение трубопроводов к оборудованию системы выполнено на фланцах. Остальные  соединения деталей трубопроводов сварные.

1.4.2.5 Арматура

Арматура в системе топлива отвечает требованиям НП-068-05 «Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования».

Аpматуpа выполнена из углеpодистой стали.

1.4.3 Управление и контроль

Для обеспечения контроля, регулирования и управления основным технологическим процессом в системах охлаждения, для поддержания параметров, характеризующих протекание процессов в пределах, заданных проектом, предусматриваются системы управления и контроля.

В основу проектирования систем управления и контроля положено выполнение следующих требований:

– обеспечение выполнения технологической системой заданных функций;

– выдача оператору информации по технологическим параметрам, включая отклонения от номинальных значений;

– обеспечение сохранности оборудования.

В режимах нормальной эксплуатации и всех режимах, требующих работы дизель-генератора, система функционирует автоматически.

Для возможности управления системой, а также для оповещения оператора при отклонении параметров от определенных проектом значений предусматривается соответствующая сигнализация и комплекс технологических защит и блокировок.

В состоянии готовности параметры системы обеспечиваются за счет:

– контроля состояния компонентов;

– периодических эксплуатационных испытаний.

Для управления системой и получения информации о её состоянии предусматривается измерение всех технологических параметров, влияющих на ее работоспособность:

– давления и разряжения на патрубках всех насосов;

– уровней во всех емкостях;

– температуры воды на входе и выходе из дизеля.

Управление и контроль системы (за исключением параметров, контролируемых по месту) выполнены на местном пульте управления с выдачей сигналов неисправности на блочный пульт управления при отклонении параметров от нормальных значений (в составе обобщенного сигнала о неисправности или неготовности резервной дизельной электростанции).

Для автоматического управления оборудованием системы предусмотрен комплекс защит и блокировок.

Система автоматического управления имеет выход по коммуникационному каналу связи на блочный пульт, что обеспечивает возможность расшифровки на блочном пульте причин выдачи обобщенных сигналов.

В режимах нормальной эксплуатации система работает автоматически, а при опробовании дизель-генераторы запускаются оператором вручную с местного или с блочного пультов.

В режимах нарушения нормальной эксплуатации и при авариях резервная дизельная электростанция запускается автоматически по соответствующим сигналам.

1.5 Система питания дизельным топливом XJN (11UBN)

1.5.1 Назначение и проектные основы

1.5.1.1 Функциональные требования к системе

Система питания топливом XJN, расположенная в здании 11UBN, предназначена для выполнения следующих функций:

- автоматическое пополнение расходного бака из промежуточного резервуара запаса топлива для поддержания пятичасового запаса топлива;

- подвод топлива к дизелю в течение всего времени его работы при опробованиях.

Система XJN топлива ячейки РДЭС САЭ обеспечивает подачу отфильтрованного дизельного топлива в две линии впрыска в двигатель.

1.5.1.2 Проектные основы

Система питания топливом обеспечивает выполнение своих функций при любом исходном событии аварии с наложением одного независимого от исходного события отказа любого активного или пассивного элемента, имеющего механические движущиеся части, или одной независимой от исходного события ошибки персонала.

Состав системы, производительность элементов канала определяется с учетом принципа единичного отказа и анализа надежности систем безопасности.

Один канал может быть в неработоспособном состоянии вследствие ремонта или обслуживания, на время не более 72 часов, при этом оставшиеся работоспособные активные элементы данной системы и обеспечивающие системы должны пройти внеочередную проверку. В этом случае независимый от исходного события отказ не учитывается.

Согласно принятым проектным характеристикам оборудования, одного работоспособного канала достаточно для осуществления системой проектных функций в полном объеме в любом требующем ее работы режиме.
1.5.2 Описание и основные характеристики системы

1.5.2.1 Описание системы

· Два канала системы XJN выполнены одинаково для каждой дизель-генераторной установки. Каждый канал системы XJN независим от другого по технологическим, электрическим связям, по системе контроля и управления. В данной пояснительной записке приведено описание системы XJN первого канала – 11XJN10.
· Топливная система состоит из системы приема и перекачки топлива и системы подачи топлива к дизелю.

· Система приема и перекачки топлива предназначена для:

Рисунок 14 - заполнения топливом бака запаса 11XJN10BB001 промежуточного склада топлива;

Рисунок 15 - хранения топлива в баке запаса топлива 11XJN10BB001;

Рисунок 16 - заполнения (автоматического пополнения) топливом расходного бака                             11XJN10BB002.

· Система подачи топлива предназначена для:

· - хранения пятичасового запаса топлива;

· - заполнения трубопроводов и оборудования топливной системы дизеля;

· - непрерывной подачи топлива в дизель при работе ДГУ;

· - отвода отсечного топлива.

· В состав системы подвода топлива к дизелю входят:

Рисунок 17 - расходный топливный бак 11XJN10BB002;

Рисунок 18 - топливный насос с приводом от дизеля;

Рисунок 19 - прокачивающий топливный электронасос 11XJN10AP003;

Рисунок 20 - автоматический топливный фильтр;

Рисунок 21 - трубопроводы и арматура;

Рисунок 22 - контрольно-измерительные приборы и приборы системы автоматической сигнализации и управления.

Система XJN имеет связи со следующими системами:

· система аварийного электропитания ячейки;

· система управления и контроля;

· система вентиляции и охлаждения помещений;

· система сбора и отвода протечек топлива и масла GMP;

· склад промежуточного запаса топлива и масла.

Выбор материала элементов системы осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

- функций системы;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

- качества рабочей среды.
1.5.2.2 Размещение оборудования

Фильтp и пpокачивающий насос, ведомый дизелем, выполнены встроенными в дизельную установку.  

Расходный бак топлива установлен в отдельном помещении баковой категории (В1(. Помещение оборудовано автоматическим порошковым пожаротушением и вентиляцией с резервом, включающейся от газоанализатора и имеющей энергоснабжение от шин надежного питания.

Для избежания разлива топлива подо всем топливонаполненным оборудованием и его безнапорными фланцевыми разъемами предусмотрены поддоны с отводом жидкости в бак протечек.

1.5.2.3 Описание оборудования

Описание оборудования системы XJN представлено в таблице 1.5.2.3.1
Таблица 1.5.2.3.1- Описание оборудования системы XJN
	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Коли-чество
	     Основные технические характеристики

                         оборудования                                      

	Бак расходный 
	11XJN10BB002


	1
	Среда                               дизельное топливо

Вместимость резервуара, м3                      10
Материал                        углеродистая сталь

Минимальное воздушное 

пространство, мм                                      300

Класс безопасности по ОПБ-88/97          2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                      В
Категория сейсмостойкости по                       НП-031-01                                                      I

	Самоочищающийся автоматический фильтр (встроен в дизель) 
	
-
	1
	Тонкость фильтрации, мк
                       10
Допустимый перепад давления, МПа    0,08
Пропускная способность, м3/ч:

- номинальная                                            3,3

- максимальная                                           9,3

Давление, МПа:

-рабочее                                                      0,6

- расчетное                                                 1,0

Класс безопасности по ОПБ-88/97          2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                      В
Категория сейсмостойкости по                         НП-031-01                                                      I

	Насос прокачивающий, ведомый дизелем (встроен в дизель) 
	-
	1
	Тип                                            шестеренный
Расход в рабочей точке, м3/ч                    4,0
Напор в рабочей точке, МПа                 0,35
Мощность двигателя, кВт                        3,0
Материал (проточной части)            бронза
Класс безопасности по ОПБ-88/97         2О
Категория сейсмостойкости по               НП-031-01                                                      I

	Насос топливоподкачивающий


	11XJN10AP003 


	
	Тип                                            шестеренный
Расход в рабочей точке, м3/ч                    4,0
Напор в рабочей точке, МПа                 0,35
Мощность двигателя, кВт                        3,0
Материал (проточной части)             бронза

Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                     В
Класс безопасности по ОПБ-88/97          2О
Категория сейсмостойкости по               НП-031-01                                                      I


Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

· функций системы;

· условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

· рабочей среды (дизельное топливо).

Надежная эксплуатация РДЭС должна обеспечиваться при применении дизельного топлива, имеющего физико-химические показатели, приведенные в таблице 1.5.2.3.2
Тип дизельного топлива «Л-0,2-62» по ГОСТ 305-82.

Таблица 1.5.2.3.2

	Наименование показателя
	Норма

	Цетановое число, не менее
	45

	Фракционный состав:

50 % перегоняется при температуре, (С, не более

96 % перегоняется при температуре (конец перегонки), (С, не более
	280

340

	Кинематическая вязкость при 20 (С, сСт
	1,8…5,0

	Температура застывания, (С, не более
	Минус 35

	Температура помутнения, (С, не более
	25

	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, (С, не менее
	62

	Массовая доля серы, %, не более
	0,2

	Массовая доля меркантановой соли, %, не более
	0,01

	Содержание сероводорода
	Отсутствие

	Испытание на медной пластинке
	Выдерживает

	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	Отсутствие

	Концентрация фактических смол, мг на 100 см³ топлива, не более
	40

	Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более
	5

	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более
	6

	Зольность, %, не более
	0,01

	Коксуемость 10 %-ного остатка, % не более
	3

	Коэффициент фильтруемости, не более
	3

	Содержание механических примесей
	Отсутствие

	Содержание воды
	Отсутствие

	Плотность при 20 (С, кг/м³, не более
	860


Система вентиляции помещений, в которых расположено оборудование системы XJN, обеспечивает поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы системы.
Условия окружающей среды

	Давление, МПа (изб)
	Атмосферное

	Температура, (С
	10…43

	Относительная влажность, %
	< 100


В качестве основного материала оборудования, арматуры и трубопроводов в системе XJN принята углеродистая сталь.

1.5.2.4 Трубопроводы

Трубопроводы системы XJN, относящиеся в соответствии с НП-001-97 к классу 2, отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89 по группе В.

Трубопроводы системы XJN, относящиеся в соответствии с НП-001-97 к классу 4, проектируются в соответствии с требованиями ПБ 03-585-03.

Все тpубопpоводы выполнены из углеpодистой стали. Присоединение трубопроводов к оборудованию системы выполнено на фланцах. Остальные  соединения деталей трубопроводов сварные.

1.5.2.5 Арматура

Арматура в системе топлива отвечает требованиям НП-068-05 «Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования». Аpматуpа выполнена из углеpодистой стали. 
1.5.3 Управление и контроль

Для управления системой и получения информации о её состоянии предусматривается измерение всех технологических параметров, влияющих на ее работоспособность:

– давления и разряжения на патрубках всех насосов топлива;

– уровней во всех емкостях.

Управление и контроль системы (за исключением параметров, контролируемых по месту) выполнены на местном пульте управления с выдачей сигналов неисправности на блочный пульт управления при отклонении параметров от нормальных значений (в составе обобщенного сигнала о неисправности или неготовности резервной дизельной электростанции).

Для автоматического управления оборудованием системы предусмотрен комплекс защит и блокировок.

Система автоматического управления имеет выход по коммуникационному каналу связи на блочный пульт, что обеспечивает возможность расшифровки на блочном пульте причин выдачи обобщенных сигналов.

В режимах нормальной эксплуатации система работает автоматически, а при опробовании дизель-генераторы запускаются оператором вручную с местного или с блочного пультов.

В режимах нарушения нормальной эксплуатации и при авариях резервная дизельная электростанция запускается автоматически по соответствующим сигналам.

1.6 Система хранения и перекачки дизельного топлива XJN (11UEJ)

1.6.1 Назначение и проектные основы

1.6.1.1 Функциональные требования к системе

Система хранения и перекачки дизельного топлива XJN, расположенная в здании            11UBN, предназначена для выполнения следующих функций:

пополнение промежуточного резервуара для поддержания двухсуточного запаса топлива;

· автоматическое пополнение расходного резервуара для поддержания пяти- часового запаса топлива;

· подвод топлива к дизелю в течение всего времени его работы при опробованиях;

· подготовку топлива (фильтрацию).

1.6.1.2 Проектные основы

Система сжатого воздуха обеспечивает выполнение своих функций при любом исходном событии аварии с наложением одного независимого от исходного события отказа любого активного или пассивного элемента, имеющего механические движущиеся части, или одной независимой от исходного события ошибки персонала.

Состав системы, производительность элементов канала определяется с учетом принципа единичного отказа и анализа надежности систем безопасности.

Один канал может быть в неработоспособном состоянии вследствие ремонта или обслуживания, на время не более 72 часов, при этом оставшиеся работоспособные активные элементы данной системы и обеспечивающие системы должны пройти внеочередную проверку. В этом случае независимый от исходного события отказ не учитывается.

Согласно принятым проектным характеристикам оборудования, одного работоспособного канала достаточно для осуществления системой проектных функций в полном объеме в любом требующем ее работы режиме.

1.6.2 Описание и основные характеристики системы

1.6.2.1 Описание системы

· Два канала системы XJN выполнены одинаково для каждой дизель-генераторной установки. Каждый канал системы XJN независим от другого по технологическим, электрическим связям, по системе контроля и управления. В данной пояснительной записке приведено описание системы XJN первого канала – 11XJN10.
Предусмотрены мероприятия по защите почвы от загрязнений нефтепродуктами в соответствии с требованиями и условиями к разработке природоохранных мер и мероприятий.

· Топливная система состоит из системы приема и перекачки топлива и системы подачи топлива к дизелю.

· Система приема и перекачки топлива предназначена для:

Рисунок 23 - заполнения топливом бака запаса 11XJN10BB001 промежуточного склада топлива;

Рисунок 24 - хранения топлива в баке запаса топлива 11XJN10BB001;

Рисунок 25 - заполнения (автоматического пополнения) топливом расходного бака                    11XJN10BB002.

· Система приема и перекачки топлива обеспечивает также вентиляцию бака               11XJN10BB001, контроль утечек топлива, слив отстоя из бака запаса 11XJN10BB001, контроль топлива в баке запаса 11XJN10BB001 и откачку топлива из бака запаса                  11XJN10BB001 и из дренажного приямка за пределы промежуточного склада топлива.

· Система приема и перекачки топлива состоит из:

Рисунок 26 - бака запаса топлива 11XJN10BB001;

Рисунок 27 - фильтра предварительной очистки топлива 10XJN10AT001;

Рисунок 28 - дыхательного клапана со встроенным огнепреградителем 10XJN10BB003;

Рисунок 29 - дренажного приямка;

Рисунок 30 - электронасосов 11XJN10АР001, 11XJN10АР002 (основного и резервного);

Рисунок 31 - контрольно-измерительных приборов и приборов автоматической предупредительной сигнализации;

Рисунок 32 - трубопроводов и арматуры.

Система промежуточных баков топлива имеет связи со следующими системами:

- системой аварийного электропитания ячейки;

- системой управления и контроля;

- системой вентиляции и охлаждения помещений;

- системой сбора и отвода протечек топлива и масла GMP.

Выбор материала элементов системы осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

- функций системы;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

- качества рабочей среды.
1.6.2.2 Размещение оборудования

В здании 11UEJ размещаются:

- один резервуар запаса дизельного топлива 11XJN10BB001 вместимостью 100 м3, обеспечивающий  работу дизель-генераторной установки в течение не менее 48 ч на номинальной мощности;

- насосная установка подачи топлива от резервуаров 11XJN10BB001 в расходные резервуары топлива РДЭС (установлены два насоса, каждый 100 % производительности); предусмотрена возможность откачки из резервуаров топлива 11XJN10BB001 насосом в автоцистерны путём переключения (открытия-закрытия) соответствующей арматуры схемы системы.

Пополнение резервуаров запаса топлива предусматривается автоцистернами и со склада запаса дизельного топлива с обеспечением количественной и качественной приёмки топлива. 

1.6.2.3 Описание оборудования

Оборудование и его основные технические характеристики представлены в таблице 1.6.2.3.1.
Таблица 1.6.2.3.1- Описание оборудования системы XJN
	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Коли-чество
	Основные технические характеристики оборудования

	Резервуар промежуточный 


	11XJN10BB001


	1
	Среда  
                  дизельное топливо
Вместимость резервуара, м3                   100
Материал                        углеродистая сталь

Резервуар                             горизонтальный

Диаметр резервуара, мм                        3240

Длина, мм                                              12000

Объем воздушного пространства, м3        16
 Класс безопасности по ОПБ-88/97          2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                      В
Категория сейсмостойкости по                       НП-031-01                                                      I

	Насос подкачивающий


	11XJN10AP001
11XJN10AP002


	8. 4
	Тип                                          шестеренный
Расход в рабочей точке, м3/ч                   3,0
Напор в рабочей точке, МПа                   0,3
Мощность двигателя, кВт                        2,2
Материал (проточной части)            бронза
Класс безопасности по                            Класс безопасности по ОПБ-88/97          2О
Группа по ПНАЭ Г-7-008-89                      В
Категория сейсмостойкости по                       НП-031-01                                                      I

	Фильтр грубой очистки


	10XJN10AT001


	9. 2
	Принцип действия               полнопоточный
Тип 
                                              сетчатый
Тонкость фильтрации, мк
                      40
Перепад давления, МПа                         0,02
Класс безопасности по НП-001-97             4

Категория сейсмостойкости по                 НП-031-01                                                    II


Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

· функций системы;

· условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

· рабочей среды (дизельное топливо).

Дизельное топливо, соответствующее требованиям ISO 8217 должно иметь следующие показатели:

	- вязкость кинематическая при 50 оС, сСт
	2,1…6,0;

	- температура воспламенения по методу «Абеля» оС, min
	плюс 35;

	- кислотность, содержание неорганических кислот
	нет;

	- коэффициент фильтруемости, не более
	3;

	- углеродистый остаток на 10 % остатка, % по массе
	0,20;

	- процент отстоя по массе, max
	0,05;

	- водосодержание, % по массе, max
	0,05;

	- плотность при 15 оС, кг/м3
	900.


Система вентиляции помещений, в которых расположено оборудование системы XJN, обеспечивает поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы системы.

Условия окружающей среды

	давление, МПа (изб)
	Атмосферное

	температура, (С
	10… 43

	относительная влажность, %
	< 100


В качестве основного материала оборудования и арматуры в системе XJN принята углеродистая сталь перлитного класса.
1.6.2.4 Трубопроводы

Трубопроводы основного контура циркуляции системы XJN отвечают требованиям к элементам группы В по ПНАЭ Г-7-008-89.

Трубопроводы, отнесенные к классу 4 по ОПБ-88/97, выполнены в соответствии с требованиями ПБ 03-585-03. 

Все тpубопpоводы выполнены из углеpодистой стали. Присоединение трубопроводов к арматуре и оборудованию системы выполнено на фланцах. Остальные  соединения деталей трубопроводов сварные.

Дросселирующее устройство 11XJN10BP001 выполнено из нержавеющей стали, ответные фланцы выполнены под присоединение к трубопроводу из углеродистой стали.
1.6.2.5 Арматура

Арматура в системе топлива отвечает требованиям НП-068-05 «Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования». Аpматуpа выполнена из углеpодистой стали. 
1.6.3 Управление и контроль

Для управления системой и получения информации о её состоянии предусматривается измерение всех технологических параметров, влияющих на ее работоспособность:

– давления и разряжения на патрубках всех насосов топлива;

– уровней во всех емкостях.

Управление и контроль системы (за исключением параметров, контролируемых по месту) выполнены на местном пульте управления с выдачей сигналов неисправности на блочный пульт управления при отклонении параметров от нормальных значений (в составе обобщенного сигнала о неисправности или неготовности резервной дизельной электростанции).

Для автоматического управления оборудованием системы предусмотрен комплекс защит и блокировок.

Система автоматического управления имеет выход по коммуникационному каналу связи на блочный пульт, что обеспечивает возможность расшифровки на блочном пульте причин выдачи обобщенных сигналов.

В режимах нормальной эксплуатации система работает автоматически, а при опробовании дизель-генераторы запускаются оператором вручную с местного или с блочного пультов.

В режимах нарушения нормальной эксплуатации и при авариях резервная дизельная электростанция запускается автоматически по соответствующим сигналам.

1.7 Система хранения чистого масла XJV и сбора замасленных  стоков GMP (11UEJ)

1.7.1 Назначение и проектные основы

1.7.1.1 Функциональные требования к системе

Система чистого масла, расположенная в здании 11UBN, предназначена для первоначального приема чистого масла и закачки его в ДГУ. Система сбора замаслянных стоков предназначена для приема отработанного масла и замаслянных стоков.

Маслосистема и система сбора и отвода протечек, расположенные в здании 11UEJ, в режимах нарушения условий нормальной эксплуатации функционируют при условии сохранения их работоспособности.

В аварийных режимах, включая режим обесточивания собственных нужд, работа маслосистемы и системы сбора и отвода протечек, расположенных в здании 11UEJ, не требуется.

1.7.2 Описание и основные характеристики системы

1.7.2.1 Описание системы

· Системы XJV, GMP выполнены одинаково для каждой дизель-генераторной установки. Системы независимы по технологическим, электрическим связям, по системе контроля и управления. В данной пояснительной записке приведено описание системы XJV, GMP первого канала – 10XJV10, 10GMP10.

· Проектом предусмотрены по одной вышеперечисленной системе на каждую дизель-генераторную установку системы безопасности. 

Система запаса чистого масла

Во всех режимах  работы дизель-генераторной установки система обеспечивает первоначальное заполнение циркуляционной цистерны дизель-генераторной установки.

При эксплуатации маслосистемы ДГУ бак 10XJV10BB001 не используется.

Расходный бак масла, трубопроводы подпитки до запорной арматуры у циркуляционной цистерны, трубопроводы опорожнения расходного бака относятся:

- к классу 4 по НП-001-97;

- к III категории сейсмостойкости по НП-031-01.

Система запаса чистого масла включает следующие элементы: резервуар емкостью 10 м3, запаса масла в котоpом достаточно для pаботы дизель-генеpатоpной установки в течение тридцати суток, используемого для первоначального заполнения маслосистемы одной ДГУ,  насос откачки чистого масла в циркуляционную систему дизель-генеpатоpной установки, тpубопpоводы, запоpную аpматуpу.

Заполнение резервуара чистого масла 10XJV10BB001 производится от автоцистерны. Опорожнение (при необходимости проведения ремонта) производится насосом в автоцистерну. Отвод паров масла из бака 10XJV10BB001 выполнен в атмосферу через огнепреградитель. 

Система XJV имеет связи со следующими системами:

- системой электропитания собственных нужд;

- системой управления и контроля;

- GMP - системой сбора и отвода протечек топлива и масла.

Выбор материала элементов системы осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

- функций системы;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы.

Размещение оборудования

Система запаса чистого масла pазмещена в здании UEJ.

Описание оборудования
Оборудование и его основные технические характеристики представлены в таблице 1.7.2.1.1
	Таблица 1.7.2.1.1 – Описание оборудования системы XJV

	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Количество
	Основные технические характеристики оборудования

	Бак запаса масла
	10XJV10BB001


	1
	Среда                                         масло    

Вместимость бака                      10 м3
Материал           углеродистая сталь
Класс безопасности по                        НП-001-97                                        4
Категория сейсмостойкости по          НП-031-01                                      III

	Насос откачки чистого масла
	10XJV10AP004


	1
	Тип                              шестеренный
Расход в рабочей точке, м3/ч    19,5
Напор в рабочей точке, МПа      0,4
Мощность двигателя, кВт          4
Материал                                   (проточной части)                бронза
Класс безопасности по                        НП-001-97                                      4 Категория сейсмостойкости по       НП-031-01                                      III


Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

· функций системы;

· условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы;

· рабочей среды – масло.

1.1.1.11 Технические характеристики смазочного масла

Надежная эксплуатация ДГУ должна обеспечиваться при применении моторного масла, имеющего следующие физико-химические показатели (ГОСТ 12337-84 для масла моторного типа М-20В2Ф), приведенные в таблице 4.1.1.10.7.2.1.2.
Таблица 1.7.2.1.2
	Наименование показателя
	Норма

	Вязкость кинематическая при 100 (С, мм²/с, в пределах
	20…23,0

	Индекс вязкости, не менее
	90

	Щелочное число КОН на 1 г масла
	10-70

	Зольность сульфатная, %, не более
	10,5

	Массовая доля механических примесей, %, не более
	0,03

	Массовая доля воды, %, не более
	0,1

	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, (С, не более
	200

	Температура застывания, (С, не более
	-12

	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м², не более
	10

	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования в течение 50 ч
	Выдерживает

	Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более
	Требование изготовителя ДГУ

	Вымываемость присадок водой, %, не более:

- снижение щелочного числа

- снижение зольности
	15

10

	Эмульгируемость с водой, см³, не более
	0,3

	Трибологические характеристики при температуре (20(5) (С:

- индекс задира, Н(кгс), не менее

- критическая нагрузка, Н(кгс), не менее

- показатель износа при постоянной нагрузке 196Н, мм, не более
	392 (40)

980 (100)

0,3

	Моющий потенциал при 250 (С, %
	Определяется при закупке масла

	Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦМТ, не более
	3,5

	Плотность при 20(С, кг/м³, не более
	905

	Массовая доля активных элементов, %, не менее:

- кальция

- цинка

- бария

- фосфора
	0,08

-

0,07

0,03


Допускается замена на иностранные масла класса SAE 50 с щелочным числом от 10 до 15 мг КОН/г (типа Mobil Delvac 1350; Shell Rotella TX50*). 

Условия окружающей среды

	Давление, МПа (изб)
	Атмосферное

	Температура, (С
	10…43

	Относительная влажность, %
	<100


Трубопроводы
Все трубопроводы системы запаса чистого масла выполнены из углеpодистой стали. Все соединения деталей трубопроводов сварные.

Арматура

В системе применена арматура в общепромышленном исполнении.

Аpматуpа выполнена из углеродистой стали. Все соединения сварные.

Система сбора протечек топлива, масла и замазученных вод в здании 11UEJ 

Система предназначена для приёма отработанного масла, протечек топлива, масла и замазученных вод из помещений соответствующего здания 11UEJ.

Система рассчитана на обеспечение условий работы одного дизель-генератора.

Элементы системы:

· к классу 4 по ПНАЭ Г-01-001-97;

· к III категории сейсмостойкости по НП-031-01.

В состав системы входят следующие элементы: бак сбора протечек, приямки для сбора протечек в помещениях здания 11UEJ, насосы откачки протечек за пределы здания           11UEJ тpубопpоводы, запоpную аpматуpу.
Система XJV имеет связи со следующими системами:

· системой электропитания собственных нужд;

· системой управления и контроля.

Выбор материала элементов системы осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

Выбор материалов элементов системы осуществлен с учетом:

- функций системы;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются элементы системы.
Размещение оборудования

Система сбора протечек размещена в здании UEJ.

Описание оборудования

Оборудование и его основные технические характеристики представлены в таблице 1.7.2.1.3
	Таблица 1.7.2.1.3- Описание оборудования системы XJV

	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Количество
	Основные технические характеристики оборудования

	Бак сбора протечек
	10GMP10BB001


	1
	 Среда                                       масло    

 Вместимость бака                    10 м3
 Материал           углеродистая сталь
 Класс безопасности по                          

 НП-001-97                                       4   

 Категория сейсмостойкости по            

 НП-031-01                                      III

	Насос откачки протечек
	10GMP10AP001


	1
	Тип                             двухвинтовой
Расход в рабочей точке, м3/ч      10
Напор в рабочей точке, МПа      0,1
Мощность двигателя, кВт           1,6
Класс безопасности по                        НП-001-97                                      4 Категория сейсмостойкости по  НП-031-01                                      III


Все протечки из помещений здания UEJ направляются за пределы здания UEJ.

При наполнении приямков здания 11UEJ до максимального уровня (определяется по сигналу от уровнемера)  накопленные в приямках объёмы протечек откачиваются в бак сбора протечек 10GMP10BB001.

Условия окружающей среды

	Давление, МПа (изб)
	Атмосферное

	Температура, (С
	10…43

	Относительная влажность, %
	<100


В качестве основного материала оборудования и арматуры в системе GMP принята углеродистая сталь перлитного класса.

Трубопроводы

Трубопроводы, отнесенные к классу 4 по НП-001-97, выполнены в соответствии с требованиями ПБ 03-585-03. 

Все тpубопpоводы выполнены из углеpодистой стали. Присоединение трубопроводов к арматуре и оборудованию системы выполнено на фланцах. Остальные  соединения деталей трубопроводов сварные.

Арматура

В системе применена арматура в общепромышленном исполнении.

Аpматуpа выполнена из углеpодистой стали. Все соединения сварные.

1.7.3 Управление и контроль

Для управления системой и получения информации о состоянии системы предусматривается измерение всех технологических параметров, влияющих на ее работоспособность:

– давления и разряжения на патрубках всех насосов топлива;

– уровней во всех емкостях.

Управление и контроль системы (за исключением параметров, контролируемых по месту) выполнены на местном пульте управления с выдачей сигналов неисправности на блочный пульт управления при отклонении параметров от нормальных значений (в составе обобщенного сигнала о неисправности или неготовности резервной дизельной электростанции).

Для автоматического управления оборудованием системы предусмотрен комплекс защит и блокировок.

2. Антикоррозионная защита трубопроводов и воздуховодов

2.1 Общие положения

2.1.1 Трубопроводы и воздуховоды, изготовленные из углеродистой стали и расположенные в зонах свободного и контролируемого доступа, а также трубопроводы, прокладываемые в грунте, подлежат антикоррозионной защите. Требования к подготовке поверхности перед окрашиванием и подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

2.1.2 Трубопроводы и воздуховоды, изготовленные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, антикоррозионной защите не подлежат.

2.1.3 Трубопроводы и воздуховоды, изготовленные из оцинкованной стали и расположенные в зоне свободного доступа, антикоррозионной защите не подлежат.

2.2 Технические решения по антикоррозионной защите

2.2.1 На основании СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) и в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС-03), СП 2.6.1.28-2000 (ПРБ АС-99) поверхности трубопроводов и воздуховодов, расположенных в зоне контролируемого доступа АС, должны быть защищены покрытиями, слабосорбирующими радиоактивные вещества и легко поддающимися дезактивации.

2.2.2 Трубопроводы и воздуховоды, расположенные в зоне свободного доступа АС, защищены покрытиями на основе эпоксидных и органосиликатных материалов с длительными сроками службы, что позволит увеличить безремонтные сроки эксплуатации.

2.2.3 В соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 и ГОСТ Р 51164-98 наружные поверхности трубопроводов, прокладываемых в грунте, должны быть защищены покрытиями усиленного типа независимо от коррозионной активности грунта.

2.2.4 Настоящим проектом предусмотрена защита трубопроводов и воздуховодов защитными покрытиями на основе эпоксидных, органосиликатных и изоляционных материалов:

- эпоксидной эмали ЭП-5285 (ТУ 952184-90 с изм.1-7);

- эпоксидной эмали ЭП-140 (ГОСТ 24709-81);

- эпоксидной грунт-шпатлевки ЭП-0010 (ГОСТ 28379);

- цинкнаполненный эпоксидный грунт ЭП-057 (ТУ 6-10-1117-85);

- органосиликатной композиции ОС-51-03 (ТУ 84-725-78, изменения 1-13);

- грунтовка ПМ-001ВК (ТУ 51-03-00158623-29-94);

- лента полиэтиленовая изоляционная «Полилен МВ» (ТУ 51-03-00158623-34-95);

- обертка полиэтиленовая «Полилен ОБ» марки 40-ОБ-63 (ТУ 2245-004-01297859-99).

2.2.5 Системы защитных покрытий и площадь защищаемой поверхности трубопроводов и воздуховодов – объёмы работ (м2) на один блок приведены в таблицах 2.2.5.1 и 2.2.5.2.

Таблица 2.2.5.1
	Наименование
	Объемы работ, м2

	
	11-12UBN (21-22UBN) Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения

	
	Трубопроводы (наружная поверхность)
	Воздуховоды (наружная и внутренняя поверхности)

	Дробеструйная очистка металлической поверхности, обеспыливание, обезжиривание, нанесение грунтовки ЭП-057 в 2 слоя, нанесение эмали ЭП-140 в 3 слоя 
	1670,0
	30000,0


Таблица 2.2.5.2
	Наименование
	Объемы работ, м2

	
	11-13UEJ (21-23UEJ)  Промежуточный склад дизельного топлива

	
	Трубопроводы (наружная поверхность)
	Воздуховоды (наружная и внутренняя поверхности)

	Дробеструйная очистка металлической поверхности, обеспыливание, обезжиривание, нанесение грунтовки ЭП-057 в 2 слоя, нанесение эмали ЭП-140 в 3 слоя 
	310,0
	350,0


2.3 Тепловая изоляция

В качестве основного слоя теплоизоляционной конструкции для трубопроводов и оборудования, расположенных:

- в герметичном ограждении реакторного отделения применены маты теплоизоляционные прошивные из супертонкого стекловолокна марки МТП-АС в обкладке из стеклоткани марки T-(7-A)-200 со всех сторон по ТУ 5953-159-05786904-00;

- вне герметичного ограждения реакторного отделения и во вспомогательном реакторном здании, применены маты базальтовые прошивные энергетические марок МБПЭ-4-50 и МБПЭ-4-75 в обкладке из ткани марки КТ-11 со всех сторон по ТУ 5761-001-00126238-00;

- в основных зданиях зоны свободного доступа, применены маты теплоизоляционные прошивные энергетические марки МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон по ТУ 5761-001-00126238-00 и маты теплоизоляционные прошивные энергетические на металлической сетке марки МТПЭ-2-100 по ТУ 5761-001-00126238-00;

- для насосов и вентиляторов, расположенных в зданиях вне реакторного отделения и вспомогательного реакторного здания зоны контролируемого доступа, и основных зданиях зоны свободного доступа, применены маты базальтовые прошивные энергетические марки МБПЭ-4-50 в обкладке из стеклоткани марки Т11-ВМ со всех сторон по ТУ 5761-001-00126238-00.

В качестве основного слоя противопожарной изоляции воздуховодов, расположенных во всех основных зданиях, применены маты базальтовые прошивные энергетические марки МБПЭ-4-50 в обкладке из стеклоткани марки Т11-ВМ со всех сторон по ТУ 5761-001-00126238-00.

Технические характеристики теплоизоляционных изделий, примененных для тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов приведены в таблице.

Технические характеристики теплоизоляционных изделий
	Теплоизоля-ционное

изделие
	Расчетная

теплопроводность теплоизоляцион-ного изделия в конструкции,

Вт/(м · К)
	Коэффи-циент

уплотнения

изделия в

конструк-ции
	Исходная

плотность

изделия,

кг/м3
	Плот-ность

в

конст-рук-ции,

кг/м3
	Температура применения,

оС
	Группа

горючести

по ГОСТ 30244-94

	Маты тепло-изоляционные прошивные из супертонкого стекловолок-на марки МТП-АС в обкладке из стеклоткани марки

T-(7-A)-200 со всех сто-рон
	0,036+0,00024·tm
	1,15
	55
	65
	До плюс

400
	Негорючие

(НГ)

	Маты базаль-товые про-шивные энер-гетические марки

МБПЭ-4-50 в обкладке из кремнеземной ткани марки КТ-11 со всех сторон
	0,035+0,00017·tm
	1,5
	50
	80
	До плюс 550
	Негорючие

(НГ)

	Маты базаль-товые про-шивные энер-гетические марки

МБПЭ-4-75 в обкладке из кремнеземной ткани марки КТ-11 со всех сторон
	0,037+0,0002·tm
	1,2
	75
	90
	До плюс 550
	Негорючие

(НГ)


	Маты базаль-товые про-шивные энер-гетические марки

МБПЭ-4-50 в обкладке из стеклоткани марки

Т11-ВМ со всех сторон
	0,035+0,00017·tm
	1,5
	50
	80
	До плюс 550
	Негорючие

(НГ)

	Маты тепло-изоляционные прошивные энергетиче-ские марки

МТПЭ-3-100 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон
	0,035+0,00018·tm
	1,2
	100
	120
	До плюс 450
	Негорючие

(НГ)

	Маты тепло-изоляционные прошивные энергетиче-ские марки

МТПЭ-2-100

на металличе-ской сетке
	0,035+0,00018·tm
	1,2
	100
	120
	До плюс 700
	Негорючие

(НГ)

	Примечание - tm - средняя температура теплоизоляционного слоя, оС:

- tm = (tw + 60) / 2 - в помещениях герметичного ограждения реакторного отделения;

- tm = (tw + 45) / 2 - в помещениях основных зданий и сооружений вне герметичного ограждения реакторного отделения;

где - tw температура теплоносителя, оС


В качестве покровного слоя теплоизоляционной конструкции для трубопроводов и оборудования, расположенных:

- в герметичном ограждении реакторного отделения применен прокат листовой холоднокатаный по ГОСТ 19904-90, лист коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный марки БТ-ПН-0;

- вне герметичного ограждения реакторного отделения, в основных зданиях зоны контролируемого доступа, зданиях зоны свободного доступа, применена лента из алюминиевого сплава марки 1105 А М по ТУ 1812-07504117-009-97.

В качестве покровного слоя противопожарной изоляции воздуховодов, расположенных во всех зданиях, применена лента из алюминиевого сплава марки 1105 А М по ТУ 1812-07504117-009-97.
Конструкции покровного слоя (металлопокрытия) компенсируют температурные перемещения работающих трубопроводов и оборудования.

Толщина металлических листов, применяемых для покровного слоя, в зависимости от наружного диаметра теплоизоляционной конструкции или её геометрической формы приведена в таблице.

Толщина листов металлопокрытия в зависимости от наружного диаметра теплоизоляционной конструкции или её геометрической формы

	Толщина металлического листа, мм,

при наружном диаметре теплоизоляционной конструкции, мм

	350 и менее
	от 351 до 600
	от 601 до 1600
	свыше 1600 и

плоские поверхности

	0,5
	0,7
	0,8
	1,0

	Примечание - Для тепловой изоляции поверхностей, расположенных в помещениях с неагрессивными и слабоагрессивными средами, при наружном диаметре теплоизоляционной конструкции свыше 1600 мм и плоских поверхностей, для покровного слоя допускается применять металлические листы толщиной 0,8 мм


В качестве армирующего слоя наружной поверхности тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, расположенных в герметичном ограждении реакторного отделения, применена сетка проволочная тканая с квадратными ячейками марки 2-1-0,25 из нержавеющей стали по ГОСТ 3826-82.

Для исключения возможности деформации и сползания теплоизоляционной  конструкции предусмотрены опорные полки, опорные кольца, стяжные кольца, опорные скобы, штыри, стяжные проволочные кольца, проволочные струны и стяжки, проволочные сетки, металлические бандажи.

На вертикальных участках трубопроводов диаметром 57 мм и более при толщине изоляции 40 мм и более и на вертикальном оборудовании предусмотрена установка опорных полок с шагом 3000 мм, с установкой на них диафрагмы из металлического листа.

На горизонтальных участках трубопроводов диаметром 630 мм и более при толщине изоляции 80 мм и более и на горизонтальном оборудовании предусмотрена установка опорных колец с шагом 3000 мм.

Опорные полки или опорные кольца устанавливаются у фасонных деталей трубопроводов, у днищ, фланцев и компенсаторов оборудования.

На горизонтальных участках трубопроводов диаметром 108 мм и более предусмотрена установка разгружающих опорных скоб из проволоки диаметром 5 мм с шагом 1000 мм - одну в сечении при наружном диаметре тепловой изоляции 350 мм и менее, и три в сечении при наружном диаметре тепловой изоляции более 350 мм. В местах установки опорных колец опорные скобы не устанавливаются.

На воздуховодах предусмотрена установка разгружающих устройств из проката листового холоднокатаного Б-ПН-0 толщиной 1,0 мм по ГОСТ 19904-90, с шагом от 2000  до 3000 мм.

Для предотвращения образования прямых тепловых мостов между изолируемой поверхностью и опорными полками и кольцами, опорными скобами и покровным слоем теплоизоляционной конструкции, устанавливаются прокладки из материала прессованного на основе базальтового и стеклянного супертонкого волокна со связующим, марки МПБ-Г толщиной 4 мм по ТУ 21-5328981-08-93.

Крепление тепловой изоляции на оборудовании с наружным диаметром 1200 мм и более осуществляется штырями из проволоки диаметром 5 мм.

Штыри для крепления тепловой изоляции на оборудовании:

- вставляются в скобы или втулки, приваренные к корпусу оборудования на заводе-изготовителе оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ 17314–81;
- привариваются к каркасу из металлических лент или полос (сечением 3х30 мм), приваренных к опорным полкам или кольцам и закрепленных стяжными кольцами, устанавливаемыми между опорными полками по длине или высоте аппарата и предусматриваемыми через 1500 мм;

- привариваются непосредственно к корпусу оборудования, если это разрешается техническими условиями на оборудование (аппарат работает при атмосферном давлении).
Каркас из металлических лент или полос монтируется после установки оборудования в проектное положение.
Штыри для крепления тепловой изоляции на цилиндрической части оборудования и воздуховодах цилиндрического сечения размещаются:

- на вертикальных объектах в горизонтальном направлении с шагом 500 мм, в вертикальном направлении с шагом 250 мм;

- на горизонтальных объектах в горизонтальном направлении с шагом 250 мм, в вертикальном направлении с шагом 500 мм.

На верхних днищах вертикальных аппаратов и днищах горизонтальных аппаратов штыри размещаются по концентрическим окружностям с шагом 500 мм по окружности, на нижних днищах вертикальных аппаратов штыри размещаются по концентрическим окружностям с шагом 250 мм по окружности.

На верхних днищах вертикальных аппаратов и днищах горизонтальных аппаратов штыри размещаются с радиальными расстояниями между концентрическими окружностями 500 мм, на нижних днищах вертикальных аппаратов штыри размещаются с радиальными расстояниями между концентрическими окружностями 330 мм.

Штыри для крепления тепловой изоляции на воздуховодах прямоугольного сечения размещаются:

- на вертикальных воздуховодах в горизонтальном направлении с шагом 500 мм, в вертикальном направлении с шагом 250 мм;

- на горизонтальных воздуховодах: на верхней плоскости с шагом 500 мм в поперечном и продольном направлениях, на нижней плоскости с шагом 250 мм в поперечном и 330 мм в продольном направлениях, на боковых плоскостях с шагом 250 мм в поперечном и 500 мм в продольном направлениях.

Крепление тепловой изоляции на оборудовании с наружным диаметром менее 1200 мм и трубопроводах предусматривается кольцами, стяжками и струнами из проволоки диаметром 2 мм. 

Проволочные кольца на цилиндрической части оборудования с наружным диаметром менее 1200 мм и трубопроводах устанавливаются с шагом 500 мм по длине или высоте, и по обе стороны опорных полок и колец.

Проволочные кольца на днищах оборудования с наружным диаметром менее

1200 мм устанавливаются в виде концентрических окружностей с расстоянием 500 мм между ними.

Проволочные кольца на цилиндрической части вертикального оборудования с наружным диаметром менее 1200 мм и вертикальных трубопроводах для фиксации их в требуемом положении переплетаются со струнами из проволоки диаметром 2 мм, размещаемыми с шагом 1000 мм по окружности.

Проволочные струны на днищах вертикального оборудования с наружным диаметром менее 1200 мм устанавливаются с шагом 1000 мм по окружности, но не менее трех равномерно распределенных по окружности, и крепятся к опорным полкам.

Проволочные струны на днищах горизонтального оборудования с наружным диаметром менее 1200 мм устанавливаются с шагом 500 мм по окружности и крепятся к опорным кольцам.

Опорные полки, опорные кольца, стяжные кольца, детали металлического каркаса сечением 3х30 мм, к которым привариваются штыри диаметром 5 мм, изготавливаются из полосы горячекатаной и кованой из инструментальной стали сечением 3х30 мм по

ГОСТ 4405-75, для оборудования из коррозионно-стойкой стали; и из ленты стальной горячекатаной из углеродистой стали сечением 3х30 мм по ГОСТ 6009-74, для оборудования из углеродистой стали.

Опорные скобы, штыри диаметром 5 мм, стяжки, струны и кольца выполняются из проволоки из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали по

ГОСТ 18143-72, для оборудования и трубопроводов из коррозионно-стойкой стали; и из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения по ГОСТ 3282-74, для оборудования и трубопроводов из углеродистой стали.

Стяжки, струны и кольца, применяемые для выполнения противопожарной изоляции воздуховодов, должны изготовляться из проволоки из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали по ГОСТ 18143-72.

Штыри для крепления тепловой изоляции на воздуховодах изготавливаются из ленты холоднокатаной из низкоуглеродистой стали ПН-4-1х10 по ГОСТ 503-81.

Для сварки опорных полок, опорных колец, стяжных колец и опорных скоб, изготавливаемых из полосы горячекатаной и кованой из инструментальной стали, применяются электроды покрытые металлические специального назначения для ручной дуговой сварки стали аустенитного класса ЭА-400/10У диаметром 3 мм по ОСТ 5.9370-81; и изготавливаемых из ленты стальной горячекатаной из углеродистой стали, применяются электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей Э-46А марки УОНИИ-13/45 диаметром 3 мм по ГОСТ 9467-75.

Разгружающие устройства и крепежные элементы теплоизоляционной конструкции, изготовленные из углеродистой стали, подлежат антикоррозионной защите органосиликатной композицией ОС-51-03 в 2 слоя по ТУ 84-725-78.

Для теплоизоляционной конструкции, устанавливаемой на поверхностях с температурой ниже плюс 12оС, расположенных в помещении, предусмотрен пароизоляционный слой, размещаемый по поверхности теплоизоляционного слоя. Необходимость устройства пароизоляционного слоя при температуре поверхности от плюс 12 до плюс 19оС, определяется расчетом.

В качестве пароизоляционного слоя теплоизоляционной конструкции для трубопроводов, оборудования и воздуховодов, расположенных:

- в герметичном ограждении реакторного отделения, применена лента из высоколегированных марок стали толщиной 0,06 мм марки 0,06х100-М-НТ-О-3-Е по         ТУ 14-1-4157-86 в два слоя;

- в остальных зданиях и сооружениях, применена фольга алюминиевая для технических целей толщиной 0,06 мм по ГОСТ 618-73 в два слоя.

Крепление пароизоляционного слоя теплоизоляционной конструкции осуществляется лентой для электропромышленности ЛЭ-20-30 (киперной) по                 ГОСТ 4514-78.

С целью защиты пароизоляционного слоя от механических повреждений выполняется предохранительный слой из теплоизоляционных изделий.

Для предотвращения образования прямых тепловых мостов между опорными полками и кольцами, и покровным слоем теплоизоляционной конструкции с пароизоляционным слоем, на них устанавливаются, в предохранительном слое, бруски-2-сосна-30х40 (пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86), пропитываемые огнебиозащитным составом для древесины «КСД-А» Марки 1 по ТУ 2389-008-36567372-02.

Крепление покровного слоя теплоизоляционной конструкции для трубопроводов, оборудования и воздуховодов осуществляется:

- в герметичном ограждении реакторного отделения винтами самонарезающими с полукруглой головкой для металла и пластмассы 4х12.01 из легированной стали по            ГОСТ 10621-80;

- в остальных зданиях и сооружениях винтами самонарезающими с полукруглой головкой для металла и пластмассы 4х12.01.029 по ГОСТ 10621-80.

В качестве сшивки теплоизоляционных изделий предусмотрены:

- для матов марки МТП-АС - нить стеклянная марки ЕС6 14х3х4 S 400(А) по         ТУ 6-48-5786902-61-90;

- для матов в обкладке из ткани марки КТ-11 и матов в обкладке из стеклоткани марки Т11-ВМ - нить кремнеземная марки К11С6-180 по ТУ 5952-153-05786904-99;

- для матов в обкладке из стеклоткани марки Т-23 - нить крученая комплексная марки EС6-28x1x2(100) по ГОСТ 8325-93;

- для матов на металлической сетке - проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения марки 0,8-0-Ч по ГОСТ 3282-74.

В качестве сшивки для сетки проволочной тканой с квадратными ячейками марки 2-1-0,25 из нержавеющей стали, предусмотрена проволока из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 1 мм по ГОСТ 18143-72

3 Системы отопления и вентиляции здания аварийного электроснабжения 11UBN
3.1 Общие основы проектирования вентиляции

Здание дизель-генераторных установок систем безопасности прямоугольной формы размером в осях 18х30 м, высотой 13,3 м.

Каждое здание UBN состоит из помещений дизель-генераторных установок систем безпасности, помещений электротехнических средств безопасности и помещений холодильных машин систем безопасности.

Общая тепловая нагрузка на все здание – 495 кВт.

Общая нагрузка по холодоснабжению на все здание – 500 кВт

Помещения дизель-генераторных установок характеризуются избыточными тепловыделениями от технологического оборудования и трубопроводов, а также возможностью протечек некоторых из них, что может привести к загрязнению помещений парами дизельного топлива.

Помещения электротехнических средств безопасности и холодильных машин характеризуются избыточными тепловыделениями от технологического оборудования, и возможным загрязнением при аварии помещений холодильных машин фреоном R134а.

Задачей вентиляционных систем для помещений здания аварийного электроснабжения 11UBN является:

· удаление избыточного тепла;

· разбавление выделяющихся в помещения вредных веществ до допустимых нормами концентраций;

· создание нормируемых санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала;

· создание температурных условий для работы оборудования в проектных 
режимах.

Для выполнения этих задач предусматриваются следующие системы вентиляции:

	· 11SAD01, 12SAD01, 21SAD01, 22SAD01
	· рециркуляционные системы охлаждения воздуха в машинных залах при работе дизель-генераторов;

	· 10SAD40AN001…10SAD40AN004, 20SAD40AN001…20SAD40AN004
	· приточные системы общеобменной вентиляции;

	· 11SAD41, 12SAD41, 21SAD41, 22SAD41
	· приточные системы баковых и насосных;

	· 11SAD42, 12SAD42, 21SAD42, 22SAD42
	· приточно-рециркуляционные системы охлаждения воздуха электротехнических помещений и местных щитов управления (МЩУ);

	· 10SAD20AN001…10SAD20AN004, 20SAD20AN001…20SAD200AN004
	· вытяжные системы общеобменной вентиляции

	· 11SAD21, 12SAD21, 21SAD21, 22SAD21
	· вытяжные системы вентиляции баковых;

	· 11SAD22, 12SAD22, 21SAD22, 22SAD22
	· местные отсосы от стендов испытания топливной аппаратуры;

	· 11SAC01, 12SAC01, 21SAC01, 22SAC01
	· рециркуляционные системы охлаждения воздуха помещений холодильных машин;

	· 11SAE45, 12SAE45, 21SAE45, 22SAE45
	· приточные системы вентиляции кабельных помещений;

	· 11SAC44, 12SAC44, 21SAC44, 22SAC44
	· приточные системы охлаждения воздуха электротехнических помещений;

	· 10SAC47AN001…10SAC47AN004, 20SAC47AN001…20SAC47AN004
	· приточные системы вентиляции помещений холодильных машин;

	· 11SAE25, 12SAE25, 21SAE25, 22SAE25
	· вытяжные системы вентиляции кабельных помещений;

	· 10SAC27AN001…10SAC27AN004, 20SAC27AN001…20SAC27AN004
	· вытяжные системы вентиляции помещений холодильных машин;

	· 11SAC28, 12SAC28, 21SAC28, 22SAC28
	· вытяжные системы вентиляции из санузлов;

	· 10SAC81AN001 . . . 10SAC81AN002, 20SAC81AN001 . . . 20SAC81AN002
	· аварийные вытяжные системы вентиляции помещений холодильных машин;


3.2 Рециркуляционные системы охлаждения машинных залов дизель-генераторных установок 11SAD01, 12SAD01, 21SAD01, 22SAD01

Общие проектные критерии

Рециркуляционные системы 11SAD01, 12SAD01, 21SAD01, 22SAD01 предназначены для ассимиляции избыточных тепловыделений в машинных залах и технологических подвалах при работе дизель-генераторных установок и обеспечения температуры воздуха в рабочей зоне этих помещениях не выше плюс 45°С.

При экстремальных температурах наружного воздуха температура в машинных залах дизель-генераторных установок не должна подниматься выше предельно-допустимых значений плюс 55°С.

Системы 11SAD01, 12SAD01, 21SAD01, 22SAD01 являются обеспечивающими системами.

Классификационное обозначение элементов систем 2О по ПНАЭ Г-01-011-97, по ПНАЭ Г 5-006-87 системы относятся к I категории сейсмостойкости.

Исходными данными для проектирования рециркуляционных систем являются суммарные тепловыделения от работающего оборудования в режиме обесточивания, которые по данным технологической части проекта составляют 441 кВт.

Охлаждение воздуха в летнем режиме производится в поверхностных воздухоохладителях водой от холодильных машин. Температура подающей охлаждающей воды плюс 6 °С, обратной воды 12 °С.

Каждый канал безопасности обслуживает самостоятельная рециркуляционная система:

· 11SAD01
- 1 канал безопасности;

· 12SAD01
- 2 канал безопасности;

· 21SAD01
- 1 канал безопасности;

· 22SAD01
- 2 канал безопасности.

Описание технологической схемы

Системы 11SAD01, 12SAD01, 21SAD01, 22SAD01 состоят из двух рециркуляционных установок (одна рабочая / одна резервная) и сети воздуховодов.

Производительность одной рециркуляционной установки 61400 м3/ч.

Системы 11SAD01, 12SAD01, 21SAD01, 22SAD01 работают в режиме рециркуляции.

Рециркуляционный воздух забирается из верхней зоны помещений машинных залов, охлаждается в поверхностных воздухоохладителях и по сети воздуховодов подается в помещения машинных залов и технологических подвалов.

Скорости воздуха в воздуховодах принимаются в пределах 3-8 м/с.

Регулирование потоков в различные зоны осуществляется регулирующими 
клапанами.

К воздухоохладителям в летнем режиме подается холодная вода от холодильных машин надежного холодоснабжения соответствующего канала безопасности 11QKD, 12QKD, а в зимнем режиме техническая вода от системы PEB.

При включении вентиляторов клапаны на заборе рециркуляционного воздуха 
открываются, при отключении – закрываются.

Системы 11SAD01, 12SAD01, 21SAD01, 22SAD01 работают в режимах нарушения нормальной эксплуатации, требующих работы дизель-генераторных установок, а также при опробованиях.

Рециркуляционные системы включаются автоматически с пуском дизель-генераторных установок.

Системы запитаны от систем аварийного электроснабжения соответствующего канала безопасности II группы по ПНАЭ Г-9-027-91.

Для снижения уровня шума и вибрации на вентиляторах устанавливаются гибкие вставки, вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах.

Описание оборудования

Каждая рециркуляционная установка включает в себя типовой набор оборудования центральных каркасно-панельных кондиционеров и состоит из:

· блока приемного с клапаном;

· блока воздухоохладителя с сепаратором;

· блока вентиляторного.

Перечень оборудования и основные технические характеристики представлены в таблице 3.2.1.
	Таблица 3.2.1 - Перечень оборудования и основные технические характеристики

	Наименование
	Маркировка по схеме
	Коли-чество

шт.
	Основные технические характеристики оборудования

	Рециркуляционная установка 
каркасно-панельная из оцинкованной стали в составе:
	
	
	

	Блок вентиляторный 
	11SAD01AN001
11SAD01AN002
12SAD01AN001
12SAD01AN002
21SAD01AN001
21SAD01AN002
22SAD01AN001
22SAD01AN002
	8
	L=61400 м³/ч
H=1200 Па
N=45 кВт

	Блок воздухоохладителя 
с сепаратором
	11SAD01AC003
11SAD01AC004
12SAD01AC003
12SAD01AC004
21SAD01AC003
21SAD01AC004
22SAD01AC003
22SAD01AC004
	8
	Q=441 кВт

	
	11SAD01AT001
11SAD01AT002
12SAD01AT001
12SAD01AT002
21SAD01AT001
21SAD01AT002
22SAD01AT001
22SAD01AT002
	8
	


	Блок воздухоохладителя
	11SAD01AC001
11SAD01AC002
12SAD01AC001
12SAD01AC002
21SAD01AC001
21SAD01AC002
22SAD01AC001
22SAD01AC002
	8
	Q=441 кВт

	Блок приемный с клапаном
	11SAD01AN001
11SAD01AN002
12SAD01AN001
12SAD01AN002
21SAD01AN001
21SAD01AN002
22SAD01AN001
22SAD01AN002
	8
	


На нагнетательных воздуховодах после вентиляторных блоков устанавливаются обратные клапаны.

Вентиляционное оборудование и опоры для крепления воздуховодов принимаются в сейсмостойком исполнении I категории сейсмостойкости по 
ПНАЭ Г-5-006-87.

Для воздуховодов рециркуляционных систем принимается листовая сталь с 
антикоррозийным покрытием.

Управление и контроль

Для обеспечения надежной работы оборудования предусматривается автоматика и блокировки.

Управление системами 11SAD01, 12SAD01, 21SAD01, 22SAD01 предусматривается автоматическое с местных щитов управления (МЩУ).

Рециркуляционные системы 11SAD01, 12SAD01, 21SAD01, 22SAD01 включаются в работу автоматически с пуском дизель-генераторных установок, а затем работают в автоматическом режиме.

Обобщенный сигнал о неисправности выдается на центральный пункт управления  вентиляцией (ЦПУВ).

При выходе из строя рабочей системы автоматически включается резервная.

Проектом предусматривается :

· температура приточного воздуха;

· температура воздуха в помещении дизель-генераторных установок;

· температура холодоносителя на обратной воде.

Для замера расхода воздуха на воздуховодах устанавливаются питометражные лючки.

3.3 Приточные и вытяжные системы общеобменной вентиляции помещений дизель-генераторных установок 10SAD40AN001…10SAD40AN004, 20SAD40AN001…20SAD40AN004, 10SAD20AN001…10SAD20AN004, 20SAD20AN001…20SAD20AN004

Общие проектные критерии

Приточные системы 10SAD40AN001…10SAD40AN004, 20SAD40AN001…20SAD40AN004 и вытяжные 10SAD20AN001…10SAD20AN004, 20SAD20AN001…20SAD20AN004 предназначены для обеспечения в помещениях дизель-генераторных установок нормируемых кратностей обмена воздуха и выполнения санитарно-гигиенических норм.

Системы 10SAD40AN001…10SAD40AN004, 20SAD40AN001…20SAD40AN004, 10SAD20AN001…10SAD20AN004, 20SAD20AN001…20SAD20AN004 являются системами нормальной эксплуатации.

Классификационное обозначение элементов систем 4Н по ПНАЭ Г-01-011-97, по ПНАЭ Г 5-006-87 системы относятся к категории сейсмостойкости IIб.

Производительность приточных систем 14300 м³/ч.

Производительность вытяжных систем 12160 м³/ч.

Каждый канал безопасности обслуживают самостоятельные приточные и вытяжные системы:

· 10SAD40AN001, 10SAD40AN001, 10SAD20AN001, 10SAD20AN002 - 1 канал безопасности;

· 10SAD40AN003, 10SAD40AN004, 10SAD20AN003, 10SAD20AN004 - 2 канал безопасности;

· 20SAD40AN001, 20SAD40AN001, 20SAD20AN001, 20SAD20AN002 - 1 канал безопасности;

· 20SAD40AN003, 20SAD40AN004, 20SAD20AN003, 20SAD20AN004 - 2 канал безопасности.

Описание технологической системы

Приточные системы 10SAD40AN001…10SAD40AN004, 20SAD40AN001…20SAD40AN004 состоят из двух приточных установок по 50 % производительности каждая и сети воздуховодов.

В теплый период приточный воздух забирается снаружи, проходит через противовзрывное защитное устройство УЗС, очищается в воздушных фильтрах и системой воздуховодов подается в помещения дизель-генераторных станций. 

В зимний период приточный воздух нагревается до +20 (С в водяном воздухонагревателе.

Скорости воздуха в воздуховодах принимаются в пределах 3-8 м/с.

Регулирование потоков в различные зоны осуществляется регулирующими клапанами.

При включении вентиляторов клапаны на заборе наружного воздуха открываются, при отключении – закрываются.

Удаление воздуха производится вытяжными системами 10SAD20AN001…10SAD20AN004, 20SAD20AN001…20SAD20AN004.

Вытяжные установки состоят из двух радиальных вентиляторов по 50 % производительности каждый.

Приточные и вытяжные системы работают в режиме нормальной эксплуатации.

Системы запитаны от систем электроснабжения собственных нужд нормальной 
эксплуатации.

Для снижения уровня шума и вибрации на вентиляторах устанавливаются гибкие вставки, вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах.

Описание оборудования 

Каждая приточная установка приточных систем 10SAD20AN001…10SAD20 AN004, 20SAD20AN001…20SAD20AN004 включает в себя типовой набор оборудования центральных каркасно-панельных кондиционеров и состоит из:

· блока приемного с вертикальным клапаном;

· блока карманных фильтров;

· блока водяного воздухонагревателя;

· блока вентиляторного.

Вытяжные установки 10SAD20AN001…10SAD20AN004, 20SAD20AN001…20SAD20AN004 состоят из двух радиальных вентиляторов.

Перечень оборудования и основные технические характеристики представлены в таблице 3.3.1.
	Таблица 3.3.1 - Перечень оборудования и основные технические характеристики

	Наименование
	Маркировка

по схеме
	Коли-чество

шт.
	Основные технические

характеристики

оборудования

	Приточная установка каркасно-панельная из оцинкованной  стали, в составе:
	
	
	

	Блок вентиляторный 

	10SAD40AN001
10SAD40AN002
10SAD40AN003
10SAD40AN004
20SAD40AN001
20SAD40AN002
20SAD40AN003
20SAD40AN004
	8
	L=7150 м³/ч
H=1400 Па
N=4 кВт

	Блок карманных фильтров

фильтрующий элемент-стекловолокнистый упругий 
материал
	10SAD40AТ001
10SAD40AТ002
10SAD40AТ003
10SAD40AТ004
20SAD40AТ003
20SAD40AТ004
20SAD40AТ003
20SAD40AТ004
	8
	L=7150 м³/ч 
Аэродинамическое 
сопротивление: 
начальное – 40 Па, 
конечное – 150 Па, 
эффективность очистки 80 %, 
дисперсность частиц более 10 мкм

	Воздухонагреватель водяной
	10SAD40AH001
10SAD40AH002
10SAD40AH003
10SAD40AH004
20SAD40AH001
20SAD40AH002
20SAD40AH003
20SAD40AH004
	8
	Q=137 кВт

	Вентилятор радиальный из 
углеродистой стали  
с электродвигателем

	10SAD20AN001
10SAD20AN002
10SAD20AN003
10SAD20AN004
20SAD20AN001
20SAD20AN002
20SAD20AN003
20SAD20AN004
	8
	L=6080 м³/ч
H=1000 Па
N=3 кВт


На нагнетательных воздуховодах после вентиляторов устанавливаются обратные клапаны.

Вентиляционное оборудование и опоры для крепления воздуховодов принимаются в сейсмостойком исполнении II категории сейсмостойкости по 
ПНАЭ Г-5-006-87.

Для воздуховодов приточно-вытяжных систем принимается листовая сталь с 
антикоррозийным покрытием.

Управление и контроль

Управление системами 10SAD40AN001…10SAD40AN004, 20SAD40AN001…20SAD40AN004, 10SAD20AN001…10SAD20AN004, 20SAD20AN001…20SAD20AN004 предусматривается с местных щитов управления дизель-генераторными установками.

Системы включаются в работу оператором, а затем работают в автоматическом режиме.

Информация о состоянии систем представлены на дисплее центрального пункта управления вентиляцией (ЦПУВ).

Для замера расхода воздуха на воздуховодах устанавливаются питометражные лючки.
3.4 Приточные и вытяжные системы вентиляции помещений баковых 11SAD41, 12SAD41, 21SAD41, 22SAD41, 11SAD21, 12SAD21, 21SAD21, 22SAD21
Общие проектные критерии

Приточные системы 11SAD41, 12SAD41, 21SAD41, 22SAD41 и вытяжные
11SAD21, 12SAD21, 21SAD21, 22SAD21 предназначены для разбавления паров топлива в помещениях баковых при возможных протечках до допустимых нормами концентраций.

От приточных сиcтем 11SAD41, 12SAD41, 21SAD41, 22SAD41 предусматривается также подача приточного воздуха в помещения насосных промежуточного склада топлива.

Системы 11SAD41, 12SAD41, 21SAD41, 22SAD41, 11SAD21, 12SAD21, 21SAD21, 22SAD21 являются системами нормальной эксплуатации, важными для безопасности.

Классификационное обозначение элементов систем 2НО по ПНАЭ Г-01-011-97, по ПНАЭ Г 5-006-87 системы относятся к I категории сейсмостойкости.

Производительность приточных систем 11SAD41, 12SAD41, 21SAD41, 22SAD41 – 4360 м³/ч.

Производительность вытяжных систем 11SAD21, 12SA21, 21SAD21, 22SAD21 
– 2230 м³/ч.

Каждый канал безопасности обслуживают самостоятельные приточные и вытяжные системы:

· 11SAD41 и 11SAD21 - 1 канал безопасности;

· 12SAD41 и 12SAD21 - 2 канал безопасности;

· 21SAD41 и 21SAD21 - 1 канал безопасности;

· 22SAD41 и 22SAD21 - 2 канал безопасности.

Описание технологической схемы

Приточные системы 11SAD41, 12SAD41, 21SAD41, 22SAD41 состоят из двух приточных установок (одна рабочая / резервная) и сети воздуховодов.

Приточный воздух забирается снаружи, проходит через защитное противовзрывное устройство УЗС, очищается в воздушных фильтрах и системой воздуховодов подается в помещения баковых.

Скорости воздуха в воздуховодах принимаются в пределах 3-8 м/с.

Регулирование потоков в различные зоны осуществляется регулирующими клапанами.

При включении вентиляторов клапаны на заборе наружного воздуха открываются, при отключении – закрываются.

Удаление воздуха производится вытяжными системами 11SAD21, 12SAD21, 
21SAD21, 22SAD21 из нижней (2/3) и верхней (1/3) зон помещений баковых.

Вытяжные установки состоят из двух радиальных вентиляторов (один рабочий/ один резервный).

Системы вентиляции работают во всех режимах эксплуатации, кроме режима обесточивания.

Системы запитаны от систем аварийного электроснабжения соответствующего канала безопасности II группы по ПНАЭ Г-9-027-91.

Для снижения уровня шума и вибрации на вентиляторах устанавливаются гибкие вставки, вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах.

Описание оборудования.

Каждая приточная установка приточных систем 11SAD41, 12SAD41, 21SAD41, 22SAD41 включает в себя типовой набор оборудования центральных каркасно-панельных кондиционеров и состоит из:

· блока приемного с вертикальным клапаном;

· блока карманных фильтров;

· блока вентиляторного.

Вытяжные установки 11SAD 21, 12SAD21, 21SAD21, 22SAD21 состоят из двух радиальных вентиляторов.

Перечень оборудования и основные технические характеристики представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1 - Перечень оборудования и основные технические характеристики

	Наименование
	Маркировка

по схеме
	Коли-чество

шт.
	Основные технические

характеристики

оборудования

	Приточная установка каркасно-панельная из оцинкованной 
стали в составе:
	
	
	

	Блок вентиляторный 
	11SAD41AN001
11SAD41AN002
12SAD41AN001
12SAD41AN002
21SAD41AN001
21SAD41AN002
22SAD41AN001
22SAD41AN002
	8
	L=4360 м³/ч
Н=1300 Па
N=5,5 кВт

	Блок карманных фильтров

фильтрующий элемент-стекловолокнистый упругий 
материал
	11SAD41AТ001
11SAD41AТ002
12SAD41AТ001
12SAD41AТ002
21SAD41AТ001
21SAD41AТ002
22SAD41AТ001
22SAD41AТ002
	8
	Начальное
аэродинамическое
сопротивление 40 Па 
конечное 150 Па
эффективность очистки
80 %, дисперсность
частиц более 10 мк

	Блок электрического воздухонагревателя 

Блок водяного воздухонагревателя
	11SAD41AН001
11SAD41AН002
12SAD41AН001
12SAD41AН002
21SAD41AН001
21SAD41AН002
22SAD41AН001
22SAD41AН002

11SAD41AН003
11SAD41AН004
12SAD41AН003
12SAD41AН004
21SAD41AН003
21SAD41AН004
22SAD41AН003
22SAD41AН004
	8
	Q=62,0 кВт

Q=83,0 кВт



	Вытяжная установка в составе:
	
	
	

	- вентилятор радиальный  из углеродистой стали 
с электродвигателем
	11SAD21AN001
11SAD21AN002
12SAD21AN001
12SAD21AN002
21SAD21AN001
21SAD21AN002
22SAD21AN001
22SAD21AN002
	8
	
L=2230 м³/ч
H=920 Па
N=1,5 кВт


На нагнетательных воздуховодах после вентиляторов и устанавливаются обратные клапаны.

На приточных и вытяжных воздуховодах при пересечении ими противопожарных преград предусматривается установка противопожарных клапанов.

Вентиляционное оборудование и опоры для крепления воздуховодов принимаются в сейсмостойком исполнении I категории сейсмостойкости по 
ПНАЭ Г-5-006-87.

Для воздуховодов приточно-вытяжных систем принимается листовая сталь с 
антикоррозийным покрытием.

Управление и контроль

Управление системами 11SAD41, 12SAD41, 21SAD41, 22SAD41, 11SAD21, 
12SAD21, 21SAD21, 22SAD21 с местных щитов управления (МЩУ) дизель-генераторных установок.

Системы включаются в работу оператором, а затем работают в автоматическом режиме.

Кроме того, включение систем предусматривается автоматически от газоанализаторов при достижении концентрации летучих углеводородов 0,1% от объема, а также от таймера для периодического проветривания помещений.

Сигнал о неисправности выдается на центральный пункт управления (ЦПУВ).

Для замера расхода воздуха на воздуховодах устанавливаются питометражные лючки.

3.5 Приточно-рециркуляционная система охлаждения электротехнических помещений и местных щитов управления дизель-генераторных установок 11SAD42, 12SAD42, 21SAD42, 22SAD42
Общие проектные критерии

Приточно-рециркуляционная система 11SAD42, 12SAD42, 21SAD42, 22SAD42 электротехнических помещений и местных щитов управления предназначена для:

- ассимиляции избыточных тепловыделений;

- поддержания температуры воздуха в пределах от плюс 10 °С  до  плюс 35 °С при нормальной эсплуатации и авариях, от плюс 5 (С до плюс 40 (С при экстремальных условиях.

Системы 11SAD42, 12SAD42, 21SAD42, 22SAD42 являются обеспечивающими системами.

Классификационное обозначение элементов систем 2НО по ПНАЭ Г-01-011-97, по ПНАЭ Г 5-006-87 системы относятся к I категории сейсмостойкости.

От данной системы воздух подается также в помещение обслуживающего персонала.

Исходными данными для проектирования приточно-рециркуляционных систем являются суммарные тепловыделения от работающего оборудования, ламп освещения и теплопоступления от ограждающих конструкций, которые составляют 4 кВт.

Охлаждение воздуха производится в поверхностных воздухоохладителях водой от холодильных машин. Температура охлаждающей воды плюс 6 °С.

Каждый канал безопасности обслуживает самостоятельная приточно-рецирку-ляционная система:

· 11SAD42 - 1 канал безопасности;

· 12SAD42 - 2 канал безопасности;

· 21SAD42 - 1 канал безопасности;

· 22SAD42 - 2 канал безопасности.

Описание технологической схемы

Системы 11SAD42, 12SAD42, 21SAD42, 22SAD42 состоят из двух рециркуляционных установок (одна рабочая / одна резервная) и сети воздуховодов.

Рециркуляционный воздух забирается из верхней зоны обслуживаемых помещений, смешивается с наружным воздухом, очищается в карманных фильтрах, охлаждается в автономных кондиционерах и по сети воздуховодов подается в электротехнические помещения и местные щиты управления.

Скорости воздуха в воздуховодах принимаются в пределах 3-8 м/с.

Регулирование потоков в различные зоны осуществляется регулирующими клапанами.

К автономным кондиционерам подается техническая вода от системы PEB для охлаждения конденсатора.

При включении вентилятора клапаны на наружном и рециркуляционном воздухе открываются, при отключении закрываются.

Производительность по воздуху cистем 11SAD42, 12SAD42, 21SAD42, 22SAD42 - 3300 м³/ч, холодопроизводительность 18 кВт. 

Системы 11SAD42, 12SAD42, 21SAD42, 22SAD42 работают как в режиме нормальной эксплуатации, так и в режиме, требующем работы дизель-генераторных 
установок.

Системы запитаны от систем аварийного электроснабжения соответствующего канала безопасности II группы по ПНАЭ Г-9-027-91.

Для снижения уровня шума и вибрации на вентиляторах устанавливаются гибкие вставки, вентиляторы устанавливаются на виброизоляторы.

Описание оборудования

Каждая приточно-рециркуляционная установка систем 11SAD42, 12SAD42, 21SAD42, 22SAD42 состоит из:

· блока приемного с двумя клапанами;

· автономного кондиционера.

Перечень оборудования и основные технические характеристики  представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 - Перечень оборудования и основные технические характеристики

	Наименование
	Маркировка

по схеме
	Коли-чество

шт.
	Основные технические

характеристики

оборудования

	Приточно-рециркуляционная установка (автономный кодиционер)
	11SAD42AN001
11SAD42AN002
12SAD42AN001
12SAD42AN002
21SAD42AN001
21SAD42AN002
22SAD42AN001
22SAD42AN002
	8
	L=2100 м³/ч
Н=1400 Па
N=3 кВт

Qхол=18 кВт

	– приемная секция с клапаном
	11SAD42AA001

11SAD42AA002

12SAD42AA001

12SAD42AA002

21SAD42AN001
21SAD42AN002
22SAD42AN001
22SAD42AN002
	8


	


На нагнетательных воздуховодах после вентиляторных блоков устанавливаются обратные клапаны.

Вентиляционное оборудование и опоры для крепления воздуховодов принимаются в сейсмостойком исполнении I категории сейсмостойкости по 
ПНАЭ Г-5-006-87.

Для воздуховодов приточно-рециркуляционных систем принимается листовая сталь с антикоррозийным покрытием.

Управление и контроль
Управление системами 11SAD42, 12SAD42, 21SAD42, 22SAD42 предусматривается автоматическое с местных щитов управления (МЩУ) дизель-генераторных установок.

Системы включаются в работу оператором, а затем работают в автоматическом режиме. При выходе из строя рабочей системы должна быть автоматически включена резервная. 

Обобщенный сигнал о неисправности подается на центральный пункт управления вентиляцией (ЦПУВ).

Проектом предусматривается контроль следующих параметров:

- температура наружного воздуха;

- температура приточного и рециркуляционного воздуха;

Для замера расхода воздуха на воздуховодах устанавливаются питометражные лючки.

3.6 Системы местных отсосов от стендов испытания топливной аппаратуры и вытяжной вентиляции насосных промежуточного склада топлива 10SAD22AN001…10SAD22AN004, 11SAD23, 12SAD23, 21SAD23, 22SAD23
Общие проектные критерии

Вытяжные системы 10SAD22AN001…10SAD22AN004 предназначены для удаления паров топлива при проведении испытаний топливной аппаратуры.

Вытяжные системы 11SAD23, 12SAD23, 21SAD23, 22SAD23 предназначены для проветривания помещений подземных насосных промежуточного склада топлива и разбавления паров топлива при возможных протечках до допустимых нормами концентраций.

Системы 10SAD22AN001...10SAD22AN004 являются системами нормальной эксплуатации.

Классификационное обозначение элементов систем 4H.

Системы 11SAD23, 12SAD23, 21SAD23, 22SAD23 являются системами нормальной эксплуатации, важными для безопасности.

Классификационное обозначение элементов систем 2НО.

Каждый канал безопасности обслуживают самостоятельные вытяжные системы:

· 11SAD22, 11SAD23
- 1 канал безопасности;

· 12SAD22, 12SAD23
- 2 канал безопасности;

· 21SAD22, 21SAD23
- 1 канал безопасности;

· 22SAD22, 22SAD23
- 2 канал безопасности.

Описание технологической схемы

Для удаления паров топлива во время испытания топливной аппаратуры предусматривается устройство вытяжного зонта над испытательным стендом. Удаление воздуха предусматривается вытяжными вентиляторами производительностью 800 м³/ч. 
(Системы 10SAD22AN001...10SAD22AN004).

Включение вытяжных систем производится обслуживающим персоналом во время испытаний.

Приток воздуха в помещения испытания топливной аппаратуры предусматривается от приточных систем 10SAD40AN001, 10SAD40AN002, 20SAD40AN003, 20SAD40AN004.

Удаление воздуха из помещений насосных промежуточного склада топлива 
предусматривается вытяжными системами 11SAD23, 12SAD23, 21SAD23 и 22SAD23 из нижней и верхней зон помещений, состоящими из двух радиальных вентиляторов (один рабочий / один резервный).

Приток воздуха предусматривается от приточных систем 11SAD41, 12SAD41,
21SAD41 и 22SAD41.

Скорости воздуха в воздуховодах принимаются в пределах 3-8 м/с.

Регулирование потоков из различных зон осуществляется регулирующими клапанами.

Системы вентиляции работают во всех режимах эксплуатации, кроме режима обесточивания.

Системы 11SAD22, 12SAD22, 21SAD22 и 22SAD22 запитаны от систем электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации.

Системы 11SAD23, 12SAD23, 21SAD23 и 22SAD23 запитаны от систем аварийного электроснабжения соответствующего канала безопасности II группы по 
ПНАЭ Г-9-027-91.

Для снижения уровня шума и вибрации на вентиляторах устанавливаются гибкие вставки, вентиляторы устанавливаются на виброизоляторы.

Описание оборудования

Вытяжные установки 10SAD22AN001...10SAD22AN004 состоят из радиальных вентиляторов.

Вытяжные установки 11SAD23, 12SAD23, 21SAD23, 22SAD23 состоят из двух радиальных вентиляторов (один рабочий / один резервный).

Технические характеристики оборудования приточных и вытяжных систем приведены в таблице 3.6.1.
Таблица 3.6.1 - Перечень оборудования и основные технические характеристики

	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Количество
штук
	Основные технические характеристики оборудования

	Вентилятор радиальный из углеродистой стали 
с электродвигателем
	10SAD22AN001
10SAD22AN002
20SAD22AN003
20SAD22AN004
	4
	L=800 м³/ч
Н=900 Па
N=0,75 кВт

	Вентилятор радиальный из углеродистой стали 
с электродвигателем
	11SAD23AN001
11SAD23AN002
12SAD23AN001
12SAD23AN002
21SAD23AN001
21SAD23AN002
22SAD23AN001
22SAD23AN002
	8
	L=1920 м³/ч
Н=800 Па
N=1,1 кВт


На нагнетательных воздуховодах после вентиляторных блоков устанавливаются обратные клапаны.

На приточных и вытяжных воздуховодах при пересечении ими противопожарных преград предусматривается установка противопожарных клапанов.

Вентиляционное оборудование и опоры для крепления воздуховодов принимаются для систем 10SAD22AN001...10SAD22AN004 в сейсмостойком исполнении II категории сейсмостойкости, для систем 11SAD23, 12SAD23, 21SAD23, 22SAD23 
- I категории сейсмостойкости по ПНАЭ Г-5-006-87.

Для воздуховодов вытяжных систем принимается листовая сталь с антикоррозийным покрытием.

Управление и контроль

Управление системами 10SAD22AN001...10SAD22AN004 производится обслуживающим персоналом во время проведения работ по испытанию топливной аппаратуры.

Управление системами 11SAD23, 12SAD23, 21SAD23 и 22SAD24 производится с местных щитов управления дизель-генераторными установками (МЩУ).

Системы включаются в работу оператором, а затем работают в автоматическом режиме.

Обобщенный сигнал о неисправности подается на центральный пункт управления вентиляцией (ЦПУВ).

При выходе из строя рабочей системы должна быть автоматически включена 
резервная.

Кроме того, включение этих систем предусматривается автоматически от газоанализаторов при достижении концентрации летучих углеводородов 0,1 % по объему, а также от таймера для периодического проветривания помещений.

Для замера расхода воздуха на воздуховодах устанавливаются питометражные лючки.

3.7 Рециркуляционные системы охлаждения помещений холодильных машин 11SAC01, 12SAC01, 21SAC01, 22SAC01

Общие проектные критерии

Рециркуляционные системы 11SAC01, 12SAC01, 21SAC01, 22SAC01 предназначены для ассимиляции избыточных тепловыделений в помещениях холодильных машин.

При экстремальных температурах наружного воздуха температура в помещениях холодильных машин не должна подниматься выше предельно-допустимых значений плюс 30 °С.

Системы 11SAC01, 12SAC01, 21SAC01, 22SAC01 совмещают функции обеспечивающих систем безопасности и систем нормальной эксплуатации.

Элементы систем относятся ко 2 классу безопасности и имеют классификационное обозначение 2НО по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97), и к I категории сейсмостойкости по ПНАЭ Г-5-006-87.

Охлаждение воздуха производится в поверхностных воздухоохладителях водой от холодильных машин системы безопасности. Температура охлаждающей воды плюс 6 °С.

Каждый канал безопасности обслуживает самостоятельная рециркуляционная система.

Описание технологической схемы

Каждая система 11SAC01, 12SAC01, 21SAC01, 22SAC01 состоит из двух рециркуляционных установок (1 рабочая, 1 резервная) расположенных непосредственно в помещении холодильной машины.

Производительность одной рециркуляционной установки 4650 м3/ч.

Системы 11SAC01, 12SAC01, 21SAC01, 22SAC01 работают в режиме рециркуляции.

Рециркуляционный воздух забирается непосредственно в месте установки в рециркуляционной установки. Далее после охлаждения в поверхностном воздухоохладителе воздух по сети воздуховодов направляется к месту установки оборудования.

В зимнем режиме при потере теплоносителя в системе отопления, установки 11SAC01, 12SAC01, 21SAC01, 22SAC01 работают с электроподогревом.

К воздухоохладителям подается холодная вода от холодильных машин надежного 
холодоснабжения соответствующего канала безопасности 11QKD01, 12QKD01, 21QKD01, 22QKD01.

Рециркуляционные системы включаются автоматически от датчика температуры. Сигнал на включение рециркуляционной системы от датчика поступает при повышении температуры внутри помещения выше плюс 30 °С.

Системы запитаны от систем аварийного электроснабжения соответствующего канала безопасности II группы по ПНАЭ Г-9-027-91.

 Для снижения уровня шума и вибрации вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах.

Описание оборудования

Каждая рециркуляционная установка включает в себя типовой набор оборудования сейсмостойких каркасно-панельных кондиционеров и состоит из:

· блока воздухоохладителя с сепаратором;

· блока вентиляторного.

Технические характеристики оборудования рециркуляционных систем приведены в таблице 3.7.2.

Таблица 3.7.2 - Перечень оборудования и основные технические характеристики

	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Коли-
чество,
штук
	Основные
характеристики

	Рециркуляционная установка 
в корпусе из оцинкованной стали в составе:
	
	
	

	Блок вентиляторный 

	11SAC01AN001
11SAC01AN002
12SAC01AN001
12SAC01AN002
21SAC01AN001
21SAC01AN002
22SAC01AN001
22SAC01AN002
	8
	L=4650 м³/ч
H=1100 Па 
N=5,0 кВт

	Блок воздухоохладителя c сепаратором 
	11SAC01AC001
11SAC01AC002
12SAC01AC001
12SAC01AC002
21SAC01AC001
21SAC01AC002
22SAC01AC001
22SAC01AC002
11SAC01AT001
11SAC01AT002
12SAC01AT001
12SAC01AT002
21SAC01AT001
21SAC01AT002
22SAC01AT001
22SAC01AT002
	8







8
	Qхол=23 кВт
 

	Электрокалорифер
	11SAC01AH001
11SAC01AH002
12SAC01AH001
12SAC01AH002
21SAC01AH001
21SAC01AH002
22SAC01AH001
22SAC01AH002
	8
	Qтеп=65 кВт


Установки расположены непосредственно в помещениях холодильных машин.

Вентиляционное оборудование и опоры для крепления воздуховодов принимаются в сейсмостойком исполнении I категории сейсмостойкости по 
ПНАЭ Г-5-006-87.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.
Управление и контроль

Пуск и управление системами 11SAC01, 12SAC01, 21SAC01 и 22SAC01 предусматривается с местных щитов управления (МЩУ).

Системы включаются в работу по блокировке при росте температуры воздуха в помещениях холодильных машин выше плюс 30°С, а отключается при температуре плюс 20 °С.

Проектом предусматривается контроль температуры внутри помещения:

· температура приточного воздуха;

· температура воздуха в помещении холодильных машин;

· температура холодоносителя на обратной воде.

3.8 Приточно-вытяжные системы вентиляции кабельных помещений 11SAE45, 12SAE45, 21SAE45, 22SAE45, 11SAE25, 12SAE25, 21SAE25, 22SAE25
Общие проектные критерии

Приточные системы 11SAE45, 12SAE45, 21SAE45, 22SAE45 и вытяжные 
11SAE25, 12 SAE25, 21SAE25, 22SAE25 предназначены для снятия тепловыделений и поддержания температуры внутреннего воздуха в кабельных помещениях не более плюс 40 0С.

Системы 11SAE45, 12SAE45, 21SAE45, 22SAE45, 11SAE25, 12SAE25,
21SAE25, 22SAE25 совмещают функции обеспечивающих систем безопасности и систем нормальной эксплуатации.

Элементы систем относятся ко 2 классу безопасности и имеют классификационное обозначение 2НО по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/89), и к I категории сейсмостойкости по ПНАЭ Г 5-006-87.

Производительность приточных систем 1265 м³/ч.

Производительность вытяжных систем 1265 м³/ч.

Каждый канал безопасности обслуживают самостоятельные приточные и вытяжные системы.

Описание технологической системы

Приточные системы 11SAE45, 12SAE45, 21SAE45, 22SAE45 состоят из сейсмостойких каркасно-панельных кондиционеров и сети воздуховодов. Приточные установки имеют 100 % резерв по оборудованию.

В теплый период приточный воздух забирается снаружи, проходит через противовзрывное защитное устройство УЗС, сетью воздуховодов подводиться к приточной установке, очищается в воздушных фильтрах грубой очистки (класс G3) с эффективностью очистки 80 %, охлаждается в поверхностном воздухоохладителе до температуры плюс 200С в и системой воздуховодов подается в кабельные помещения. 

В холодный период приточный воздух нагревается водяными воздухонагревателями от системы теплоснабжения SBD или электрокалориферами.

На приточных воздуховодах в местах пересечения ими противопожарных преград обслуживаемых помещений устанавливаются огнезадерживающие клапаны с электроприводами.

К воздухоохладителям подводится вода от систем холодоснабжения ответственных потребителей 11QKD01, 12QKD01, 21QKD01, 22QKD01 с температурой     60С.

Скорости воздуха в воздуховодах принимаются в пределах 3-10 м/с.

Регулирование потоков по ответвлениям осуществляется регулирующими клапанами.

Удаление воздуха производится вытяжными системами 11SAE25, 12SAE25,
21SAE25, 22SAE25.

Вытяжные системы состоят из двух радиальных вентиляторов (рабочий и резервный) по 100 % производительности каждый, сети воздуховодов, обратных и огнезадерживающих клапанов.

Вытяжные системы выполняются по следующей схеме: - предусматривается общая вытяжная шахта, к которой присоединяются вытяжные воздуховоды с установкой на каждом ответвлении в помещения огнезадерживающих клапанов и параллельно дымовых клапанов.

Приточные и вытяжные системы работают во всех режимах, включая обесточивание.

Системы запитаны от систем аварийного электроснабжения II группы согласно ПНАЭ Г-9-027-90 соответствующего канала безопасности.

Для снижения уровня шума и вибрации на вентиляторах устанавливаются гибкие вставки, вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах. На подающем и вытяжном воздуховодах устанавливаются шумоглушители трубчатого и пластинчатого типа изготовленные из перфорированного листа оцинкованной стали заполненного звукопоглощающим материалом (холсты супертонкого базальтового волокна). Шумоглушители глушат звук до эквивалентного уровня звука 45 дБ(А).

Описание оборудования

Каждая приточная установка приточных систем 11SAE45, 12SAE45, 21SAE45, 22SAE45 включает в себя типовой набор оборудования центрального каркасно-панельного кондиционера и состоит из:

· блока приемного с горизонтальным клапаном;

· блока ячейковых фильтров;

· блок электронагревателя;

· блок водяного воздухонагревателя;

· блока воздухоохладителя с сепаратором;

· блока вентиляторного.

Вытяжные установки 11SAE25, 12SAE25, 21SAE25, 22SAE25 состоят из двух радиальных вентиляторов.

Технические характеристики оборудования приточных и вытяжных систем приведены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1 - Перечень оборудования и основные технические характеристики

	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Количество
штук
	Основные
характеристики

	Приточная установка в корпусе из оцинкованной стали, в составе:
	
	
	

	Блок вентиляторный 

	11SAE45AN001
11SAE45AN002
12SAE45AN001
12SAE45AN002
21SAE45AN001
21SAE45AN002
22SAE45AN001
22SAE45AN002


	8
	L=1265 м³/ч
H=1400 Па 
N=3 кВт

	Блок воздухоохладителя с сепаратором 
	11SAE45AС001
11SAE45AС002
12SAE45AС001
12SAE45AС002
21SAE45AС001
21SAE45AС002
22SAE45AС001
22SAE45AС002

11SAE45AT001
11SAE45AT002
12SAE45AT001
12SAE45AT002
21SAE45AT001
21SAE45AT002
22SAE45AT001
22SAE45AT002


	8

8
	Qхол=12 кВт 


	Блок воздухонагревателя
	11SAE45AH003
11SAE45AH004
12SAE45AH003
12SAE45AH004
21SAE45AH003
21SAE45AH004
22SAE45AH003
22SAE45AH004
	8
	Qтеп=24 кВт

	Электрокалорифер
	11SAE45AH001
11SAE45AH002
12SAE45AH001
12SAE45AH002
21SAE45AH001
21SAE45AH002
22SAE45AH001
22SAE45AH002
	8
	Qтеп=18 кВт

	Блок ячейковых фильтров



	11SAE45AТ001
11SAE45AТ002
12SAE45AТ001
12SAE45AТ002
21SAE45AТ001
21SAE45AТ002
22SAE45AТ001
22SAE45AТ002
	8
	Аэродинамическое 
сопротивление: 
начальное – 40 Па, 
конечное – 150 Па, 
эффективность очистки 80 %

	Вытяжная установка в составе:

Вентилятор радиальный из 
углеродистой стали  
с электродвигателем

	

11SAE25AN001
11SAE25AN002
12SAE25AN001
12SAE25AN002
21SAE25AN001
21SAE25AN002
22SAE25AN001
22SAE25AN002
	

8
	

L=1265 м³/ч
H=1100 Па 
N=1,5 кВт



Приточные и вытяжные установки размещаются в отдельных выгороженных помещениях.

На нагнетательных воздуховодах после вентиляторов устанавливаются обратные клапаны.

Вентиляционное оборудование и опоры для крепления воздуховодов принимаются в сейсмостойком исполнении I категории сейсмостойкости по 
ПНАЭ Г-5-006-87.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Управление и контроль

Пуск и управление системами 11SAE45, 12SAE45, 21SAE45, 22SAE45, 
 11SAE25, 12SAE25, 21SAE25, 22SAE25 предусматривается с местных щитов управления (МЩУ), самостоятельно для каждого канала системы безопасности или по блокировке.

Системы включаются в работу оператором, а затем работают в автоматическом режиме.

Сигнализация КИП об отклонении измеряемых параметров от рабочих величин, а также об отключении рабочей установки подается на МЩУ и дисплей центрального пункта управления вентиляцией (ЦПУВ). 

Для замера расхода воздуха на воздуховодах устанавливаются питометражные лючки.

Проектом предусматривается контроль следующих параметров:

· температура наружного воздуха;

· температура приточного воздуха;

· перепад давления на воздушных фильтрах;

· температура перед водяным воздухонагревателем;

· температура теплоносителя на обратной воде воздухонагревателя.

Предусматривается защита теплообменников от замерзания.

3.9 Приточно-вытяжные системы охлаждения воздуха электро-технических помещений 11SAC44, 12SAC44, 21SAC44, 22SAC44, 11SAC24, 12SAC24, 21SAC24 и 22SAC24

Общие проектные критерии

Приточные системы 11SAС44, 12SAС44, 21SAC44, 22SAC44 и вытяжные 
11SAС25, 12SAС25, 21SAC24, 22SAC24 электротехнических помещений (РУСН 04кВ) предназначены для снятия тепловыделений и поддержания температуры внутреннего воздуха от плюс 10°С  до плюс 35°С в режиме нормальной эксплуатации и авариях, от плюс 5 °С до плюс 40 °С при экстремальных условиях.

Системы 11SAС44, 12SAС44, 21SAC44, 22SAC44, 11SAС24, 12SAС24,
21SAC24, 22SAC24 совмещают функции обеспечивающих систем безопасности и систем нормальной эксплуатации.

Элементы систем относятся ко 2 классу безопасности и имеют классификационное обозначение 2НО по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/89), и к I категории сейсмостойкости по ПНАЭ Г 5-006-87.

Производительность приточных систем 2785 м³/ч.

Производительность вытяжных систем 2785 м³/ч.

Каждый канал безопасности обслуживают самостоятельные приточные и вытяжные системы.

Описание технологической системы

Приточные системы 11SAС44, 12SAС44, 21SAC44, 22SAC44 состоят из сейсмостойких каркасно-панельных кондиционеров и сети воздуховодов. Приточные установки имеют 100 % резерв по оборудованию.

В теплый период приточный воздух забирается снаружи, проходит через противовзрывное защитное устройство УЗС, сетью воздуховодов подводится к приточной установке, очищается в воздушных фильтрах грубой очистки (класс G3) с коэффициентом очистки 80 %, охлаждается в поверхностном воздухоохладителе до температуры плюс 20 °С и системой воздуховодов подается в помещения РУСН 04кВ.

В холодный период приточный воздух нагревается водяными воздухонагревателями от системы теплоснабжения SBD или электрокалориферами.

К воздухоохладителям подводится вода от систем холодоснабжения ответственных потребителей 11QKD01, 12QKD01, 21QKD01, 22QKD01 с температурой  6 °С.

На приточных и вытяжных воздуховодах в местах пересечения ими противопожарных преград обслуживаемых помещений устанавливаются огнезадерживающие клапаны с электроприводами.

Скорости воздуха в воздуховодах принимаются в пределах 3-10 м/с.

Регулирование потоков по ответвлениям осуществляется регулирующими клапанами.

Удаление воздуха производится вытяжными системами 11SAС24, 12SAС24, 
21SAC24, 22SAC24.

Вытяжные системы состоят из двух радиальных вентиляторов (рабочий и резервный) по 100 % производительности каждый, сети воздуховодов, обратных и огнезадерживающих клапанов.

Приточные и вытяжные системы работают во всех режимах, включая обесточивание.

Системы запитаны от систем аварийного электроснабжения II группы согласно ПНАЭ Г-9-027-90 соответствующего канала безопасности.

Для снижения уровня шума и вибрации на вентиляторах устанавливаются гибкие вставки, вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах. На подающем и вытяжном воздуховодах устанавливаются шумоглушители трубчатого и пластинчатого типа изготовленные из перфорированного листа оцинкованной стали заполненного звукопоглощающим материалом (холсты супертонкого базальтового волокна). Шумоглушители глушат звук до эквивалентного уровня звука 45 дБ(А).

Описание оборудования

Каждая приточная установка приточных систем 11SAС44, 12SAС44, 21SAC44, 22SAC44 включает в себя типовой набор оборудования центрального каркасно-панельного кондиционера и состоит из:

· блока приемного с горизонтальным клапаном;

· блока ячейковых фильтров;

· блока электронагревателя;

· блока водяного воздухонагревателя;

· блока воздухоохладителя с сепаратором;

· блока вентиляторного.

Вытяжные установки 11SAС24, 12SAС24, 21SAC24, 22SAC24 состоят из двух радиальных вентиляторов.

Технические характеристики оборудования приточных и вытяжных систем приведены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1 - Перечень оборудования и основные технические характеристики

	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Количество
штук
	Основные
характеристики

	Приточная установка в корпусе из оцинкованной стали в составе:
	
	
	

	Блок вентиляторный 

	11SAC44AN001
11SAC44AN002
12SAC44AN001
12SAC44AN002
21SAC44AN001
21SAC44AN002
22SAC44AN001
22SAC44AN002
	8
	L=2785 м³/ч
Н=1400 Па

N=3 кВт

	Блок воздухоохладителя с сепаратором
	11SAC44AC001
11SAC44AC002
12SAC44AC001
12SAC44AC002
21SAC44AC001
21SAC44AC002
22SAC44AC001
22SAC44AC002
11SAC44AТ001
11SAC44AТ002
12SAC44AТ001
12SAC44AТ002
21SAC44AТ001
21SAC44AТ002
22SAC44AТ001
22SAC44AТ002
	8
	Qхол=24 кВт  


	
Блок воздухонагревателя
	11SAC44AH003
11SAC44AH004
12SAC44AH003
12SAC44AH004
21SAC44AH003
21SAC44AH004
22SAC44AH003
22SAC44AH004
	
8
	
Qтеп=54 кВт

	Электрокалорифер
	11SAC44AH001
11SAC44AH002
12SAC44AH001
12SAC44AH002
21SAC44AH001
21SAC44AH002
22SAC44AH001
22SAC44AH002
	8
	Qтеп=40 кВт

	Блок ячейковых фильтров

	11SAC44AT001
11SAC44AT002
12SAC44AT001
12SAC44AT002
21SAC44AT001
21SAC44AT002
22SAC44AT001
22SAC44AT002
	8
	Аэродинамическое сопротивление:
- начальное 40 Па 
- конечное 150 Па
Эффективность очистки 80 %

	Вытяжная установка в составе:

Вентилятор радиальный из 
углеродистой стали  
с электродвигателем

	

11SAC24AN001
11SAC24AN002
12SAC24AN001
12SAC24AN002
21SAC24AN001
21SAC24AN002
22SAC24AN001
22SAC24AN002
	

8
	

 L=2785 м³/ч
H=1100 Па 
N=1,5 кВт



Приточные установки расположены в помещениях приточных вентцентров. Вытяжные установки размещаются в отдельных выгороженных помещениях.

На нагнетательных воздуховодах после вентиляторов устанавливаются обратные клапаны.

Вентиляционное оборудование и опоры для крепления воздуховодов принимаются в сейсмостойком исполнении I категории сейсмостойкости по 
ПНАЭ Г-5-006-87.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Управление и контроль

Пуск и управление системами 11SAС44, 12SAС44, 21SAC44, 22SAC44, 
 11SAС24, 12SAС24, 21SAC24, 22SAC24 предусматривается с местных щитов управления (МЩУ), самостоятельно для каждого канала системы безопасности или по блокировке.

Системы включаются в работу оператором, а затем работают в автоматическом режиме.

Сигнализация КИП об отклонении измеряемых параметров от рабочих величин, а также об отключении рабочей установки подается на МЩУ и дисплей центрального пункта управления вентиляцией (ЦПУВ).

Для замера расхода воздуха на воздуховодах устанавливаются питометражные лючки.

Проектом предусматривается контроль следующих параметров:

· температура наружного воздуха;

· температура приточного воздуха;

· перепад давления на воздушных фильтрах;

· температура перед водяным воздухонагревателем;

· температура теплоносителя на обратной воде воздухонагревателя.

Предусматривается защита теплообменников от замерзания.

3.10 Приточно-вытяжные и аварийные системы вентиляции помещений холодильных машин 10SAC47AN001 … 10SAC47AN004, 
        20SAC47AN001 … 20SAC47AN004, 10SAC27AN001 … 10SAC27AN004, 20SAC27AN001 … 20SAC27AN004, 10SAС81AN001, 10SAС81AN002, 20SAC81AN001, 20SAC81AN002

Общие проектные критерии

Приточные системы 10SAC47AN001 … 10SAC47AN004, 20SAC47AN001 … 20SAC47AN004 и вытяжные 10SAC27AN001 … 10SAC27AN004, 20SAC27AN001 … 20SAC27AN004 помещений холодильных машин предназначены для снятия тепловыделений и поддержания температуры внутреннего воздуха не более плюс 40 °С, а также для создания трехкратного воздухообмена.

Системы 10SAC47AN001 … 10SAC47AN004, 20SAC47AN001 … 20SAC47AN004, 10SAC27AN001 … 10SAC27AN004, 20SAC27AN001 … 20SAC27AN004 совмещают функции обеспечивающих систем безопасности и систем нормальной эксплуатации.

Аварийные системы 10SAС81AN001, 10SAС81AN002, 20SAC81AN001, 20SAC81AN002 помещений холодильных машин предназначены для создания пятикратного воздухообмена в случае протечки из холодильных машин хладагента R134а.

Элементы систем 10SAC47AN001 … 10SAC47AN004, 20SAC47AN001 … 20SAC47AN004, 10SAC27AN001 … 10SAC27AN004, 20SAC27AN001 … 20SAC27AN004 относятся к 4 классу безопасности и имеют классификационное обозначение 4Н по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/89), и к II категории сейсмостойкости по ПНАЭ Г 5-006-87.

Элементы систем 10SAС81AN001, 10SAС81AN002, 20SAC81AN001, 20SAC81AN002 относятся к 4 классу безопасности и имеют классификационное обозначение 4H по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/89), и к II категории сейсмостойкости по ПНАЭ Г 5-006-87.

Производительность приточных систем 6960 м³/ч.

Производительность вытяжных систем 6960 м³/ч.

Производительность аварийных систем 3000 м³/ч.

Каждый канал безопасности обслуживают самостоятельные приточные, вытяжные и аварийные системы.

Описание технологической системы

Приточные системы 10SAC47AN001 … 10SAC47AN004, 20SAC47AN001 … 20SAC47AN004 состоят из сейсмостойких каркасно-панельных кондиционеров и сети воздуховодов. Приточные установки имеют 100 % резерв по оборудованию.

В теплый период приточный воздух забирается снаружи, проходит через противовзрывное защитное устройство УЗС, сетью воздуховодов подводится к приточной установке, очищается в воздушных фильтрах грубой очистки (класс G3) с эффективностью очистки 80 %,) и системой воздуховодов подается в помещения холодильных машин.

В холодный период приточный воздух нагревается водяным воздухонагревателем от системы SBD.

Скорости воздуха в воздуховодах принимаются в пределах 3-10 м/с.

Регулирование потоков в различные зоны осуществляется регулирующими клапанами.

Удаление воздуха производится вытяжными системами 10SAC27AN001 … 10SAC27AN004, 20SAC27AN001 … 20SAC27AN004.

Вытяжные системы состоят из двух радиальных вентиляторов (рабочий и резервный) по 100 % производительности каждый, сети воздуховодов и обратных клапанов.

Приточные и вытяжные системы работают в режиме нормальной эксплуатации.

В случае утечки хладагента по сигналу от газоанализаторов включаются  вытяжные вентиляторы аварийных систем 10SAС81AN001, 10SAС81AN002, 20SAC81AN001, 20SAC81AN002, которые вместе со штатными вытяжными системами 10SAC27AN001 … 10SAC27AN004, 20SAC27AN001 … 20SAC27AN004 создают пятикратный воздухообмен. 

Аварийные системы удаляют воздух из нижней зоны подвальных помещений холодильных машин. Для компенсации удаляемого воздух открываются воздушные клапаны, установленные после УЗС в приточном вентцентре, на аварийном подающем воздуховоде. В аварийной ситуации дополнительный воздух поступает в помещения холодильных машин без обработки и без механического побуждения.

Аварийные системы состоят из радиальных вентиляторов, сети воздуховодов, воздушных и обратных клапанов. Системы не имеют запаса по оборудованию.

Системы 10SAC47AN001 … 10SAC47AN004, 20SAC47AN001 … 20SAC47AN004, 10SAC27AN001 … 10SAC27AN004, 20SAC27AN001 … 20SAC27AN004, 10SAС81AN001, 10SAС81AN002, 20SAC81AN001, 20SAC81AN002 запитаны от систем электроснабжения собственных нужд согласно ПНАЭ Г-9-027-90 .

Для снижения уровня шума и вибрации на вентиляторах устанавливаются гибкие вставки, вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах. На подающем и вытяжном воздуховодах устанавливаются шумоглушители трубчатого и пластинчатого типа изготовленные из перфорированного листа оцинкованной стали заполненного звукопоглощающим материалом (холсты супертонкого базальтового волокна). Шумоглушители глушат звук до эквивалентного уровня звука 45 дБ(А).

Описание оборудования

Каждая приточная установка приточных систем 10SAC47AN001 … 10SAC47AN004, 20SAC47AN001 … 20SAC47AN004 включает в себя типовой набор оборудования центрального каркасно-панельного кондиционера и состоит из:

· блока приемного с горизонтальным клапаном;

· блока ячейковых фильтров;

· блока водяного воздухонагревателя; блока вентиляторного.

Вытяжные установки 10SAC27AN001 … 10SAC27AN004, 20SAC27AN001 … 20SAC27AN004 состоят из двух радиальных вентиляторов.

Аварийные установки 10SAС81AN001, 10SAС81AN002, 20SAC81AN001, 20SAC81AN002 состоят из радиальных вентиляторов.

Технические характеристики оборудования приточных и вытяжных систем приведены в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1 - Перечень оборудования и основные технические характеристики

	Наименование
	Маркировка
по схеме
	Количество
штук
	Основные
характеристики

	Приточная установка в корпусе из оцинкованной стали, в составе:
	
	
	

	Блок вентиляторный 

	10SAC47AN001
10SAC47AN002
10SAC47AN003
10SAC47AN004
20SAC47AN001
20SAC47AN002
20SAC47AN003
20SAC47AN004
	8
	L=6960 м³/ч
Н=1200 Па 
N=5,5 кВт

	Блок воздухонагревателя
	10SAC47AH001
10SAC47AH002
10SAC47AH003
10SAC47AH004
20SAC47AH001
20SAC47AH002
20SAC47AH003
20SAC47AH004
	8
	Qхол=132 кВт

	Блок ячейковых фильтров
	10SAC47AТ001
10SAC47AТ002
10SAC47AТ003
10SAC47AТ004
20SAC47AТ001
20SAC47AТ002
20SAC47AТ003
20SAC47AТ004
	8
	Аэродинамическое сопротивление:
- начальное 40 Па 
- конечное 150 Па
Эффективность очистки 80 %

	Вытяжная установка в составе:

Вентилятор радиальный из 
углеродистой стали  
с электродвигателем

	

10SAC27AN001
10SAC27AN002
10SAC27AN003
10SAC27AN004
20SAC27AN001
20SAC27AN002
20SAC27AN003
20SAC27AN004
	

8
	

L=6960 м³/ч
H=840 Па 
N=4 кВт

	Аварийная установка в составе:

Вентилятор радиальный из 
углеродистой стали  
с электродвигателем

	

10SAС81AN001
10SAС81AN002
20SAC81AN001
20SAC81AN002

	

4
	

L=3000 м³/ч
H=800 Па
N=1,5 кВт


Приточные установки расположены в помещениях приточных вентцентров. Вытяжные установки размещаются в отдельных выгороженных помещениях.

На нагнетательных воздуховодах после вентиляторов устанавливаются обратные клапаны.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Управление и контроль

Пуск и управление системами 10SAC47AN001 … 10SAC47AN004, 20SAC47AN001 … 20SAC47AN004, 10SAC27AN001 … 10SAC27AN004, 20SAC27AN001 … 20SAC27AN004 предусматривается с местных щитов управления (МЩУ), самостоятельно для каждого канала системы безопасности или по блокировке.

Управление аварийными системами 10SAС81AN001, 10SAС81AN002,
20SAC81AN001, 20SAC81AN002 предусматривается с местных щитов управления (МЩУ).

Приточные и вытяжные системы включаются в работу оператором, а затем работают в автоматическом режиме. Аварийные системы включаются по блокировкам, выключаются оператором.

Сигнализация КИП об отклонении измеряемых параметров от рабочих величин, а также об отключении рабочей установки подается на МЩУ и дисплей центрального пункта управления вентиляцией (ЦПУВ).

Для замера расхода воздуха на воздуховодах устанавливаются питометражные лючки.

Проектом предусматривается контроль следующих параметров:

· температура наружного воздуха;

· температура приточного воздуха;

· перепад давления на воздушных фильтрах;

· температура перед водяным воздухонагревателем;

· температура теплоносителя на обратной воде воздухонагревателя;

· газовоздушная среда в помещениях.

Предусматривается защита теплообменников от замерзания.

3.11 Отопление

Назначением систем отопления здания 11UBN является компенсация потерь теплоты через наружные ограждения здания в холодный период года и поддержание температурных параметров на уровне, определяемом условиями теплового комфорта для находящихся в помещениях людей или требованиями технологических процессов, протекающих в производственных помещениях.

В режиме нормальной эксплуатации предусмотрена система отопления, в которой в качестве отопительных приборов используются регистры из гладких труб. В качестве теплоносителя используется перегретая вода с температурой 150/70ºС от системы теплоснабжения SBD здания 11UBN. Система отопления во всех режимах работы блока поддерживает следующие температурные параметры:

· в производственных помещениях 20ºС;

· в помещениях лестничных клеток, коридорах, санузлах.

Общая тепловая нагрузка на систему отопления составляет 80 кВт при расчетной внутренней температуре 20 °С, наружной – минус 37°С.

Система отопления выполняет функции системы нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность.

Классификационное обозначение элементов системы в соответствии с 
НП-001-97  (ОПБ-88/97) - 4Н, категория сейсмостойкости II в соответствии с НП‑031‑01.

В режиме обесточивания в помещениях баковых и холодильных машин предусмотрена дежурная система воздушного отопления, совмещенная с приточной вентиляцией. Подогрев приточного воздуха осуществляется в электрических воздухоподогревателях. 

В приточном вентцентре на отметке плюс 10,800м при обесточивании включаются электрические печи. Система отопления поддерживает в помещениях температуру не ниже 5ºС. Электрические воздухонагреватели имеют питание от резервного источника электроснабжения – общестанционного дизель - генератора.

Общая тепловая нагрузка на систему отопления с электроподогревом составляет 200 кВт.

3.12 Описание компоновки систем вентиляции

Вентиляционное оборудование размещается с учетом максимального приближения вентиляционных установок к обслуживаемым помещениям и скомпоновано таким образом, чтобы к нему имелся свободный доступ для осмотра, ремонта, демонтажа и транспортировки.

Оборудование приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции 
10SAD40AN001…10SAD40AN004, 20SAD40AN001…0SAD40AN004, 10SAD20AN001…10SAD20AN004, 20SAD20AN001…20SAD20AN004 размещаются в вентцентрах на отметке плюс 10,800 м.

Рециркуляционные установки для охлаждения машинных залов 11SAD01, 12SAD01, 21SAD01 и 22SAD01 размещаются в венткамере на отметке 0,000 м и на площадке в помещении холодильных машин.

Приточные установки подачи воздуха в помещения баковых 11SAD41, 12SAD41, 21SAD41 и 22SADS41 размещаются в отдельных помещениях на отметке 0,000м.

Вытяжные установки баковых 11SAD21, 12SAD21, 21SAD21 и 22SAD21 размещаются в отдельных помещениях на отметке плюс 4,800 м.

Приточно-вытяжные установки систем охлаждения электротехнических помещений и МЩУ 11SAD42, 12SAD42, 21SAD42 и 22SAD42 располагаются в помещении венткамеры на отметке 0,000 м.

Вытяжные установки от стенда испытания топливной аппаратуры 10SAD22AN001...10SAD22AN004 размещаются в отдельном помещении на отметке плюс 4,800 м.

Вытяжные установки из насосных промежуточного склада топлива 11SAD23, 12SAD23, 21SAD23, 22SAD23 размещаются в обслуживаемых помещениях.

Вентиляционное оборудование размещается с учетом максимального приближения вентиляционных установок к обслуживаемым помещениям и скомпоновано таким образом, чтобы к нему имелся свободный доступ для осмотра, ремонта, демонтажа и транспортировки.

Рециркуляционные установки для охлаждения помещений холодильных машин 11SAС01, 12SAС01, 21SAC01, 22SAC01 размещаются на площадке в помещении в помещении холодильных машин и на отметке 0,000 м  в помещении венткамеры .

Приточные установки размещаются в помещениях приточного вентцентра на отметке плюс 10,800м.

В приточном вентцентре размещаются следующие установки:

- 11SAС44, 12SAС44, 21SAC44, 22SAC44 приточные установки охлаждения воздуха электротехнических помещений.

- 10SAC47AN001…10SAC47AN004, 20SAC47AN001…20SAC47AN004 приточные установки подачи воздуха в помещения холодильных машин.

В отдельных помещениях располагаются следующие системы:

- 11SAE45, 12SAE45, 21SAE45, 22SAE45 приточные установки подачи воздуха в кабельные помещения.

Вытяжные установки размещаются в отдельных помещениях вытяжного вентцентра на отметке плюс 10,800 м.

· Тестирование и инспекции.

Различные виды предэксплуатационных испытаний оборудования и арматуры будут проводиться согласно программе обеспечения качества при изготовлении, строительстве и сдаче в эксплуатацию.

Для обеспечения надежной работы систем предусматривается постоянный контроль по информации, поступающей МЩУ и ЦПУВ за состоянием элементов рабочей системы.

Сигнализация КИП об отклонении измеряемых параметров от рабочих величин, а также об отключении рабочей установки подается на МЩУ и дисплей центрального пункта управления вентиляцией (ЦПУВ). Обобщенный сигнал о неисправности подается на центральный пункт управления вентиляцией (ЦПУВ).

Принятый резерв по вентоборудованию позволяет проводить проверки его работоспособности в нормальном режиме эксплуатации блока.

Предусматриваются предэксплуатационные испытания систем, периодические испытания и проверки в процессе эксплуатации, контроль за работой системы.

Испытания систем проводятся в соответствии с указаниями Завода-изготовителя, но не реже одного раза в 28 дней. Испытания оборудования и его техническое обслуживание не должно нарушать работоспособность системы в целом.

Во время планово-предупредительного ремонта (ППР) для обеспечения требуемого уровня надежности работы вентсистем проводится ревизия состояния оборудования и текущий ремонт.

3.13 Тестирование и инспекции

Различные виды предэксплуатационных испытаний оборудования и арматуры будут проводиться согласно программе обеспечения качества при изготовлении, строительстве и сдаче в эксплуатацию.

Для обеспечения надежной работы систем предусматривается постоянный контроль по информации, поступающей на МЩУ за состоянием элементов рабочей системы.

Сигнализация об отклонении измеряемых параметров от рабочих величин поступает на центральный пункт управления вентиляцией (ЦПУВ).

Принятый резерв по вентоборудованию позволяет проводить проверки его работоспособности в нормальном режиме эксплуатации блока.

Предусматриваются предэксплуатационные испытания систем, периодические испытания и проверки в процессе эксплуатации, контроль за работой системы.

Испытания систем проводятся в соответствии с указаниями Завода-изготовителя, но не реже одного раза в 28 дней. Испытания оборудования и его техническое обслуживание не должно нарушать работоспособность системы в целом.

Во время планово-предупредительного ремонта (ППР) для обеспечения требуемого уровня надежности работы вентсистем проводится ревизия состояния оборудования и текущий ремонт.

4. Водопровод и канализация

4.1. По назначению и влиянию на безопасность АЭС системы водопровода и канализации в соответствии с НП-001-97 “Общие положения обеспечения безопасности атомных станций” (ОПБ 88/97) относятся к классу 4Н, как системы нормальной эксплуатации, не влияющие на безопасность.

Сейсмостойкость в соответствии с требованиями ПНАЭГ-5-006-87 “Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций” принята III категории.

Система противопожарного водопровода относится к системе нормальной эксплуатации, элементы систем имеют классификационное обозначение 4 в соответствии с НП-001-97 “Общие положения обеспечения безопасности атомных станций” (ОПБ 88/97).

Сейсмостойкость противопожарного водопровода в соответствии с требованиями ПНАЭГ-5-006-87 “Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций” принята II категории.

4.2. В здании предусмотрены следующие системы:

- водопровод хозяйственно-питьевой;

- трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения, подающий;

- трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения, циркуляционный;

- водопровод противопожарный общестанционный;

- канализация бытовой зоны свободного доступа;

- канализация дождевая.

4.3. Водопровод хозяйственно-питьевой обеспечивает подачу воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам.

Для внутренних систем хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается использование полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 На сети в соответствии с нормативными требованиями предусматривается установка трубопроводной и водоразборной арматуры, а также приборов для учета расхода воды.

Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения, подающий предусмотрен для обеспечения потребности в горячей воде питьевого качества. Подача горячей воды предусматривается к санитарно-техническим приборам и технологическому оборудованию.

Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения, циркуляционный предусматривается в целях экономии воды и поддержания в системе постоянной температуры.

Для системы используются стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-96.

Водопровод противопожарный общестанционный предусматривается для обеспечения внутреннего пожаротушения из пожарных кранов, из расчета две струи по 5 л/с.

Сеть выполняется из стальных электросварных трубопроводов по ГОСТ-10704-91. 

Бытовая канализация зоны свободного доступа предусматривается для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов. Сточные воды направляются в наружную сеть канализации зоны свободного доступа.

Для системы используются пластмассовые канализационные трубы по ГОСТ 22689-89.

Канализация дождевая (водостоки) предназначена для сбора и отвода дождевых и талых вод с кровли во внутриплощадочную сеть дождевой канализации. Для подвесных водосточных линий применяются стальные электросварные трубопроводы по 
ГОСТ-10704-91, а самотечные трубопроводы и стояки выполняются из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-89.
5. Система аварийного электроснабжения переменного тока

4.5.1 В каждом канале предусмотрены одна секция б кВ и две секции 0,4 кВ, к которым подключены все потребители канала.

4.5.2 При наличии напряжения на секциях 6 кВ нормальной эксплуатации секции б кВ САЭ получают питание от секций нормальной эксплуатации. Секции САЭ BDA и BDB подключены к соответствующим секциям нормальной эксплуатации (BBB и BBD) через два выключателя.

4.5.3 Два выключателя устанавливаются для обеспечения надежного отключения секции САЭ при потере питания на секциях нормальной эксплуатации.

4.5.4 Конструкция распределительных устройств, их параметры такие же, как аналогичные устройства нормальной эксплуатации.

4.5.5 В качестве аварийных источников в САЭ используются дизель-генераторы.

4.5.6 В каждом канале устанавливается дизель-генератор, который обеспечивает питание всех потребителей канала в случае исчезновения электропитания от рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд.

4.5.7 Сигналом на запуск дизель-генераторов является снижение напряжения на 
секции 6 кВ.

4.5.8 Каждый дизель-генератор и все распределительные устройства каналов физически разделены и электрически независимы друг от друга и их потребителей.

4.5.9 Каждый дизель-генератор и распределительные устройства (САЭ) б кВ и 0,4 кВ расположены в отдельных помещениях, которые рассчитаны на сейсмическое воздействие I категории.

4.5.10 Дизель-генераторы и распределительные устройства САЭ относятся к обеспечивающей системе безопасности, класс „2О".
4.5.11 Каждый дизель-генератор имеет панели управления и сигнализации, установленные в дизельной.
4.5.12 Запуск дизель-генератора  осуществляется автоматически. Дистанционный пуск предусматривается с БПУ и РПУ по независимому от автоматики каналу, а также со щита управления в дизельной.
4.5.13 Степень автоматизации дизель-генератора обеспечивает автоматическое поддержание агрегата в режиме «дежурство», автоматический пуск и набор нагрузки, стабилизация частоты вращения дизеля и напряжения на клеммах генератора в процессе ступенчатого нагружения и в режиме длительной работы в автономном режиме.

4.5.14 Время с момента подачи команды на пуск до готовности к приему нагрузки 
не более 15 с.

4.5.15 Проектом предусмотрена возможность проверки дизель-генератора:

· один раз в месяц запуск по программе ступенчатого пуска, работа в течение не менее 30 минут с нагрузкой не менее 30 %;

· один раз в год во время планового предупредительного ремонта энергоблока с набором 100 % нагрузки и работы в течение не менее 30 минут. 

4.5.16 Проведение испытаний не препятствует выполнению дизель-генератором, также как и всем каналом в целом основных функций. Во всех режимах опробования система автоматического управления (САУ) дизель-генератора обеспечивает приоритет команды «Пуск» (по обесточиванию) перед другими командами.

4.5.17 Импедансы трансформаторов, характеристики регулятора напряжения дизель- генератора и возбудителя выбраны исходя из обеспечения запуска самого мощного двигателя, при включенных на эту секцию других двигателях, с напряжением не ниже 80 % номинального.
6 Ведомость объемов работ, заявляемых к выполнению.

6.1 Тепломеханические системы РДЭС САЭ (11UBN)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Монтаж технологических трубопроводов.

	1.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 377
	1 т
	1,0625

	2.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 325
	1 т
	2,032

	3.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 273
	1 т
	2,04

	4.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 219
	1 т
	6,973

	5.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 159
	1 т
	1,906

	6.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 133
	1 т
	0,025

	7.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 108
	1 т
	0,582

	8.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 89
	1 т
	0,307

	9.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 76
	1 т
	0,1135

	10.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 57
	1 т
	1,414

	11.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 38
	1 т
	0,014

	12.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 32
	1 т
	0,335

	13.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 25
	1 т
	0,0755

	14.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 18
	1 т
	0,2

	15.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 14
	1 т
	0,037

	16.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 32
	1 т
	0,064

	17.
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 57
	1 т
	0,3125

	18.
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 32
	1 т
	0,128

	19.
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 25
	1 т
	0,0025

	20.
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 18
	1 т
	0,042

	21.
	Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 14
	1 т
	0,0215

	Система пускового воздуха XJX

	22.
	Ресивер пускового воздуха V=2,0 м3, нж.
	шт.
	4

	23.
	Ресивер пускового воздуха V=0,002 м3, нж.
	шт.
	2

	24.
	Воздушный компрессор поршневой
	шт.
	2

	Система воздухозабора XJQ И газовыхлопа XJR

	25.
	Глушитель, угл.
	шт.
	4

	26.
	Фильтр, угл.
	шт.
	2

	27.
	Выпускной глушитель, угл.
	шт.
	2

	28.
	Выхлопная труба, угл.
	шт.
	2

	Система смазочного масла XJV

	29.
	Охладитель масла пластинчатый N=915 кВт
	шт.
	1

	30.
	Ручной насос G=5 м3/ч
	шт.
	1

	31.
	Прокачивающий насос Q=13 м3/ч, Н=0,55 МПа
	шт.
	1

	32.
	Маслоотделитель
	шт.
	1

	Система охлаждения XJG

	33.
	Бак водоподготовки V=1,5 м3, угл.
	шт.
	2

	34.
	Бак расширительный V=0,5 м3, угл.
	шт.
	2

	35.
	Бак охлаждения V=3,3 м3, угл.
	шт.
	2

	36.
	Насос циркуляционный центробежный Q=2 м3/ч, Н=0,25 МПа
	шт.
	1

	37.
	Насос циркуляционный центробежный Q=5 м3/ч, Н=0,3 МПа
	шт.
	1

	38.
	Охладитель воды низкотемпературного контура пластинчатый Q=400 м3/ч
	шт.
	1

	39.
	Охладитель воды высокотемпературного контура пластинчатый Q=100 м3/ч,
	шт.
	1

	40.
	Электродвигатель N=40 кВт
	шт.
	1

	41.
	Подогреватель масла пластинчатый
	шт.
	1

	Система питания дизельным топливом XJN

	42.
	Бак расходный V=15 м3, угл.
	шт.
	2

	43.
	Огнепреградитель, угл.
	шт.
	2

	44.
	Топливоподкачивающий электронасос, Q=4 м3/ч, Н=0,35 МПа
	шт.
	1

	Система хранения и перекачки дизельного топлива XJN

	45.
	Промежуточный резервуар запаса топлива V=100 м3, угл.
	шт.
	2

	46.
	Фильтр грубой очистки, тип сетчатый
	шт.
	1

	47.
	Подкачивающий электронасос шестеренный, Q=3 м3/ч, Н=0,3 МПа
	шт.
	1

	48.
	Огнепреградитель, угл.
	шт.
	2

	Система хранения чистого масла XJV и сбора замасленных стоков GMP

	49.
	Резервуар первоначального заполнения и последующего опорожнения маслосистемы ДГУ, V=10 м3, угл.
	шт.
	2

	50.
	Насос откачки масла шестеренный, Ш40-4-19,5/4-1, Q=19,5 м3/ч, Н=0,4 МПа
	шт.
	1

	51.
	Огнепреградитель, угл.
	шт.
	2

	52.
	Бак сбора протечек V=10 м3, угл.
	шт.
	2

	53.
	Насос откачки протечек двухвинтовой А1 2ВВ 10/16-10/4Б-3, Q=10 м3/ч, Н=1,6 МПа,
	шт.
	1

	54.
	Насос откачки приямка замасленных стоков, ГНОМ 10-10Т, Q=10 м3/ч, Н=0,1 МПа,
	шт.
	1

	Система поддержания водно-химического режима промконтуров 1LDN

	55.
	Бак раствора тринатрийфосфата V=1,6 м3,нж.
	шт.
	1

	56.
	Насос подачи раствора тринатрийфосфата, НД 0.5Р 100/10-К14МА, Q=0,1 м3/ч, Н=1 МПа,
	шт.
	1

	Монтаж арматуры

	57.
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 
(с редуктором) ПТ11075-300М1-02 Ду300 Рр1,0
	шт.
	4

	58.
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 
с ручн.ПР. ПТ11075-200-02 Ду200 Рр1,6 МПа
	шт.
	4

	59.
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 
с ручн.ПР. ПТ11075-250-02 Ду250 Рр1,6 МПа
	шт.
	4

	60.
	Клапан обратный КПЛВ.494314.002-05 Ду50 Рр1,0 МПа
	шт.
	2

	61.
	Клапан обратный по типу ЦКБ П41502-025-01 Ду25 Рр0,02 МПа
	шт.
	1

	62.
	Клапан запорный с ручным приводом, У26161-050М1-04 Ду50 Рр1,0 МПа
	шт.
	8

	63.
	Клапан запорный с ручным приводом, У26161-010М1-12 Ду10 Рр1,6 МПа
	шт.
	1

	64.
	Клапан запорный с ручным приводом, У26161-015М1-12 Ду15 Рр1,6 МПа
	шт.
	1

	65.
	Клапан запорный с ручным приводом, У26161-025М1-12 Ду25 Рр1,6 МПа
	шт.
	6

	66.
	Клапан запорный с ручным приводом, У26161-050-48 (14С17СТ21) Ду50 Рр0,6 МПа
	шт.
	2

	67.
	Затвор дисковый с ручным ПР.ЦКБ П99199-300-01 Ду300 Рр0,6 МПа
	шт.
	6

	68.
	Затвор обратный по типу ЦКБ П44208-300 Ду300 Рр0,6 МПа
	шт.
	3

	69.
	Затвор обратный КПЛВ.494454.405-04 Ду200 Рр1,6 МПа
	шт.
	2

	Монтаж грузоподъемного оборудования

	70.
	Кран мостовой эл. однобалочный подвесной однопролетный г/п 5 т, пролет 6 м, длина консолей 0,9 м, длина крана 7,8 м, высота подъема 12 м, в комплекте с токоподводом и узлами крепления
	шт.
	2

	71.
	Таль ручная передвижная шестеренная г/п 2 т высота подъема 3 м
	шт.
	2

	72.
	Таль ручная передвижная шестеренная г/п 0,5 т высота подъема 3 м
	шт.
	5

	73.
	Таль ручная передвижная шестеренная г/п 3 т высота подъема 6 м
	шт.
	1

	74.
	Таль ручная передвижная шестеренная г/п 0,5 т высота подъема 6 м
	шт.
	5

	75.
	Тележка ручная г/п 2 т
	шт.
	2

	76.
	Тележка ручная г/п 0,5 т
	шт.
	1

	77.
	Таль эл. передвижная канатная ИСП.6, г/п 1 т, высота подъема 20 м.в компл. с токоподводом и узлами его крепления
	шт.
	1


6.2 Тепломеханические системы (11UEJ)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Монтаж технологических трубопроводов.

	1.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 159
	1 т
	0,2375

	2.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 89
	1 т
	0,296

	3.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 57
	1 т
	0,32

	4.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 32
	1 т
	0,004

	5.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 18
	1 т
	0,003

	6.
	Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный, мм: 14
	1 т
	0,001

	Монтаж арматуры

	7.
	Клапан запорный с ручным приводом, У26161-050М1-04 Ду50 Рр1,0 МПа
	шт.
	2

	8.
	Клапан запорный с ручным приводом , У26161-080-48

Ду80, Рр=1,0 МПа
	шт.
	5

	9.
	Задвижка клиновая фланцевая с электроприводом,

ЗКЛ13004-050-50, Ду50, Рр=1,0 МПа
	шт.
	1

	10.
	Клапан запорный обратный, У41116-050-01,

Ду50, Рр=0,3 МПа
	шт.
	3


6.3 Тепловая изоляция (11UBN)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Трубопроводы и арматура.

	1.
	Изоляция трубопроводов и арматуры матами теплоизоляционными прошивными энергетическими на металлической сетке марки МТПЭ-2-100. Купл=1,2. Толщина матов 110 и 120 мм
	м3
	29,05

	2.
	Изоляция трубопроводов и арматуры матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обкладке из ткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов 30 и 40 мм
	м3
	20,55

	3.
	Изготовление и покрытие изоляции трубопроводов кожухом из ленты алюминиевых сплавов толщиной  0,5 и 0,8 мм
	100 м2
	6,45

	4.
	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой в 2 слоя
	100 м2
	2,725

	5.
	Изготовление и установка мелких металлоконструкций из углеродистой стали на поверхности трубопроводов (разгружающие и крепежные детали )
	м3
	14,88

	6.
	Изготовление и приварка штырей из проволоки углеродистой
	100 м2
	0,13

	7.
	Изготовление и установка диафрагм из ленты алюминиевого сплава  толщиной 0,8 мм при монтаже разгружающих устройств
	м3
	14,88

	8.
	Изготовление и установка опорных скоб из проволоки углеродистой
	м3
	19,84

	9.
	Установка прокладок на поверхности трубопроводов из материала МПБ-Г толщиной 4 мм на основе базальтового волокна при монтаже разгружающих устройств (картон)
	м3
	17,36

	10.
	Изготовление и установка деревянных элементов на разгружающие устройства для трубопроводов с пароизоляционным слоем
	м3
	0,002

	11.
	Механическая зачистка металлическими щетками
	м2
	22,75

	12.
	Обеспыливание поверхности
	м2
	22,75

	13.
	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
	100 м2
	0,225

	14.
	Окраска металлических  поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 в 2 слоя
	100 м2
	0,225

	Технологическое оборудование.

	15.
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей оборудования матами теплоизоляционными прошивными энергетическими марки МТПЭ-3-100 в обклаке из стеклоткани марки Т-23 со всех сторон. Купл=1,2. Толщина матов  30, 40 и 50 мм
	м3
	0,6

	16.
	Изготовление и покрытие изоляции оборудования кожухом из ленты алюминиевых сплавов толщиной 0,5, 0,7 и 0,8 мм
	100 м2
	0,175

	17.
	Обертывание поверхности изоляции оборудования фольгой алюминиевой в 2 слоя
	100 м2
	0,025

	18.
	Изготовление и установка мелких металлоконструкций из нержавеющей стали на поверхности оборудования (разгружающие и крепежные детали сечением 3х30 мм)

1 м3 изоляции
	м3
	0,325

	19.
	Изготовление и установка мелких металлоконструкций из углеродистой стали на поверхности оборудования (разгружающие и крепежные детали сечением 3х30 мм и уголок 35х35х4)
	м3
	0,275

	20.
	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции из проволоки нержавеющей на поверхности оборудования
	100 м2
	0,06

	21.
	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции из проволоки углеродистой на поверхности оборудования
	100 м2
	0,06

	22.
	Изготовление и установка опорных скоб из проволоки нержавеющей
	м3
	0,6

	23.
	Изготовление и установка диафрагм из ленты алюминиевого сплава  толщиной 0,8 мм при монтаже разгружающих устройств
	м3
	0,6

	24.
	Установка прокладок на поверхности оборудования из материала МПБ-Г толщиной 4 мм на основе базальтового волокна при монтаже разгружающих устройств (картон)
	м3
	0,6

	25.
	Механическая зачистка металлическими щетками
	м2
	0,75

	26.
	Обеспыливание поверхности
	м2
	0,75

	27.
	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
	100 м2
	0,01

	28.
	Окраска металлических  поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 в 2 слоя
	100 м2
	0,01

	Вентиляционные системы.

	29.
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей воздуховодов матами базальтовыми прошивными  марки МБПЭ-4-50 в обклаке из стеклоткани марки Т11-ВМ со всех сторон. Купл=1,5. Толщина матов  40 60 мм
	м3
	110,85

	30.
	Изготовление и покрытие изоляции воздуховодов кожухом из ленты алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм
	100 м2
	15,575

	31.
	Изготовление и приварка штырей из ленты холоднокатаной из углеродистой стали на поверхности воздуховодов
	100 м2
	8,31

	32.
	Изготовление и установка мелких металлоконструкций из углеродистой стали на поверхности воздуховодов(разгружающие и крепежные детали )
	м3
	110,85

	33.
	Изготовление и установка деревянных элементов на разгружающие устройства для воздуховодов с пароизоляционным слоем
	м3
	0,009

	34.
	Механическая зачистка металлическими щетками
	м2
	208,65

	35.
	Обеспыливание поверхности
	м2
	208,65

	36.
	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
	100 м2
	2,085

	37.
	Окраска металлических  поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 в 2 слоя
	100 м2
	2,085


6.4 Антикоррозионная защита (11UBN)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Трубопроводы (наружная поверхность).

	1.
	Дробеструйная очистка металлической поверхности
	м2
	835

	2.
	Обеспыливание поверхности
	м2
	835

	3.
	Обезжиривание уайт-спиритом
	100 м2
	8,35

	4.
	Нанесение грунтовки ЭП-057 в 2 слоя
	100 м2
	8,35

	5.
	Нанесение эмали ЭП-140 в 3 слоя
	100 м2
	8,35

	Воздуховоды (наружная и внутренняя поверхности).

	6.
	Дробеструйная очистка металлической поверхности
	м2
	15000

	7.
	Обеспыливание поверхности
	м2
	15000

	8.
	Обезжиривание уайт-спиритом
	100 м2
	150

	9.
	Нанесение грунтовки ЭП-057 в 2 слоя
	100 м2
	150

	10.
	Нанесение эмали ЭП-140 в 3 слоя
	100 м2
	150


6.5 Отопление и вентиляция (11UBN)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Система 11SAC01,12SAC01

	1.
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час
	шт.
	2

	Система 11SAE45,12SAE45,11SAE25,12SAE25

	2.
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час
	шт.
	2

	3.
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т
	шт.
	2

	Система 11SAC44, 12SAE44, 11SAE24, 12SAE24

	4.
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час
	шт.
	2

	5.
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт.
	2

	Система 10SAC47, 20SAC47, 10SAC27, 20SAC27

	6.
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час
	шт.
	2

	7.
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,6 т
	шт.
	2

	Система 10SAC81, 20SAC81

	8.
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т
	шт.
	2

	Система 11SAD01, 12SAD01

	9.
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 63 тыс.м3/час
	шт.
	2

	Система 11SAD40, 12SAD40, 11SAD20, 12SAD20

	10.
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час
	шт.
	2

	11.
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,6 т
	шт.
	2

	Система 11SAD41, 12SAD41,11SAD21, 12SAD21

	12.
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час
	шт.
	2

	13.
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т
	шт.
	2

	Система SAD22, SAD23

	14.
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т
	шт.
	4

	Система 11SAC28, 12SAC28

	15.
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт.
	2

	16.
	Установка устройств  периметром: до 6000 мм
	шт.
	8

	17.
	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК6.1 (1000х2000)
	шт.
	2

	18.
	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК 5.1 (1000х1000)
	шт.
	1

	19.
	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК3.1 (500х1000)  
	шт.
	3

	20.
	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК 2.1 (500х500)
	шт.
	2

	21.
	Прокладка воздуховодов из листовой, коррозионностойкой стали толщиной: 2,0 мм, периметром до 5200 мм
	100 м2
	31

	22.
	Монтаж кондиционеров масса, т: 1,3
	шт.
	2


6.6 Электромонтажные работы (11UBN)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Электротехническое оборудование.

	1.
	Монтаж трансформатора силового трехфазного двухобмоточного в сейсмостойком исполнении CDNN мощность 400 кВА, напряжение 6/0,4 кВ, схема и группа соединений D/Yн - 11, Uk =4%; вес 2500
	шт.
	1

	2.
	Монтаж комплектного распределительного устройства в сейсмостойком исполнении с разъединителем. К61 М напряжение 6 кВ, вес 900
	шт.
	1

	3.
	Монтаж распределительного устройства в сейсмостойком исполнении КРУЗА П с номинальным напряжение 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин 630 А, ток короткого замыкания 25 кА; вес не более 500
	шт.
	10

	4.
	Заземление
	шт.
	10

	Электроосвещение.

	5.
	Щиток распределительный, навесной переменного тока 25 кА,380/220 В ЩР-1Р-100-21-0-2У
	шт.
	1

	6.
	Щиток распределительный, навесной переменного тока 25 кА,380/220 В ЩР-1Р-100-12-0-2У
	шт.
	2

	7.
	Щиток распределительный, навесной переменного тока 25 кА,380/220 В ЩР-1Р-100-24-0-2У
	шт.
	1

	8.
	Светильник подвесной для лампы ДРЛ, Р=400 Вт, IP54 РСП05-400
	шт.
	4

	9.
	Светильник подвесной для ртутной лампы типа ДРЛ, Р=250 Вт, IP54 РСП05-250
	шт.
	7

	10.
	Светильник подвесной  для лампы ДРЛ, Р=125 Вт, IP54 РСП05-125
	шт.
	23

	11.
	Светильник потолочный "плафон" для лампы накаливания Р=100 Вт, IP=20 НПО22-1-100
	шт.
	10

	12.
	Светильник подвесной для двух люминесцентных ламп Р=40 Вт, IP65 ЛСП44-2х40
	шт.
	2

	13.
	Светильник подвесной для двкх люминесцентных ламп, Р=40 Вт, IP54  ЛСП40-2х40
	шт.
	22

	14.
	Световой указатель "Выход"  в комплекте со световодами, мощьностью 1,5 Вт СЭУ-3
	шт.
	5

	15.
	Прокладка кабеля на скобах, с установкой ответвительных коробок
	100м
	4,557

	16.
	Прокладка кабеля по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок
	100м
	0,784

	17.
	Ящик с понижающим трансформатором 220/12 В ЯТП-0,25
	шт.
	9

	18.
	Светильник подвесной для лампы накаливания, Р=200 Вт, IP54 НСП17-200
	шт.
	22

	19.
	Светильник потолочный для лампы накаливания, Р=100 Вт, IP54 НПП03-100
	шт.
	13

	20.
	Светильник потолочный для лампы накаливания, Р= до 60 Вт, IP54 ПСХ-60
	шт.
	4

	21.
	Светильник подвесной "шар" для лампы накаливания, Р=150 Вт, IP20 НСО17-150
	шт.
	5

	22.
	Светильник подвесной для двкх люминесцентных ламп, Р=40 Вт, IP20  ЛСП02-2х40
	шт.
	18

	23.
	Кабель ВВГнг-LSнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х2.5 мм2
	км
	0,37

	24.
	Кабель ВВГнг-LS-FRLS 1 кВ сеч. 3х4 мм2
	км
	0,22

	25.
	Кабель ВВГнг-LS-FRLS 1 кВ сеч. 3х6 мм2
	км
	0,32

	26.
	Кабель ВВГнг-LS-FRLS 0.66 кВ сеч. 5х2.5 мм2
	км
	0,18


7. Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта.

	№ п/п
	Наименование вида работ

	1
	10. Монтаж металлических конструкций

	
	10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

	2
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	
	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	
	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

	
	12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	3
	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	
	15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

	
	15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

	
	15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

	
	15.5. Устройство системы электроснабжения

	4
	23. Монтажные работы

	
	23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

	
	23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии

	5
	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков)

	
	33.1.12. Объекты использования атомной энергии




