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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.


	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Комплект фильтровентиляционного оборудования
		п/п
	Наименование параметра
	Значение
	Размерность

	Фильтровентиляционный агрегат

	
	Тип фильтруемой пыли
	Мелко и средне дисперсное стекловолокно (0,1 – 10мм)
	-

	
	Количество одновременных мест сбора пыли
	2
	шт

	
	Зона распространения пыли (ДхШхВ)
	1500х1000х1000
	мм

	
	Габаритные размеры агрегата, (ДхШхВ)
	не более 950х950х1500
	мм

	
	Масса
	не более 300
	кг

	
	Максимальная производительность
	не менее 6000
	м3/ч

	
	Максимальное разрежение
	не менее 3000
	Па

	
	Эффективность фильтрации
	не менее 98-99,5%
	-

	
	Количество зарядных фильтров с тефлоновой мембраной PTFE
	4
	шт

	
	Площадь фильтрующей поверхности (суммарная)
	не менее 80
	м2

	
	Эффективность фильтрации в системе EUROVENT  4/5
	EU 9
	-

	
	Давление воздуха, подаваемого к системе регенерации фильтра
	0,6
	МПа

	
	Максимальная потребляемая электрическая мощность
	не более 5,5
	кВт

	
	Напряжение переменного тока при частоте 50 Гц
	380
	В

	
	Глушитель
	В комплекте
	-

	
	Функция самоочистки
	есть
	-

	Передвижной высоковакуумный фильтровентиляционный агрегат

	
	Фильтруемый объект
	Дым от аргонодуговой сварки нержавеющей стали
Металлическая стружка от фрезерно-строгальной механообработки
	-

	
	Габаритные размеры, (ДхШхВ)
	не более 400х400х1100
	мм

	
	Масса
	не более 35
	кг

	
	Максимальная производительность
	не менее 400
	м3/ч

	
	Максимальное разрежение
	не менее 30000
	Па

	
	Эффективность фильтрации
	не менее 98-99,5%
	-

	
	Фильтры зарядные с тефлоновой мембраной PTFE
	1
	шт

	
	Площадь фильтрующей поверхности (суммарная)
	не менее 3
	м2

	
	Эффективность фильтрации в системе EUROVENT  4/5
	EU 9
	-

	
	Давление воздуха, подаваемого к системе регенерации фильтра
	0,6
	МПа

	
	Максимальная потребляемая электрическая мощность
	не более 1,5
	кВт

	
	Напряжение переменного тока при частоте 50 Гц
	380
	В

	
	Функция самоочистки
	есть
	-



	
 шт.
	
1



1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок – до 03 декабря 2012 г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

[bookmark: _GoBack]6. НМЦ: 1 500 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/

