Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на модернизацию систем контроля и управления доступом и охранно-пожарной сигнализации офиса генеральной дирекции ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

Содержание

- Общие сведения …………………………………………………………..…..….3

- Перечень регламентирующих документов ……………………………..….…3

- Технические требования ………………………………………………….……5

- Дополнительные требования ……………………………………………….….7

- Перечень производимых работ ………………………………………………...8

1. Общие сведения

1.1. Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации системы автоматической пожарной сигнализации, системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом и системы видеонаблюдения.

1.2. Заказчик –ФГУП  «Рос РАО».

Исполнитель – определяется на конкурсной основе.

Сроки начала и окончании работ

Поставка оборудования: начало работы – момент подписания договора,

окончание  «____» ___________ 2012 г.

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ : начало работы – момент подписания договора,  окончание  «____» _____________  2012 г.

2. Перечень регламентирующих документов

В своей работе подрядчик руководствуется:

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- РД 78.36.003.2002. Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. МВД России;

- РД 78.36.006-2005. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации. МВД России.

- РД 78.145-93. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. МВД России;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ);

- СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

- НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

- НПБ-110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и автоматической пожарной сигнализацией.

- НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

- РД 25.952-90. Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

- Перечни технических средств пожарной сигнализации и других средств безопасности, рекомендованных к применению, на объектах различной формы собственности на территории России.

- РД 25.952-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование.

3. Технические требования

3.1 Требования по условиям эксплуатации:

Оборудование и аппаратура, дополнительно устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69.

Оборудование и аппаратура, дополнительно устанавливаемые в помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69     (У 3.1.- для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, УХЛ 4.2. – для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

3.2 Требования к безопасности эксплуатации технических средств:

- устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации;

- устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87;

- электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75;

- допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

- применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».

3.3 Требования к электропитанию:

Технические средства системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц.

Электропитание 220В должно подводиться к оборудованию систем из центральной электрощитовой.

При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования систем от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения.

3.4. Требования к модернизации системы:

Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания систем за счет расширения аппаратной и программной части без нарушения работоспособности существующей системы.

3.5. Требования к надежности:

Надежность технических средств системы, ее технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Исполнителя, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.

3.6. Требования по электромагнитной совместимости:

Совместимость технических средств пожарной сигнализации должна соответствовать ГОСТ Р 50009-92.

3.7. Требования к монтажу

Для обеспечения надежности кабельных систем должны быть применены следующие технические и организационные решения:

- Применяемые материалы  и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-техническими документами пожаростойкость и пожаробезопасность.

- Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами.

- Выбор кабелей и проводов для шлейфов и кабельных связей  подсистем произвести в соответствии с ПУЭ с учетом требований нормативной и технической документацией на применяемое оборудование.

- Все проводные коммуникации ОПС прокладываются по каналам и шахтам, предназначенным для прокладки коммуникаций объекта, но с принятием необходимых мер защиты от преднамеренного вывода их из строя.

- Прокладка кабелей и проводов системы охранно-пожарной сигнализации и подсистемы энергоснабжения должна осуществляться скрытым способом, недосягаемо для потенциальных нарушителей, а также с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций.

4. Дополнительные требования.

Наличие у подрядной организации:

- лицензии МЧС РФ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- лицензил ФСБ с допуском работ в режимных помещениях  уровня «ДСП» и «Секретно»;

Наличие сертификатов соответствия или иных документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям, на применяемые технические средства, материалы и конструкции.

Отсутствие подрядной организации в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Перечень производимых работ

На объектах заказчика устанавливается оборудование, приведенное в спецификации (Приложение №1 к Договору).

В соответствии с пунктом 23.2.6.б Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» публикуемая информации о закупке на официальном сайте представлена в усеченной форме, а полная версия документов выдается участнику закупки после подписания соглашения о неразглашении информации