## Апрель 403
Задание №ЗЗ-Р4-7042-201376662; СЗ №2014-481
Спецификация. Поставка арматуры запорной специальной для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 27
1 | 2.ИСУП.3788054Д1 | 4RQ22S07 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-600-12 | 3СIIIв | Оборудование | 600 | 2,5 | 250 | пар |  | 1930 | встр. э/пр | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00210.3.0.16 изм. 3 | R4.00210.1.0.12 |  | R4.00210.8.0.12 | 3HC | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  |  | 2015-05-30 | 1/2 | 356451.4
2 | 2.ИСУП.3788055Д1 | 4RQ21S07 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-600-12 | 3СIIIв | Оборудование | 600 | 2,5 | 250 | пар |  | 1930 | встр. э/пр | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00210.3.0.16 изм. 3 | R4.00210.1.0.12 |  | R4.00210.8.0.12 | 3HC | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  |  | 2015-05-30 | 1/2 | 356451.4
3 | 2.ИСУП.3814861 | 4RL31S03 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800-Z | 3CIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | питательная вода |  | 2150 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00207.3.0.16 | R4.00207.1.0.12 |  | R4.00207.2.0.12 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3238 мм с учетом наклона задвижки относительно вертикальной оси не более 25°. Арматура без перепада, с замком. Время открытия (закрытия) не более 117 с. Срок службы не менее 30 лет. | 2015-05-30 | 1/2 | 244655.35
4 | 2.ИСУП.3814862 | 4RL31S04 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800-Z | 3CIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | питательная вода |  | 2150 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00207.3.0.16 | R4.00207.1.0.12 |  | R4.00207.2.0.12 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3238 мм с учетом наклона задвижки относительно вертикальной оси не более 25°. Арматура без перепада, с замком. Время открытия (закрытия) не более 117 с. Срок службы не менее 30 лет. | 2015-05-30 | 1/2 | 244655.35
5 | 2.ИСУП.3814863 | 4RL32S02 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800-Z | 3CIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | питательная вода |  | 2150 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00207.3.0.16 | R4.00207.1.0.12 |  | R4.00207.2.0.12 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3238 мм с учетом наклона задвижки относительно вертикальной оси не более 25°. Арматура без перепада, с замком. Время открытия (закрытия) не более 117 с. Срок службы не менее 30 лет. | 2015-05-30 | 1/2 | 244655.35
6 | 2.ИСУП.3814864 | 4RL32S03 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800-Z | 3CIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | питательная вода |  | 2150 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00207.3.0.16 | R4.00207.1.0.12 |  | R4.00207.2.0.12 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3238 мм с учетом наклона задвижки относительно вертикальной оси не более 25°. Арматура без перепада, с замком. Время открытия (закрытия) не более 117 с. Срок службы не менее 30 лет. | 2015-05-30 | 1/2 | 244655.35
7 | 2.ИСУП.3814865 | 4RL31S01 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800-Z | 3CIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | питательная вода |  | 2150 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00207.3.0.16 | R4.00207.1.0.12 |  | R4.00207.2.0.12 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3238 мм с учетом наклона задвижки относительно вертикальной оси не более 25°. Арматура без перепада, с замком. Время открытия (закрытия) не более 117 с. Срок службы не менее 30 лет. | 2015-05-30 | 1/2 | 244655.35
8 | 2.ИСУП.3814866 | 4RL31S05 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800-Z | 3CIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | питательная вода |  | 2150 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00207.3.0.16 | R4.00207.1.0.12 |  | R4.00207.2.0.12 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3238 мм с учетом наклона задвижки относительно вертикальной оси не более 25°. Арматура без перепада, с замком. Время открытия (закрытия) не более 117 с. Срок службы не менее 30 лет. | 2015-05-30 | 1/2 | 244655.35
9 | 2.ИСУП.3814867 | 4RL32S04 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800-Z | 3CIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | питательная вода |  | 2150 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00207.3.0.16 | R4.00207.1.0.12 |  | R4.00207.2.0.12 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3238 мм с учетом наклона задвижки относительно вертикальной оси не более 25°. Арматура без перепада, с замком. Время открытия (закрытия) не более 117 с. Срок службы не менее 30 лет. | 2015-05-30 | 1/2 | 244655.35
10 | 2.ИСУП.3814868 | 4RL31S02 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800-Z | 3CIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | питательная вода |  | 2150 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00207.3.0.16 | R4.00207.1.0.12 |  | R4.00207.2.0.12 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3238 мм с учетом наклона задвижки относительно вертикальной оси не более 25°. Арматура без перепада, с замком. Время открытия (закрытия) не более 117 с. Срок службы не менее 30 лет. | 2015-05-30 | 1/2 | 244655.35
11 | 2.ИСУП.3814869 | 4RL32S01 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800-Z | 3CIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | питательная вода |  | 2150 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00207.3.0.16 | R4.00207.1.0.12 |  | R4.00207.2.0.12 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3238 мм с учетом наклона задвижки относительно вертикальной оси не более 25°. Арматура без перепада, с замком. Время открытия (закрытия) не более 117 с. Срок службы не менее 30 лет. | 2015-05-30 | 1/2 | 244655.35
12 | 2.ИСУП.3814870 | 4RL32S05 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800-Z | 3CIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | питательная вода |  | 2150 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00207.3.0.16 | R4.00207.1.0.12 |  | R4.00207.2.0.12 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3238 мм с учетом наклона задвижки относительно вертикальной оси не более 25°. Арматура без перепада, с замком. Время открытия (закрытия) не более 117 с. Срок службы не менее 30 лет. | 2015-05-30 | 1/2 | 244655.35
13 | 2.ИСУП.3835250Д1 | 4TG13S09 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
14 | 2.ИСУП.3835251Д1 | 4TG11S08 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
15 | 2.ИСУП.3835252Д1 | 4TG12S09 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
16 | 2.ИСУП.3835253Д1 | 4TG12S08 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
17 | 2.ИСУП.3835254Д1 | 4TG10S03 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
18 | 2.ИСУП.3835255Д1 | 4TG10S01 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
19 | 2.ИСУП.3835256Д1 | 4TG10S05 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
20 | 2.ИСУП.3835257Д1 | 4TG10S02 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
21 | 2.ИСУП.3835258Д1 | 4TG13S08 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
22 | 2.ИСУП.3835259Д1 | 4TG10S06 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
23 | 2.ИСУП.3835260Д1 | 4TG11S09 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
24 | 2.ИСУП.3835261Д1 | 4TG10S04 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
25 | 2.ИСУП.3835262Д1 | 4TG10S07 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
26 | 2.ИСУП.3835263Д1 | 4TG10S08 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-300-06 | 3СIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | борный раствор |  | 481 | встр. э/пр | 2-ПБ-17 | 1,7 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00129.6.0.16 | R4.00129.4.0.11 |  | R4.00129.8.0.11 | 3С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | L=500мм ,H не более 1915мм | 2015-03-30 | 1/1 | 121961.07
27 | 2.ИСУП.3840427Д1 | 4RW51S11 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-300-02 | 3CIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 410 | маховик |  |  | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-001-80841593-2007 | R4.00224.3.0.16 | R4.00224.1.0.12 |  | R4.00224.8.0.12 | -/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности А (работа на вакууме) | 2015-02-24 | 1/2 | 96421.18
28 | 2.ИСУП.3842230Д1 | 4RM41S01 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-600 | 3CIIIв | Оборудование | 600 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 1930 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | Б-806494СБ (43383с/о) |  | Б-806494 (43384с/о) | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=800 мм, высота от оси клапана до крайней точки привода не более 2620 мм, Dр=608 мм Напряжение питания цепей управления и сигнализации 24В | 2015-05-30 | 1/2 | 253063.9
29 | 2.ИСУП.3842290Д1 | 4RH52S02 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800 | 3СIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | пар, паровоздушная смесь |  | 2150 | встр. э/пр | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00237.3.0.16 изм. 1 | R4.00237.1.0.12 |  | R4.00237.8.0.12 | 4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3400мм Арматура без перепада Время открытия (закрытия) не более 117 с | 2015-05-30 | 1/2 | 302912.92
30 | 2.ИСУП.3842291Д1 | 4RH63S03 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800 | 3СIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | пар, паровоздушная смесь |  | 2150 | встр. э/пр | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00237.3.0.16 изм. 1 | R4.00237.1.0.12 |  | R4.00237.8.0.12 | 4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Класс герметичности - А (работа на вакууме), с возможностью подвода уплотняющей воды. Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3400мм Арматура без перепада Время открытия (закрытия) не более 117 с | 2015-05-30 | 1/2 | 302912.92
31 | 2.ИСУП.3842292Д1 | 4RH52S05 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800 | 3СIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | пар, паровоздушная смесь |  | 2150 | встр. э/пр | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00237.3.0.16 изм. 1 | R4.00237.1.0.12 |  | R4.00237.8.0.12 | 4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3400мм Арматура без перепада Время открытия (закрытия) не более 117 с | 2015-05-30 | 1/2 | 302912.92
32 | 2.ИСУП.3842293Д1 | 4RH63S02 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-800 | 3СIIIв | Оборудование | 800 | 2,5 | 250 | пар, паровоздушная смесь |  | 2150 | встр. э/пр | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | R4.00237.3.0.16 изм. 1 | R4.00237.1.0.12 |  | R4.00237.8.0.12 | 4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | Класс герметичности - А (работа на вакууме), с возможностью подвода уплотняющей воды. Строительная длина L=1000мм, строительная высота Н=3400мм Арматура без перепада Время открытия (закрытия) не более 117 с | 2015-05-30 | 1/2 | 302912.92
33 | 2.ИСУП.3842317Д1 | 4RM41S03 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-600 | 3CIIIв | Оборудование | 600 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 1930 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | Б-806494СБ (43383с/о) |  | Б-806494 (43384с/о) | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=800 мм, высота от оси клапана до крайней точки привода не более 2620 мм, Dр=608 мм Напряжение питания цепей управления и сигнализации 24В | 2015-05-30 | 1/2 | 253063.9
34 | 2.ИСУП.3842318Д1 | 4RM42S01 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-600 | 3CIIIв | Оборудование | 600 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 1930 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | Б-806494СБ (43383с/о) |  | Б-806494 (43384с/о) | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=800 мм, высота от оси клапана до крайней точки привода не более 2620 мм, Dр=608 мм Напряжение питания цепей управления и сигнализации 24В | 2015-05-30 | 1/2 | 253063.9
35 | 2.ИСУП.3842319Д1 | 4RM42S03 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-600 | 3CIIIв | Оборудование | 600 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 1930 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | Б-806494СБ (43383с/о) |  | Б-806494 (43384с/о) | 3Н | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=800 мм, высота от оси клапана до крайней точки привода не более 2620 мм, Dр=608 мм Напряжение питания цепей управления и сигнализации 24В | 2015-05-30 | 1/2 | 253063.9
36 | 2.ИСУП.3842320Д1 | 4RM43S01 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-600 | 3CIIIв | Оборудование | 600 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 1930 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | Б-806494СБ (43383с/о) |  | Б-806494 (43384с/о) | 3H | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=800 мм, высота от оси клапана до крайней точки привода не более 2620 мм, Dр=608 мм Напряжение питания цепей управления и сигнализации 24В | 2015-05-30 | 1/2 | 253063.9
37 | 2.ИСУП.3842321Д1 | 4RM43S03 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-600 | 3CIIIв | Оборудование | 600 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 1930 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | Б-806494СБ (43383с/о) |  | Б-806494 (43384с/о) | 3H | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=800 мм, высота от оси клапана до крайней точки привода не более 2620 мм, Dр=608 мм Напряжение питания цепей управления и сигнализации 24В | 2015-05-30 | 1/2 | 253063.9
38 | 2.ИСУП.3842322Д1 | 4RM50S02 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-600 | 3CIIIв | Оборудование | 600 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 1930 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | Б-806494СБ (43383с/о) |  | Б-806494 (43384с/о) | 3H | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=800 мм, высота от оси клапана до крайней точки привода не более 2620 мм, Dр=608 мм Напряжение питания цепей управления и сигнализации 24В | 2015-05-30 | 1/2 | 253063.9
39 | 2.ИСУП.3842323Д1 | 4RM54S01 | Задвижка клиновая | по типу ИА 11165-600 | 3CIIIв | Оборудование | 600 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 1930 | встроенный электропривод | 2-ПГ-17 | 7,5 | угл | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | Б-806494СБ (43383с/о) |  | Б-806494 (43384с/о) | 3H | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина L=800 мм, высота от оси клапана до крайней точки привода не более 2620 мм, Dр=608 мм Напряжение питания цепей управления и сигнализации 24В | 2015-05-30 | 1/2 | 253063.9
40 | 2.СИО.211091252 | 4TG12S20 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу ИА 11165-150-04 | 2BIIв | Оборудование | 150 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 182 | встроенный электропривод | МоА ОС 160-63 | 1,2 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | время закрытия не более 10с, L=350мм ,H не более 1160мм {в ИСУП: 2.ИСУП.5766300} | 2015-03-30 | 1/1 | 42513
41 | 2.СИО.211091253 | 4TG12S21 | Задвижка запорная быстродействующая | по типу ИА 11165-200-07 | 2BIIв | Оборудование | 200 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 270 | встроенный электропривод | МоА ОС 250-63 | 1,2 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | время закрытия не более 10с, L=400мм ,H не более 1545мм, присоединение к тр-ду 220х7 Dp 209 {в ИСУП: 2.ИСУП.5766301} | 2015-03-30 | 1/1 | 63068
42 | 2.СИО.211091254 | 4TG20S05 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-150-04 | 2BIIв | Оборудование | 150 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 128 | встроенный электропривод | 2-ОА-47 | 0,25 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/3 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=350мм ,H не более 1160мм {в ИСУП: 2.ИСУП.5766320} | 2015-03-30 | 1/1 | 29899
43 | 2.СИО.211091255 | 4TG20S06 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-150-04 | 2BIIв | Оборудование | 150 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 128 | встроенный электропривод | 2-ОА-47 | 0,25 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/3 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=350мм ,H не более 1160мм {в ИСУП: 2.ИСУП.5766319} | 2015-03-30 | 1/1 | 29899
44 | 2.СИО.211091256 | 4TG21S06 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-200-07 | 2BIIв | Оборудование | 200 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 309 | встроенный электропривод | МоАОС 160-40 | 1,2 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/3 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=400мм ,H не более 1545мм, присоединение к тр-ду 220х7 Dp 209 {в ИСУП: 2.ИСУП.5766312} | 2015-03-30 | 1/1 | 72178
45 | 2.СИО.211091257 | 4TG21S07 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-200-07 | 2BIIв | Оборудование | 200 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 309 | встроенный электропривод | МоАОС 160-40 | 1,2 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/3 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=400мм ,H не более 1545мм, присоединение к тр-ду 220х7 Dp 209 {в ИСУП: 2.ИСУП.5766314} | 2015-03-30 | 1/1 | 72178
46 | 2.СИО.211091258 | 4TG21S08 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-200-07 | 2BIIв | Оборудование | 200 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 309 | встроенный электропривод | МоАОС 160-40 | 1,2 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/3 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=400мм ,H не более 1545мм, присоединение к тр-ду 220х7 Dp 209 {в ИСУП: 2.ИСУП.5766316} | 2015-03-30 | 1/1 | 72178
47 | 2.СИО.211091259 | 4TG21S11 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-300-10 | 2BIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 430 | маховик с датчиком указателя положения |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/3 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=500мм ,H не более 1730мм {в ИСУП: 2.ИСУП.5766310} | 2015-03-30 | 1/1 | 100442
48 | 2.СИО.211091260 | 4TG21S14 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-300-10 | 2BIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 430 | маховик с датчиком указателя положения |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/3 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=500мм ,H не более 1730мм {в ИСУП: 2.ИСУП.5766311} | 2015-03-30 | 1/1 | 100442
49 | 2.СИО.211091261 | 4TG21S17 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-200-07 | 2BIIв | Оборудование | 200 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 309 | встроенный электропривод | МоАОС 160-40 | 1,2 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/3 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=400мм ,H не более 1545мм, присоединение к тр-ду 220х7 Dp 209 {в ИСУП: 2.ИСУП.5766313} | 2015-03-30 | 1/1 | 72178
50 | 2.СИО.211091262 | 4TG21S18 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-200-07 | 2BIIв | Оборудование | 200 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 309 | встроенный электропривод | МоАОС 160-40 | 1,2 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=400мм ,H не более 1545мм, присоединение к тр-ду 220х7 Dp 209 {в ИСУП: 2.ИСУП.5766318} | 2015-03-30 | 1/1 | 72178
51 | 2.СИО.211091263 | 4TG21S19 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-200-07 | 2BIIв | Оборудование | 200 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 309 | встроенный электропривод | МоАОС 160-40 | 1,2 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=400мм ,H не более 1545мм, присоединение к тр-ду 220х7 Dp 209 {в ИСУП: 2.ИСУП.5766317} | 2015-03-30 | 1/1 | 72178
52 | 2.СИО.211091264 | 4TG21S20 | Задвижка запорная | по типу ИА 11165-200-07 | 2BIIв | Оборудование | 200 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 309 | встроенный электропривод | МоАОС 160-40 | 1,2 | нж | под приварку | по типу ТУ 3741-007-00218271-2007 | (после выпуска сметы) | R4.00130.1.0.11 |  | R4.00130.8.0.11изм.1 | C/3 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | L=400мм ,H не более 1545мм, присоединение к тр-ду 220х7 Dp 209 {в ИСУП: 2.ИСУП.5766315} | 2015-03-30 | 1/1 | 72178
0
[28 empty] | В том числе НДС 18% | 0