Приложение № 3

к договору № 100-10-05/______

от  __________________2014 г.

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка насосного агрегата

АI 3В 16/25-20/25Б-У3 с электродвигателем 4АМ180S2 в комплекте на раме

Краснокаменск

2014
Техническое задание

на поставку насосного агрегата АI 3В 16/25-20/25Б-У3 с электродвигателем 4АМ180S2 в комплекте на раме

для объекта: ТЭЦ, ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- насосный агрегат АI 3В- 16/25-20/25Б-У3 с эл. двигателем 4АМ180S2 на раме. -ТУ 26-06-1546-89, взамен изношенного оборудования находящегося в технологической цепочке подачи масла в систему уплотнения вала генератора ТВФ. Согласно п. 12.2.2. (б) ЕОСЗ эквивалент не допускается.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов и выставочных образцов). Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 26-06-1546-89 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Агрегат электронасосный АI 3В- 16/25-20/25Б-У3 трёхвинтовой - объёмный с эл. двигателем 4АМ180S2 на раме. Предназначен для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,1*10-4 до 7,6*10-4 м2/с и температурой до 1000С.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Климатическое исполнение насосного агрегата– У по ГОСТ 15150-69; - категория размещения - 3 - климатическое исполнение двигателя – У по ГОСТ 15150-69 - категория размещения -3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Техническая характеристика насосного агрегата АI 3В 16/25-20/25Б-У3 Наименование показателей; параметры. Номинальное значение подачи насоса в агрегате, м3/ч; 21,6. Номинальное значение давление воды на выходе из насоса, кгс/см2; 25. Температура перемещаемой среды, не более °С; 100. КПД, не менее (%); 81. Частота вращения, об/мин; 2900. Техническая характеристика электродвигателя 4АМ180S2 Наименование показателей; параметры. Мощность, кВт; 22.0. Напряжение, В; 380. Вид климатического исполнения; У3. Конструктивное исполнение по способу монтажа; IM1001 (на лапах). Коэффициент мощности; 0,90. Коэффициент полезного действия; 90%. Высота оси вращения; 180мм. Степень защиты; IP54. Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы , не менее 10 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Отсутствуют

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С, верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха – не более 80 % при температуре 25 °С (без конденсации влаги), окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

- сеть переменного трехфазного тока напряжением 380 В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности В комплект поставки агрегата входят:

Обозначение; Наименование; Кол-во; Масса, кг; Примечание. Н41.164.00.000; Агрегат электронасосный АI 3В 16/25; 1. Запасные части. Н41.707.00.072; Втулка ведущего винта; 1; 0,170. Н41.707.00.039; Втулка ведомого винта; 2; 0,150. Н41.217.01.009; Прокладка Ø25хØ16; 6; 0,001; Паронит ПМБ-1,0 ГОСТ 481-80. Н41.707.00.067; Прокладка; 2; 0,030. Н41.707.00.071; Прокладка; 1; 0,012. Н41.198.00.018; Подпятник; 1; 0,130. Н41.198.00.019; Пята; 1; 0,030. Н83.27.00.011; Кольцо; 1; 0,00155. Н83.27.00.013; Кольцо; 1; 0,020. Н80.733.04.0103; Звёздочка 100; 1; 0,1350; Резина ТШ-2-100 ГОСТ 15152-69 доп. изгот. черт. Н13.570.13.303. Электродвигатель 4АМ180S2; 1. Документация эксплуатационная. Н41.164.00.000М ПС; Паспорт; 1. В состав электронасосного агрегата входят : насос трёхвинтовой-объёмный АI 3В 16/25, соединительная муфта и защитный кожух, электродвигатель 4АМ180S2, общая фундаментная плита.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования по ГОСТ 12971-67 и по ГОСТ 14192.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-91 с упаковочным листом; - упаковка должна обеспечивать защиту агрегата от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке; - техническая документация вкладывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 толщиной 0,15-0,20мм.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

- Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорта на насос и электродвигатель и комплектующие, руководство по эксплуатации запаянные в пластиковый пакет); Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

-транспортирование насосного агрегата осуществляется любым видом транспорта; - насосный агрегат должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии; - погрузка и выгрузка насосного агрегата производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; - оборудование должно поставляться, законсервированным и упакованным; - поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение по ГОСТ 15151

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Обеспечение ремонтопригодности при разборке изделий в соответствии с ГОСТ-23660-79

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать назначению указанном в разделе 2 настоящего ТЗ, технические характеристики указанные в подразделе 4.1. ТЗ не должны иметь отклонений. Насосный агрегат должен иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ12.2.003-91, ГОСТ 12.2007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество насосного агрегата должно соответствовать требованиям ТУ 26-06-1546-89, действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор ТЭЦ

«___»___________201 г.

Главный инженер ТЭЦ

«___»___________201 г.

Зам начальника ТЭЦ

«___»___________201 г.

Начальник ТЦ

«___»___________201 г.

СОГЛАСОВАНО:

Технический центр аналитики

Главный энергетик ОАО «ППГХО»

«___»___________201 г.