- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумулятор с электролитом и проведением пуско-наладочных работ Типа 5OPzS 350 или эквивалент. | Состоит из трубчатых положительных пластин и намазных отрицательных пластин. Аккумуляторы стационарные свинцовые сухозаряженные малообслуживаемые с жидким сернокислотным электролитом. Аккумуляторы предназначаются для комплектования батарей, используемых в качестве источника постоянного оперативного тока. Аккумуляторы должны быть пригодны для эксплуатации в закрытых вентилируемых помещениях в условиях нормального «УХЛ» климата, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 45°С (рекомендуемая температура +20°С). Аккумуляторы должны устанавливаться на специальные (существующие) стеллажи, в вертикальном положении. Технические характеристики - Основные параметры и размеры. Номинальная емкость аккумулятора С10 1,8В/эл., при 20°С – 380 А*ч ±5%. Напряжение разомкнутой цепи залитого и заряженного аккумулятора должно быть не менее 2,0 В (разброс напряжений на отдельных аккумуляторах в составе батареи в режиме непрерывного подзаряда не должен превышать +0,1В÷ -0,05В). Напряжение постоянного подзаряда 2,23±0,01В/эл достаточно для полного заряда батареи после разряда. Ток короткого замыкания – 3250А ±5%. Внутреннее сопротивление – 0,60 мОм Емкость аккумуляторов в конце срока службы должна быть не ниже 80 % от номинальной. Аккумуляторы должны выдерживать давление, повышенное или пониженное по сравнению с атмосферным на величину 20 кПа (150 мм рт. ст.) при температуре +(25±10)°С, при этом должен быть исключен выход газа, аэрозоли и электролита аккумуляторов. Аккумуляторы должны иметь не менее 95% номинальной емкости на первом цикле и 100% номинальной - не позднее 5 цикла. Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 126х208х520мм, т.к. не предусматривается замена существующих стеллажей. Вес с электролитом – не более 26,7 кг. Вес электролита – не более 8,1 кг, при плотности электролита 1,24 кг/дм3. Количество борнов (в полюс) – 1 шт. Тип вывода – F-M8(10) Сернокислотный электролит, высокой чистоты (кислота серная, водный раствор) должен соответствовать ТУ 2612-008-56853252-2010. Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе при температуре 20°С равна (1,23±0,01) кг/л. - Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели. Аккумуляторная батарея должна эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в режиме заряда-разряда, а в аварийный период обеспечивать всю нагрузку сети постоянного тока. - Требования по надежности. Срок службы аккумуляторов в составе батареи в режиме постоянного подзаряда при соблюдении действующих Инструкций по вводу в эксплуатацию и эксплуатации должен составлять не менее 20 лет (срок до отдачи не менее 80% номинальной емкости) при температуре 20°С. На протяжении всего срока службы батареи допустимое число отказов должно составлять не более 1 аккумулятора на 10000 аккумуляторов в год. Критерием отказа аккумуляторов по емкости следует считать снижение отдаваемой ими емкости ниже 80% номинальной. Аккумуляторы должны обеспечивать полный средний ресурс не менее 1500 циклов разряд-заряд по ГОСТ Р МЭК 896-1-95 п.15. - Требования к конструкции, монтажно-технические требования. Аккумуляторы должны состоять из трубчатых положительных пластин и намазанных отрицательных пластин. Между положительной и отрицательной пластинами должен располагаться микропористый сепаратор. Аккумуляторы должны быть герметизированы в месте соединения крышки с баком, пробкой и борнами. Не допускается повреждение выводов, наличие трещин и сколов корпуса. Крышка соединена с корпусом герметично, что не позволяет вскрывать аккумулятор, не вызывая повреждений корпуса или крышки. На верхней поверхности крышки аккумуляторов должны быть расположены электрические выводы под винт и заливочные горловины. Аккумуляторы должны иметь специальные фильтр-пробки, снижающие выброс аэрозоля серной кислоты. Конструкция аккумуляторов должна предусматривать возможность механизированного перемещения их при техническом обслуживании. Монтаж аккумуляторов в батареи должен производиться непосредственно на месте их эксплуатации в соответствии с монтажной схемой, инструкцией по монтажу и сборке. Требования к аккумуляторным батареям по обеспечению взрыво- и пожарной безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.010-76 и ГОСТ 12.1.004-91. Внешний вид аккумуляторов представлен на Рис.1. Рис.1 - Требования к материалам и комплектующим оборудования. Корпус, крышка и другие пластмассовые детали должны быть изготовлены из материала класса огнестойкости FH (ПГ)1 по ГОСТ Р 50695-99. Корпус должен быть изготовлен из ударопрочной пластмассы (SAN), баки должны изготавливаться из прозрачного, а крышки из непрозрачного материала. Решетки пластин аккумулятора должны изготавливаться из свинца, легированного сурьмой (менее 3%) (стандарт VDE 0510 ч.2). - Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды. Аккумуляторы во время эксплуатации должны сохранять работоспособность при: - изменении температуры окружающей среды от -10°С до +45°С; - относительной влажности до 85% при температуре +25°С (до 98% при температуре +35°С для тропиков); - пониженном атмосферном давлении до 53 кПа (400 рт. ст.). Емкость аккумулятора при 10-часовом режиме разряда при температуре окружающей среды -10°С должна быть не менее 0,75×С10. Емкость аккумулятора при 10-часовом режиме разряда при температуре окружающей среды +45°С должна быть не менее 1,05×С10. Аккумулятор, при его установке и креплении в соответствии с инструкцией изготовителя, должен сохранять работоспособность в течение всего срока службы во время и после сейсмического воздействия с ускорением в горизонтальном направлении не менее 0,9g, в вертикальном направлении не менее 0,6g, а также при их одновременном воздействии в частотном диапазоне от 3 до 35 Гц. - Требования к электропитанию. Заряд батареи аккумуляторов производится постоянным током 220 В. Токоведущие части аккумуляторов должны выдерживать кратковременную электрическую нагрузку током не менее 1,39С10А, в течение 1 минуты, где С10 – номинальная емкость аккумулятора. При этом напряжение аккумулятора должно быть не менее 1,6 В. Комплектация В комплект поставки должны входить: - аккумуляторы сухозаряженные с установленными транспортными пробками; - электролит сернокислотный, высокой чистоты (кислота серная, водный раствор) плотностью 1,23кг/дм3 при 20ºС, в канистрах не более 30л (38кг) - общая масса 912кг; - керамические фильтр-пробки; - соединители для монтажа аккумуляторов в батарею; - приспособления для залива и обслуживания аккумуляторных батарей (ареометр 1,15÷1,3кг/л, термометр от -20ºС до +80ºС с минеральным наполнителем, воронка, мерная кружка); - техническое описание; - инструкция по монтажу и эксплуатации; - паспорт; - номерные таблички по числу аккумуляторов в поставке; - устройство для переноски аккумуляторов; - товаросопроводительная документация. Требования к маркировке На крышке каждого аккумулятора должна быть нанесена маркировка с указанием даты выпуска (месяц, год) и символов полярности (+) и (-) по ГОСТ 28312, символы должны быть выпуклыми и находиться на крышке рядом с положительным и отрицательным выводом. На крышке каждого аккумулятора должна быть нанесена маркировка с указанием знаков полярности плюс «+» и минус «–». Знаки полярности должны быть выпуклыми и находиться на крышке рядом с положительным и отрицательным выводами. На стенке бака каждого аккумулятора должна быть нанесена кислотоустойчивой краской маркировка с указанием: - торговой марки; - товарного знак предприятия-изготовителя (при наличии); - условного обозначения аккумулятора (тип); - номинальной емкости в ампер-часах с указанием режима разряда; - максимального и минимального уровня электролита; - знака утилизации; - плотности электролита; - обозначения настоящих технических условий; - даты изготовления (месяц, год); - знака подтверждения соответствия. Требования оформляются с учетом: ГОСТ 19433-88 - грузы опасные, классификация и маркировка; ГОСТ 14192-96 маркировка грузов; ГОСТ 1.9-95 маркировка продукции; ГОСТ 30668-2000, 26828-86, 1860–86 - маркировка изделий. Требования к упаковке Аккумуляторы должны упаковываться в транспортную тару, обеспечивающую сохранность аккумуляторов во время транспортировки и хранения. В качестве транспортной тары должны применяться деревянные стоечные поддоны ГОСТ 9557. Аккумуляторы должны устанавливаться в вертикальном положении. Аккумуляторы стягивают между собой полиэстеровой упаковочной лентой по ТУ 2245-006-00221758 и накрывают коробом из картона гофрированного марки Т-21 по ГОСТ Р 52901, который затем должен быть притянут к поддону полиэстеровой упаковочной лентой. Поддон с установленными на нем аккумуляторами должен быть накрыт полиэтиленовой термоусадочной пленкой толщиной не менее 0,1 мм по ГОСТ 25951 для защиты от пыли и влаги. На верхней наружной поверхности короба должны быть наклейки с указанием типа аккумулятора, количества в данной упаковке, даты упаковки. На наружной поверхности короба должны быть нанесены также манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Штабелировать запрещается» по ГОСТ 14192-96. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм по ГОСТ 10354. Требования по правилам сдачи и приемки Порядок сдачи и приемки Все виды испытаний должны проводиться службой технического контроля предприятия-изготовителя. Заказчику должно быть предоставлено право выборочной или полной проверки аккумуляторов и электролита как на предприятии-изготовителе, так и на месте эксплуатации. Заказчик проводит входной контроль аккумуляторов по требованиям, правилам и методам технических условий на аккумулятор конкретного типа. При получении аккумуляторов Заказчик должен убедиться в том, что: - адресат правильный; - на упаковке нет признаков ударов и повреждений; - комплектность груза соответствует упаковочному листу; - аккумуляторы не имеют видимых повреждений; - транспортировочные кнопки плотно закрыты. За партию принимают аккумуляторы закрытого исполнения (комплекты деталей аккумуляторов открытого исполнения) одного типа, полученные потребителем по одному товаросопроводительному документу. Аккумуляторы с поврежденными баками или крышками при монтаже батареи не используются. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров В комплекте поставки должна быть техническая документация в составе: - опись поставки (комплектовочной ведомости); - паспорт; - руководство по эксплуатации (РЭ); - формуляр (ФО); - инструкция по монтажу и сборке; - сертификаты соответствия. Требования к транспортированию Условия транспортирования аккумуляторов принимаются по ГОСТ 23216-78, в том числе в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 50°С. Транспортирование аккумуляторов должно производится в вертикальном положении в упаковке предприятия-изготовителя любым видом закрытого транспорта на любые расстояния без ограничения скорости, с любым числом перегрузок до склада Заказчика. При транспортировании и хранении запрещается устанавливать друг на друга поддоны с аккумуляторами или размещать на них любые другие предметы и грузы. Требования к хранению Аккумуляторы в заводской упаковке могут храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°С, среднемесячной относительной влажности 80% при +25°С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре не более +25°С без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца в год. Допускается хранение аккумуляторов (в заводской упаковке) от даты выпуска первого дозаряда не более: для заполненных электролитом и заряженных аккумуляторов до первого дозаряда – 6 месяцев. Если заполненные электролитом и заряженные аккумуляторы нужно хранить дольше, то каждые 3 месяца должен производиться подзаряд. Аккумуляторы в заводской упаковке должны храниться в вертикальном положении с плотно закрытыми пробками, защищенными от воздействия солнечных лучей. Не допускается совместное хранение свинцовых аккумуляторов со щелочными аккумуляторами и щелочью. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий Аккумуляторы должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя. Гарантийный срок - не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с момента изготовления. Требования по ремонтопригодности Аккумуляторы не должны являться ремонтопригодными (крышка должна быть соединена с корпусом герметично, что не позволит вскрывать аккумулятор, не вызывая повреждений корпуса и крышки). Требования к обслуживанию Предприятие-изготовитель должен произвести монтаж и наладку работы аккумуляторов на предприятии Заказчика. Экологические требования Материалы конструкции аккумуляторов не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека и окружающую среду во всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации. При аварийных ситуациях материалы конструкции аккумуляторов не должны выделять в атмосферу токсичных веществ. Требования по безопасности Требования безопасности к конструкции производственного оборудования, применяемого при производстве и эксплуатации аккумуляторов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-74 и ГОСТ 12.2.049-80. Требования безопасности к конструкции аккумуляторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88. Требования по обеспечению взрыво- и пожарной безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.010-76 и ГОСТ 12.1.004-85. Электрические испытания и измерения, осуществляемые для проверки качества и обслуживания аккумуляторов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.019-80 и ГОСТ 12.2.007.12-75, правилам устройства электроустановок, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Госэнергонадзором. Требования к защитному заземлению и занулению электроустановок постоянного и переменного тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030-81. Требования к организации обучения безопасности труда работающих на производстве аккумуляторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.004-79. Требования к качеству и классификация оборудования Аккумуляторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 896-1, ГОСТ 26881, ГОСТ 12.2.007.12 и ТУ-3481-115-73200020-2008. Предоставлены сведения о сертификации (организация, выдавшая сертификат соответствия, номер и дата сертификата). | шт. | 108 |
|  | Электролит | Сернокислотный электролит, высокой чистоты (кислота серная по ГОСТ 667-73, водный раствор по ГОСТ 6709-72). Сернокислотный электролит, высокой чистоты (кислота серная, водный раствор) в канистрах не более 30л (вес не более 38 кг). Плотность электролита 1,23 кг/дм3. | кг | 912 |

- Условия  поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации, паспорт изделия, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее II,III квартала 2014 г.;

- гарантийный срок – не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с момента изготовления;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).