
Приложение №2

к Договору поставки №099/2013/12-03/____ 

от «____»___________ 2013г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
______________________________

Генеральный директор ЗАО «Далур»
______________________________

__________________ А.А. Дементьев
«____» __________________2013г. 

«___» ____________________  2013 г.
Техническое задание 
Все ссылки на товарные знаки, марки производителей, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или наименования производителя, встречающиеся в техническом задании, спецификации, схемах сопровождаются словами «или эквивалент».

на поставку и шеф-монтаж Пункта управления насосами
Курганская область, Далматовский район,

с. Уксянское                                                                                                       

Условия поставки: Автотранспортом и силами поставщика.

Место поставки: Россия, Курганская область, Шумихинский район, опытно промышленный участок Хохловского месторождения ЗАО «Далур».

1. Наименование:
Пункт управления насосами (включая здание электрощитовой 3х7.5м, щит ШР 1 – 1шт., шкафы управления погружными насосами - 14шт., щит контроля 4ЩК – 1шт.).

2. Технические характеристики и количество оборудования:

Таблица 1 - Спецификация оборудования.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	Пункт управления насосами в соответствии с ТЗ
	1  комплект



3. Общие требования
3.1. Участник (поставщик или изготовитель) должен представить в своем техническом предложении и подтвердить точное соответствие параметров и характеристик, представляемого им оборудования, параметрам и характеристикам запрашиваемого оборудования, требуемого заказчиком, определенным в настоящем ТЗ, спецификации и иным специальным требованиям. (Необходимо приложить техническую информацию, каталог, технические условия или иную документацию, позволяющую провести оценку соответствия предлагаемого оборудования).

3.2. Все поставляемое оборудование должно быть изготовлено с соблюдением требований по качеству, другим специальным требованиям, указанным в спецификации, технических требованиях и характеристиках на оборудование приведенные в данном техническом задании. 

3.3. Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам (ГОСТ), и подтверждаться соответствующими Сертификатами и паспортом предприятия изготовителя.

3.4. Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2013 года изготовления (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из выставочных или из восстановленных узлов и агрегатов).

3.5. Предлагаемое оборудование должно быть работоспособным, поставлено комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, а также комплексную работу с уже имеющимся в эксплуатации оборудованием заказчика без каких либо изменений или доработок.

3.6. Поставщик обязан обеспечить присутствие шеф-инженера производителя при проведении шеф-монтажных работ по присоединению и стыковке поставленного оборудования с сетями заказчика и при тестировании и проверках поставленного оборудования. Выполнение шеф-монтажных работ начинается после получения письменного уведомления со стороны ЗАО «Далур» и заканчивается в соответствии с графиком ЗАО «Далур».

4.Технические требования к Пункту управления насосами.
В соответствии с настоящим техническим заданием изготовить и поставить Пункт управления насосами. Расположение оборудования, входящего в Пункт управления насосами должно соответствовать чертежам 2246-992456-эом. 
В комплект поставки должно входить:

1. Здание электрощитовой 3х7.66м, ТИ-172-2010, в количестве 1 шт.;

2. Щит ШР 1 в количестве 1 шт.
3. Шкафы управления погружными насосами, в количестве 14 шт.;
4. Щит контроля 4ЩК, в количестве 1 шт.;
5. Запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП.
Пункт управления насосами должен быть поставлен в собранном виде в полной заводской готовности с установленным и испытанным оборудованием.

4.1. Технические требования к зданию электрощитовой.

Здание электрощитовой представляет собой электротехнический утепленный моноблок с габаритными размерами 7660х3000х3290 мм. Стены моноблока должны быть утеплены панелями «сэндвич» толщиной 80 мм, пол – минераловатными плитами ИЗОЛ-Н, крыша – радиальная со скатами на торцевые части моноблока.


Электротехнический моноблок служит защитной оболочкой для установленных внутри составных элементов пункта управления насосами, внутри моноблока поддерживаются заданные условия эксплуатации.


В электротехническом моноблоке должен быть выполнен внутренний контур заземления и предусмотрена возможность подключения к внешнему контуру.

Нормальная работа оборудования внутри электротехнического моноблока при отрицательных температурах и в условиях выпадения росы должна обеспечиваться надежным уплотнением всех соединений элементов моноблока, запениванием внутренней поверхности крыши, а также применением устройств обогрева. Обогрев включается вручную или автоматически при температуре внутри моноблока ниже плюс 5 °С. В моноблоке должно быть предусмотрено освещение с помощью настенных и потолочных светильников.


Опросный лист на здание электрощитовой в соответствии с чертежом 2246-992456-эом, лист 7.
4.2. Технические требования к щиту ШР-1.
Однолинейная схема, схема заполнения в соответствии с чертежом 2246-992456-эом, лист 3.
4.3. Технические требования к шкафам управления погружными насосами.

Принципиальная электрическая схема, схема заполнения и подключения в соответствии с чертежом 2246-992456-эом, лист 4
4.4. Технические требования к щиту контроля 4ЩК.
Принципиальные электрические схемы, схемы автоматизации и подключения в соответствии с комплектом чертежей 2246-992444-атх, лист 1-13.

5. Требования к комплектации и качеству товара
5.1 В соответствии со спецификацией, прилагаемыми техническими требованиями и условиями поставки от заказчика.
5.2 Все оборудование поставляется в полном комплекте, согласно прилагаемой заводской документации, со всеми необходимыми комплектами ЗИП, дополнительным и монтажным оборудованием и инструментами, питающими и коммуникационными кабелями, иными требуемыми комплектующими, обеспечивающими выполнение всех функциональных возможностей поставляемого оборудования.

5.3 Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 36 месяцев с даты поставки. 

6. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в оригинальной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки и хранения с учетом перегрузок, длительного хранения и факторов окружающей среды.
7. Требования к технической документации

Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке (паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации, сборочные чертежи, и т.д.) на оборудование и комплектующие, входящие в состав сборных изделий.

8. Прочие условия

8.1 Если участник не является изготовителем оборудования в составе заявки на участие в процедуре закупки должно быть приложено подтверждение необходимых полномочий на предложение, поставку, распространения фирменных гарантийных обязательств от изготовителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящей процедуры закупки. В частности, изготовитель должен гарантировать проведение шеф-монтажа, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение гарантийного срока, оговоренного в закупочной документации.
8.2 При предложении участником оборудования - являющегося аналогам в отличие от указанных в спецификации и в согласованных с заказчиком технических требованиях, участник обязан в своем техническом предложении подтвердить в сравнении по всем значениям параметров и характеристик, соответствие или преимущество предлагаемого оборудования запрашиваемому, а также весовые, массо-габаритные и конструктивные присоединительные размеры.
  8.3 В случае предложения эквивалента участник обязан предоставить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям, рабочей документации и указать в своей заявке подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей, в полном и подробном сравнении по всем параметрам и характеристикам с требуемым оборудованием, а также технические условия на изготовление аналога.

Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемого товара (оборудования, техники и т.п.).
ПРИЛОЖЕНИЯ к техническому заданию:
1. Комплект чертежей 2246-992456-эом – 7л.

2. Комплект чертежей 2246-992444-атх – 13л.
Разработал: 

Главный энергетик 









С.И. Лыгалов

Подготовил:

Ведущий инженер отдела капитального строительства       



В.В. Иващенко

Согласовано: 

Начальник отдела капитального строительства        




А.А. Юрин

