Техническая часть 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Аккумулятор для ИБП DELTA GX 12-100 FR 
(или аналог, или эквивалент)
Снежинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16. ОСОБОЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Аккумулятор для ИБП DELTA GX 12-100 FR (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 1 квартала 2014  года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Аккумуляторные батареи должны быть промышленного изготовления, серийно выпускаемые

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Согласно документации завода-изготовителя

	Подраздел 1.5 Код ОКДП

	3141191


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Система бесперебойного питания (СБП).


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Аккумуляторная батарея устанавливается в сухом помещении с постоянной температурой окружающей среды от +18 до +24°С при относительной влажности воздуха не выше 60 %.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Аккумуляторная батарея DELTA GX 12-100 FR (или аналог)

Напряжение – 12В, Емкость – 100Ач, Длина х Ширина х Высота (мм) - 330x171x222 (c клеммами) мм, Вес: не менее 32кг, Срок службы – 10 лет. Тип клеммы – внутренняя, Тип клеммы – резьба под болт М8; Технология – GEL, Гарантия – 36 мес.

Разряд постоянной мощностью 

Не менее 299 Вт на элемент при 15 мин. разряде до 1,7В на элемент при 25°C

Разряд постоянным током

Не менее 164А на элемент при 15 мин. разряде до 1,7В на элемент при 25°C

Номинальная емкость:

1. 106 Aч при 20 ч разряде до 1,8В на элемент при 20°C

2. 100 Aч при 10ч разряде до 1,80В на элемент при 20°С

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи – 

не более  4,5 мОм

Диапазон рабочих температур:

1. Разряд: в диапазоне от -20°C до +60°C

2. Заряд: в диапазоне от -10°C до +60°C

3. Хранение: в диапазоне от -20°C до +60°C

Максимальный разрядный ток – не менее 900А (5 сек)

Максимальный зарядный ток – не менее 30А

Заряд в циклическом режиме – 14,4 – 14,7 В

Макс. зарядный ток – не менее 30А

Температурная компенсация -30мВ/°C

Заряд в буферном режиме – 13,5 – 13,8 В  

Температурная компенсация -20мВ/°C

Ток короткого замыкания – не менее 2100А

Саморазряд

Хранение до 6 месяцев при 25°C до перезарядки

Описание

Электролит в виде загущенной серной кислоты (технология GEL)

Отсутствие необходимости долива воды

Рекомбинация газа до 99%

Корпус из негорючего пластика ABS

Пламегасящие однонаправленные клапаны сброса избыточного давления в каждом элементе

Моноблочная конструкция для экономии на установке и обслуживании

Декларация о соответствии, паспорт  и руководство по эксплуатации на русском языке

Межблочные перемычки для соединения аккумуляторных батарей

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Соответствие требованиям по ГОСТ 26291-84, ГОСТ 27.002-2009, ГОСТ 27.003-90

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	В комплекте с должны поставляться межблочные перемычки для соединения аккумуляторных батарей;

электролит в виде загущенной серной кислоты (технология GEL);
отсутствие необходимости долива воды;
рекомбинация газа до 99%;
корпус из негорючего пластика ABS;
пламегасящие однонаправленные клапаны сброса избыточного давления в каждом элементе;
моноблочная конструкция для экономии на установке и обслуживании.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	маркировка должна быть нанесена на видном месте каждой аккумуляторной батареи, иметь фирменный логотип фирмы производителя, с указанием технических характеристик батареи, даты производства.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Каждая аккумуляторная батарея должна быть упакована в отдельную картонную тару. Аккумуляторные батареи должны быть скреплены между собой и уложены штабелем не более чем в три яруса на деревянных поддонах.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не более чем за 30 дней перед отгрузкой Заказчику, должны быть проведены замеры технических параметров  аккумуляторных батарей с оформлением протоколов, а также документов о целостности упаковки и АКБ. При поступлении товара на территорию Заказчика проверяется представленная документация, целостность упаковки и емкость аккумуляторных батарей.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При передаче товара Заказчику, Продавец передает ему документацию о сертификации данного вида товара, о дате выпуска данного товара, о его целостности, о результатах замеров технических параметров перед отправкой, документацию на русском языке на данный вид товара.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Товар доставляется в соответствии с требованиями завода – изготовителя, а также согласно маркировке, нанесенной на упаковку.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	До отправки товара Заказчику, товар должен храниться и складироваться в соответствии с требованиями завода – изготовителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Аккумуляторные батареи должны быть герметичные, необслуживаемые


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соответствовать требованиям к оборудованию по ограничению его воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами в Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и правила эксплуатации аккумуляторных батарей должны соответствовать Правилам противопожарного режима РФ, ГОСТ 12.2.003-91 

При нормальной работе аккумуляторных батарей температура их поверхности не должна превышать 35°С, напряжение на клеммах каждого аккумулятора не должно превышать 20В.

Аккумуляторные батареи должны соответствовать UL1778, 924,1989 и 94 V-0;
Корпус с крышкой аккумуляторных батарей должен быть выполнен термической сваркой;
Корпус и крышка аккумуляторных батарей должны быть выполнены из огнезащитного полипропилена с показателем ограничения кислорода более чем 28.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Аккумуляторные должны быть промышленного исполнения и рассчитанными на работу с источниками бесперебойного питания Power Ware класса «On-Line», работающими в промышленных системах бесперебойного питания.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Аккумуляторные батареи должны поставляться единовременно в количестве 210 штук.

Срок поставки оборудования не должен превышать 14 недель.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В составе заявки участника должны быть представлены копии дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя указанного в заявке товара, подтверждающие право участника на законных основаниях предлагать такой товар. 

Заявка должна быть оформлена в соответствие требованиям п.19.3.12 ЕОСЗ, при этом все документы, представленные в составе заявки должны быть заверены участником запроса предложений.

В составе конкурсной документации должны быть представлены все необходимые документы в соответствии с п.19.3.4, 19.3.6, 19.3.9  ЕОСЗ.

В составе заявки должны присутствовать все указанные в технической части документации характеристики предлагаемого товара, заверенные (подтвержденные) изготовителем товара или официальным дилером изготовителя товара на территории Российской Федерации (при этом в составе заявки должна прилагаться копия дилерского соглашения).

Документация должна предоставляться в бумажном виде и на цифровом носителе на русском языке.


РАЗДЕЛ 16. ОСОБОЫЕ УСЛОВИЯ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не являетсятерритория закрытого образования Снежинск, могут принять  участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований2 особого режима безопасности функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблоговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.
Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдаются директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствуют.
