Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки: Техперевооружение системы контроля и управления доступом на проходных ЗАО «СГК»

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту Проходные ТЭЦ и мазутного хозяйства ЗАО «СГК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Техническое перевооружение системы контроля и управления доступом на проходных ЗАО «СГК»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Данное техническое задание разработано на основании рабочей документации «Г.Саров. ЗАО «СГК». Проходные ТЭЦ и мазутного хозяйства. Контроль и управление доступом» (далее РД СКУД), утвержденного заместителем генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главным инженером АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» А.Ф. Беляевым, и предусматривает выполнение работ по техперевооружению системы контроля и управления доступом на проходных ЗАО «СГК». Краткая характеристика объекта ЗАО «СГК»: Территория ЗАО «СГК» разделена на две части: ТЭЦ и мазутное хозяйство (МХ). На периметре ТЭЦ расположены две проходные. Проходная №1 (центральная) для пешего прохода и для проезда автотранспорта. Проходная №2 только для пешего прохода. На периметре МХ располагается одна проходная для пешего прохода и для проезда автотранспорта. На проходной №1 и №2 установлены устаревшие электромеханические проходные (турникеты) с системой контроля и управления доступом (СКУД). Техперевооружение СКУД ЗАО «СГК» подразумевает замену всех элементов системы: электромеханических проходных (турникетов), оборудования автоматизированного рабочего места СКУД, программного обеспечения. Перед установкой новых электронных проходных (турникетов) старые (эксплуатируемые) турникеты на двух проходных ТЭЦ демонтировать. Система контроля и управления доступом спроектирована на базе электронных проходных марки PERCo, модель KTO 2.3.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР не требуется, программы ПНР разрабатываются исполнителем и согласовываются с заказчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: замена физически и морально устаревших турникетов проходных ЗАО «СГК», ремонт которых крайне затруднён из-за их изношенности и отсутствия запчастей. Вновь устанавливаемая СКУД состоит из следующих частей: 2.1.1 Проходная №1 ТЭЦ. В помещении 1 РД СКУД предусматривается установка следующего оборудования: - стойка турникета 2 шт. - встроенный контроллер доступа 2 шт. - четыре встроенных считывателя бесконтактных карт - два пульта дистанционного управления - секция поворотного типа «Антипаника» Данная система позволяет работать как автономно – при управлении от пультов управления, так и в качестве элементов СКУД – управление осуществляется от считывателей (при поднесении к ним бесконтактных карт доступа) или от компьютера подключенного по Ethernet. Каждый встроенный контроллер доступа имеет автономную энерго-независимую память на 50000 пользователей и на 135000 событий. Контролеры подключены к персональному компьютеру по сети Ethernet. Установка программного обеспечения PERCo-SN01, SM02, SM03, SM07 (сетевое ПО «Базовый», «Персонал», «Бюро пропусков», и «Учет рабочего времени») позволит разграничить доступ по месту и времени, ведение учета рабочего времени, а также получать отчеты о нарушениях дисциплины труда во всех или выбранных подразделениях с участием всех или отдельных сотрудников за определенный интервал времени. Для формирования зоны прохода турникеты КТО2.3 дополнены секцией поворотного типа «Антипаника», которая позволяет в экстренных случаях быстро освободить широкий проход, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Встроенный замок механической разблокировки позволяет открыть каждый турникет с помощью ключа, обеспечив свободное вращение преграждающих планок в обоих направлениях. Стойки устанавливаемых турникетов комплектуются складывающими планками «Антипаника». Пульт управления турникетом КТО2.3 выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из ударопрочного АБС пластика и предназначен для задания и индикации режимов работы при ручном управлении электронной проходной. Пульты следует расположить на столе поста охраны, размещаемом в помещении 1 РД СКУД. Персональный компьютер, ИБП РИП 12 (12В, 17А/ч), ИБП APC Smart и дополнительный считыватель бесконтактных карт (для регистрации персонализации в системе СКУД электронных пропусков) расположить в бюро пропусков (помещение 3 РД СКУД, рабочее место оператора СКУД). Рабочее место оператора СКУД оборудовано дополнительным считывателем RFID (EM10E) для регистрации бесконтактных карт. Электроснабжение установки. Часть СКУД (стойки турникетов) питаются от источника бесперебойного питания «РИП-12» с аккумуляторной батареей 17А/ч – 12В. Рабочее питание источника бесперебойного питания выполнить от розетки, расположенной на стене в районе места оператора СКУД. Персональный компьютер (системный блок, монитор) запитать от источника бесперебойного питания 220В APC Smart-UPS SUA1000XLI. Рабочее питание APC Smart-UPS SUA1000XLI выполнить от розетки, расположенной на стене в районе места оператора СКУД. Расчет нагрузки РИП-12 ток нагрузки: 1.Турникет КТО2.3 №1___1А 2.Турникет КТО2.3 №2___1А На данный момент суммарный ток нагрузок составляет 2,0 А, соответственно при емкости аккумулятора (17А/ч) перечисленная аппаратура сможет работать не менее 8,0 часов. Расчет нагрузки APC Smart-UPS SUA1000XLI ток нагрузки: 1.Монитор ACER V193W Bb___0.168А 2.Системный блок ___2,045А 3.Точка доступа Wi-Fi (питается от системного блока) На данный момент суммарный ток нагрузок составляет 2,213А, соответственно при половинной нагрузке (пасп.) перечисленная аппаратура сможет работать не менее 15 минут. 2.1.2 Проходная №2 ТЭЦ В помещении проходной РД СКУД предусматривается установка следующего оборудования: - стойка турникета 2 шт. - встроенный контроллер доступа 2 шт. - четыре встроенных считывателя бесконтактных карт - два пульта дистанционного управления - секция поворотного типа «Антипаника» Данная система позволяет работать как автономно – при управлении от пультов управления, так и в качестве элементов СКУД – управление осуществляется от считывателей (при поднесении к ним бесконтактных карт доступа) или от компьютера (на проходной №1), подключенного по сети Wi-Fi. Каждый встроенный контроллер доступа имеет автономную энерго-независимую память на 50000 пользователей и на 135000 событий. Контролеры подключены к персональному компьютеру, расположенному в помещении бюро пропусков проходной №1 по беспроводной сети Wi-Fi. Точку доступа Wi-Fi (приемо-передающее устройство) установить на стене, на высоте не менее 2,5м, с помощью приспособления BN-140. Место установки определить опытным путем, добившись устойчивой связи с существующей сетью Wi-Fi. Для формирования зоны прохода в помещении 2 РД СКУД турникеты КТО2.3 дополнены секцией поворотного типа «Антипаника», которая позволяет в экстренных случаях быстро освободить широкий проход, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Встроенный замок механической разблокировки позволяет открыть каждый турникет с помощью ключа, обеспечив свободное вращение преграждающих планок в обоих направлениях. Стойки устанавливаемых турникетов комплектуются складывающими планками «Антипаника». Пульт управления турникетом КТО2.3 выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из ударопрочного АБС пластика и предназначен для задания и индикации режимов работы при ручном управлении электронной проходной. Пульты следует расположить на столе поста охраны, размещаемом в помещении 3 РД СКУД. Электроснабжение установки. Система СКУД (стойки турникетов) питаются от источника бесперебойного питания «РИП-12» с аккумуляторной батареей 17А/ч – 12В. Источник питания «РИП-12» расположить в помещении 3 РД СКУД запитать от ЩО гр.5. Расчет нагрузки РИП-12 ток нагрузки: 1.Турникет КТО2.3 №1___1А 2.Турникет КТО2.3 №2___1А Суммарный ток нагрузок составляет 2,0 А, соответственно при емкости аккумулятора (17А/ч) перечисленная аппаратура сможет работать не менее 8,0 часов. 2.1.3 Проходная №3 МХ В помещении проходной РД СКУД предусматривается установка следующего оборудования: - стойка турникета 1 шт. - встроенный контроллер доступа 1 шт. - два встроенных считывателя бесконтактных карт - один пульт дистанционного управления - секция поворотного типа «Антипаника» - двухштанговое ограждение Данная система позволяет работать как автономно – при управлении от пультов управления, так и в качестве элементов СКУД – управление осуществляется от считывателей (при поднесении к ним бесконтактных карт доступа) или от компьютера (на проходной №1), подключенного по сети Wi-Fi. Каждый встроенный контроллер доступа имеет автономную энерго-независимую память на 50000 пользователей и на 135000 событий. Контролеры подключены к персональному компьютеру, расположенному в помещении бюро пропусков проходной №1 по беспроводной сети Wi-Fi. Точку доступа Wi-Fi (приемо-передающее устройство) установить на стене, на высоте не менее 2,5м, с помощью приспособления BN-140. Место установки определить опытным путем, добившись устойчивой связи с существующей сетью Wi-Fi. Для формирования зоны прохода в помещении 2 РД СКУД турникеты КТО2.3 дополнены секцией поворотного типа «Антипаника», которая позволяет в экстренных случаях быстро освободить широкий проход, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Встроенный замок механической разблокировки позволяет открыть каждый турникет с помощью ключа, обеспечив свободное вращение преграждающих планок в обоих направлениях. Стойки устанавливаемых турникетов комплектуются складывающими планками «Антипаника». Пульт управления турникетом КТО2.3 предназначен для задания и индикации режимов работы при ручном управлении электронной проходной. Пульты следует расположить на столе поста охраны, размещаемом в помещении 3 РД СКУД. Зона прохода, оставшаяся свободной, перекрывается двухштанговым ограждением. Электроснабжение установки. Система СКУД (стойки турникетов) питаются от источника бесперебойного питания «РИП-12» с аккумуляторной батареей 17А/ч – 12В. Источник питания «РИП-12» расположить в помещении 3 РД СКУД запитать от розетки на стене. Расчет нагрузки РИП-12 ток нагрузки: 1.Турникет КТО2.3 №1___1А Суммарный ток нагрузок составляет 1,0 А, соответственно при емкости аккумулятора (17А/ч) перечисленная аппаратура сможет работать не менее 8,0 часов.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

- изучение и анализ проектной документации (рабочей документации); - разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях; - разработка и согласование с заказчиком календарно-сетевого графика производства работ; - разработка пусконаладочной документации; - согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств; - приобретение и входной контроль оборудования и материалов; - монтаж и/или подготовка оборудования и технологических систем; - проведение пуско-наладочных работ и испытаний; - проведение испытаний и опробования на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям); - проведение комплексного опробования системы на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам для проверки готовности оборудования (систем) для ввода его в эксплуатацию; - выдача рекомендаций о доработке технических решений реализованных в проекте (при необходимости) по результатам испытаний; - подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций и схем и т.п. 3.2.1 Ведомость объемов строительных работ №; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; Демонтаж существующих турникетов; шт.; 3. 2; Прорезка штробы шириной 30 мм глубиной 40 мм в бетонном полу; м; 3,5. 3; Установка трубы Ду20 в штробе; м; 3,5. 4; Установка трубы Ду20 на стене; м; 10. 5; Заделка трубы в штробе; м; 3,5. 6; Пробивка отверстия Д=25 мм в кирпичной стене толщиной в кирпич на высоте 2-3 м; шт.; 6. 7; Установка ПВХ трубы (Ду=20мм) в отверстии в стене h=2-3 м; м; 1,8. 8; Заделка отверстия Д=25 мм в кирпичной стене на высоте 2-3 м после установки ПВХ трубы Ду=20 мм (с двух сторон); шт.; 6. 3.2.2 Ведомость объемов монтажных работ №; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; Крепление турникета к полу анкерными болтами PFG IR 10-15; шт. (болтов); 20. 2; Крепление полуростового ограждения к полу анкерными болтами PFG IН 8; шт. (болтов); 18. 3; Крепление двухштангового ограждения к полу анкерными болтами PFG IН 8; шт. (болтов); 6. 4; Установка кабельного канала 25х16 мм на высоте 0,5-2 м; м; 12. 5; Установка кабельного канала 25х16 мм на высоте 2-2,5 м; м; 38. 6; Установка Wi-Fi точки доступа с помощью приспособления BN-40; шт.; 3. 7; Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS-2x1.5 в кабельном канале на высоте 0,5-2 м; м; 30. 8; Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS-2x1.5 в кабельном канале на высоте 2-2,5 м; м; 41. 9; Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS-2x1.5 в ПВХ трубе (Ду=20мм) на высоте 0-3 м; м; 1,5. 10; Прокладка кабеля FTR 4х2х0,5 cat5e в кабельном канале на высоте 0,5-2 м; м; 30. 11; Прокладка кабеля FTR 4х2х0,5 cat5e в кабельном канале на высоте 0,5-2 м; м; 46. 12; Прокладка кабеля FTR 4х2х0,5 cat5e в ПВХ трубе (Ду=20 мм) на высоте 0-3 м; м; 1,8. 13; Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS-3x1.5 в кабельном канале на высоте 2-2,5 м; м; 6. 14; Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS-3x1.5 в щите ЩО; м; 0,6. 15; Присоединение жил кабеля ВВГнг-FRLS-2x1.5 к оборудованию; шт.; 20. 16; Присоединение жил кабеля ВВГнг-FRLS-3x1.5 к оборудованию; шт.; 6. 17; Прокладка кабеля пульта управления (из комплекта) в кабельном канале на высоте 0,5-2,5 м; м; 23. 18; Присоединение жил кабеля пульта управления к турникету; шт.; 40. 19; Обжим кабеля FTR 4х2х0,5 cat5-e в коннекторе RG 45; шт.; 16. 20; Сборка комплекта ПК; шт.; 1. 21; Маркировка кабеля ВВГ нг-FRLS-3x1.5 в щите ЩО; шт.; 1. 3.2.3 Спецификация оборудования №; Наименование и технические характеристики; Тип, марка, обозначение документа опросного листа; Код оборудования, изделия, материала (артикул); Завод изготовитель, поставщик; Единица измерения; Количество. 1; Электронная проходная (комплект); КТО 2.3; PERCo; шт.; 5. 1.1; Стойка турникета; шт.; 5. 1.2; Ключ замка крышки стойки; шт.; 10. 1.3; Ключ замка механической разблокировки; шт.; 10. 1.4; Встроенный контроллер доступа; шт.; 10. 1.5; Встроенный считыватель бесконтактных карт форматов HID и EM-Marin; шт.; 10. 1.6; Пульт дистанционного управления с кабелем (L=9м); шт.; 5. 1.7; Программное обеспечение; PERCo-SN01, SM02, SM03, SM07; шт.; 1. 2; Бесконтактная идентификационная карта; EM-Marine Clamshell; ТД «ЮМ»; шт.; 1000. 3; Преграждающая планка; Тип «Антипаника»; PERCo; шт.; 15. 4; Полуростовое ограждение (комплект); PERCo-ВН01; PERCo; шт.; 3. 4.1; Поворотная створка с шарнирами (L=1000мм); PERCo-ВН1 1-04; шт.; 3. 4.2; Стойка с фиксатором поворотной створки; PERCo-ВН01 2-04; шт.; 3. 4.3; Односторонняя стойка с двумя отверстиями для крепления патрубков; PERCo-ВН01 2-00; шт.; 3. 4.4; Палец стопорного механизма; шт.; 3. 5; Кабельный канал 25х16; 25х16 «Элекор»; СКК10-025-016-1-К01; «ИЭК»; м; 50. 6; Труба жесткая пластиковая из самозатухающего ПВХ; Днар=20/Двн=15,2 мм; CTR10-020-K41-093l; м; 1,8. 7; Бирка пластмассовая для силовых кабелей до 1000В; У15ЗУ3,5; МПО»Электромонтаж»; шт.; 2. 8; Контроллер оформления карт со считывателем для бесконтактных смарт-карт; PERCo-SС-730.1; PERCo; шт.; 1. 9; Двухштанговое ограждение высота 990 мм, длина 1 м; «Ростов-Дон ОС1»; ТД «ТИНКО»; шт.; 1. 10; Кабель медный, силовой, для стационарной прокладки; ВВГнг-FRLS-2х1,5; 19049; «ЭТК «ТОЛЕДО»; м; 76. 11; Кабель медный, силовой, для стационарной прокладки; ВВГнг-FRLS-3х1,5; 13087; «ЭТК «ТОЛЕДО»; м; 7. 12; FTP кабель связи; FTP 4х2х0,5 cat 5e; 46092; «ЭТК «ТОЛЕДО»; м; 100. 13; Конектор RJ-45 экранированый; RJ-45 экранированый; 8955; Компания «Технократ»; шт.; 16. 14; Монитор 24”LCD; NEC MultiSync LCD2490WUXi2; Ситилинк; шт.; 1. 15; Системный блок в составе процессор двуядерный Core i3 (не менее 3ГГц), 4 Гб оперативной памяти DDR3, Intel HD Graphics, HDD 1 ТБ, DVD+RW/DL, клавиатура, оптическая мышь, предустановленная лицензионная ОС Windows Home Basic 64-bit; HP p6-2000ru H0B97EA; М.Видео; шт.; 1. 16; Источник бесперебойного питания 12В; Pun-12 исп.16; ТД «ТИНКО»; шт.; 3. 17; Аккумулятор «Delta» DTM1217 или аналог; DTM1217 (17Ач-12В); ТД «VEGAS»; шт.; 3. 18; Источник бесперебойного питания 220В со встроенной аккумуляторной батареей; APC Smart-UPS SUA1000XLI; Интек-НН; шт.; 1. 19; Wi-Fi точка доступа UBIQITI; UBIQITI Nanostation M5; Компания «ОТС»; шт.; 3. 20; Приспособление для крепления Wi-Fi; BN-140; ГК «Бестер»; шт.; 3. 21; Разветвитель Ethernet (HUB); D-Link DES-1005D/N2A; Ситилинк; шт.; 2. 22; Труба водогазопроводная; Ду – 20х2,8; ООО «Компания Сидеро»; м; 14. 23; Анкерный болт (PERCo); PFG IR 10-15; PERCo; шт.; 20. 24; Анкерный болт (PERCo); PFG IH 8; PERCo; шт.; 24.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Программы ПНР разрабатываются исполнителем и согласовываются с заказчиком.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инв.; Наименование; Кол-во листов. 1; 201-14-642-КУД; Рабочая документация «Г.Саров. ЗАО «СГК». Проходные ТЭЦ и мазутного хозяйства. Контроль и управление доступом»; 14.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская область, г.Саров, Варламовская дорога, 35, ЗАО «СГК»

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ: 90 дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, отраслевых нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работа проводится на действующем предприятии, в том числе в действующих распределительных устройствах 0,4 кВ при наличии вблизи зоны работ огражденного электрооборудования под напряжением.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результат работ - введенная в эксплуатацию новая система контроля и управления доступом на проходных ЗАО «СГК». Приемка работ производится комиссией, состоящей из представителей Исполнителя и Заказчика, с оформлением Акта приемки выполненных работ. Окончательная приемка выполненных работ производится комиссией, состоящей из представителей Исполнителя и Заказчика, с оформлением акта приемки не позднее 30 рабочих дней с момента поступления в адрес Заказчика исполнительной документации. При приемке проверяются качество, объем и номенклатура выполненных работ. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям руководящих документов. После приемки для оплаты работ Исполнитель предоставляет Заказчику комплект документов: счёт на оплату, счет-фактуру, акт выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе или по согласованию в электронном виде.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Перед введением в эксплуатацию СКУД необходимо проведение обучения правилам эксплуатации системы двух сотрудников Заказчика на территории ЗАО «СГК».

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «СГК» | Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая компания» |
| 2 | СКУД | Система контроля и управления доступом |
| 3 | ПО | Программное обеспечение |
| 4 | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 5 | РД СКУД | Рабочая документация системы контроля и управления доступом |

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая документация «Проходные ТЭЦ и мазутного хозяйства. Контроль и управление доступом» | 14 |