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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Техническое перевооружение системы контроля и управления доступом на проходных ЗАО «СГК»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Данное техническое задание разработано на основании рабочей документации «Г.Саров. ЗАО «СГК». Проходные ТЭЦ и мазутного хозяйства. Контроль и управление доступом» (далее РД СКУД), утвержденного заместителем генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главным инженером АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» А.Ф. Беляевым, и предусматривает выполнение работ по техперевооружению системы контроля и управления доступом на проходных ЗАО «СГК».
Краткая характеристика объекта ЗАО «СГК»: 
Территория ЗАО «СГК» разделена на две части: ТЭЦ и мазутное хозяйство (МХ). 
На периметре ТЭЦ расположены две проходные. 
Проходная №1 (центральная) для пешего прохода и для проезда автотранспорта. 
Проходная №2 только для пешего прохода. 
На периметре МХ располагается одна проходная для пешего прохода и для проезда автотранспорта. 
На проходной №1 и №2 установлены устаревшие электромеханические проходные (турникеты) с системой контроля и управления доступом (СКУД). 
Техперевооружение СКУД ЗАО «СГК» подразумевает замену всех элементов системы: электромеханических проходных (турникетов), оборудования автоматизированного рабочего места СКУД, программного обеспечения. 
Перед установкой новых электронных проходных (турникетов) старые (эксплуатируемые) турникеты на двух проходных ТЭЦ демонтировать.
Система контроля и управления доступом спроектирована на базе электронных проходных марки PERCo, модель KTO 2.3.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР не требуется, программы ПНР разрабатываются исполнителем и согласовываются с заказчиком.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:
замена физически и морально устаревших турникетов проходных ЗАО «СГК», ремонт которых крайне затруднён из-за их изношенности и отсутствия запчастей.
Вновь устанавливаемая СКУД состоит из следующих частей:
2.1.1 Проходная №1 ТЭЦ.
В помещении 1 РД СКУД предусматривается установка следующего оборудования:
   - стойка турникета 2 шт.
   - встроенный контроллер доступа 2 шт.
   - четыре встроенных считывателя бесконтактных карт
   - два пульта дистанционного управления
   - секция поворотного типа «Антипаника»
Данная система позволяет работать как автономно – при управлении от пультов управления, так и в качестве элементов СКУД – управление осуществляется от считывателей (при поднесении к ним бесконтактных карт доступа) или от компьютера подключенного по Ethernet.
Каждый встроенный контроллер доступа имеет автономную энерго-независимую память на 50000 пользователей и на 135000 событий.
Контролеры подключены к персональному компьютеру по сети Ethernet. Установка программного обеспечения PERCo-SN01, SM02, SM03, SM07 (сетевое ПО «Базовый», «Персонал», «Бюро пропусков», и «Учет рабочего времени») позволит разграничить доступ по месту и времени, ведение учета рабочего времени, а также получать отчеты о нарушениях дисциплины труда во всех или выбранных подразделениях с участием всех или отдельных сотрудников за определенный интервал времени. Для формирования зоны прохода турникеты КТО2.3 дополнены секцией поворотного типа «Антипаника», которая позволяет в экстренных случаях быстро освободить широкий проход, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Встроенный замок механической разблокировки позволяет открыть каждый турникет с помощью ключа, обеспечив свободное вращение преграждающих планок в обоих направлениях.
Стойки устанавливаемых турникетов комплектуются складывающими планками «Антипаника».
Пульт управления турникетом КТО2.3 выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из ударопрочного АБС пластика и предназначен для задания и индикации режимов работы при ручном управлении электронной проходной. Пульты следует расположить на столе поста охраны, размещаемом в помещении 1 РД СКУД.
Персональный компьютер, ИБП РИП 12 (12В, 17А/ч), ИБП APC Smart и дополнительный считыватель бесконтактных карт (для регистрации персонализации в системе СКУД электронных пропусков) расположить в бюро пропусков (помещение 3 РД СКУД, рабочее место оператора СКУД).
Рабочее место оператора СКУД оборудовано дополнительным считывателем RFID (EM10E) для регистрации бесконтактных карт.
Электроснабжение установки.
Часть СКУД (стойки турникетов) питаются от источника бесперебойного питания «РИП-12» с аккумуляторной батареей 17А/ч – 12В.
Рабочее питание источника бесперебойного питания выполнить от розетки, расположенной на стене в районе места оператора СКУД.
Персональный компьютер (системный блок, монитор) запитать от источника бесперебойного питания 220В APC Smart-UPS SUA1000XLI.
Рабочее питание APC Smart-UPS SUA1000XLI выполнить от розетки, расположенной на стене в районе места оператора СКУД. 
Расчет нагрузки РИП-12
ток нагрузки:
   1.Турникет КТО2.3 №1___1А
   2.Турникет КТО2.3 №2___1А
На данный момент суммарный ток нагрузок составляет 2,0 А, соответственно при емкости аккумулятора (17А/ч) перечисленная аппаратура сможет работать не менее 8,0 часов.
Расчет нагрузки APC Smart-UPS SUA1000XLI
ток нагрузки:
   1.Монитор ACER V193W Bb___0.168А
   2.Системный блок ___2,045А
   3.Точка доступа Wi-Fi (питается от системного блока) 
На данный момент суммарный ток нагрузок составляет 2,213А, соответственно при половинной нагрузке (пасп.) перечисленная аппаратура сможет работать не менее 15 минут.

2.1.2 Проходная №2 ТЭЦ
В помещении проходной РД СКУД предусматривается установка следующего оборудования:
   - стойка турникета 2 шт.
   - встроенный контроллер доступа 2 шт.
   - четыре встроенных считывателя бесконтактных карт
   - два пульта дистанционного управления
   - секция поворотного типа «Антипаника»
Данная система позволяет работать как автономно – при управлении от пультов управления, так и в качестве элементов СКУД – управление осуществляется от считывателей (при поднесении к ним бесконтактных карт доступа) или от компьютера (на проходной №1), подключенного по сети Wi-Fi.
Каждый встроенный контроллер доступа имеет автономную энерго-независимую память на 50000 пользователей и на 135000 событий.
Контролеры подключены к персональному компьютеру, расположенному в помещении бюро пропусков проходной №1 по беспроводной сети Wi-Fi. Точку доступа Wi-Fi (приемо-передающее устройство) установить на стене, на высоте не менее 2,5м, с помощью приспособления BN-140. Место установки определить опытным путем, добившись устойчивой связи с существующей сетью Wi-Fi.
Для формирования зоны прохода в помещении 2 РД СКУД турникеты КТО2.3 дополнены секцией поворотного типа «Антипаника», которая позволяет в экстренных случаях быстро освободить широкий проход, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Встроенный замок механической разблокировки позволяет открыть каждый турникет с помощью ключа, обеспечив свободное вращение преграждающих планок в обоих направлениях.
Стойки устанавливаемых турникетов комплектуются складывающими планками «Антипаника».
Пульт управления турникетом КТО2.3 выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из ударопрочного АБС пластика и предназначен для задания и индикации режимов работы при ручном управлении электронной проходной. Пульты следует расположить на столе поста охраны, размещаемом в помещении 3 РД СКУД.
Электроснабжение установки.
Система СКУД (стойки турникетов) питаются от источника бесперебойного питания «РИП-12» с аккумуляторной батареей 17А/ч – 12В.
Источник питания «РИП-12» расположить в помещении 3 РД СКУД запитать от ЩО гр.5.
Расчет нагрузки РИП-12
ток нагрузки:
   1.Турникет КТО2.3 №1___1А
   2.Турникет КТО2.3 №2___1А
Суммарный ток нагрузок составляет 2,0 А, соответственно при емкости аккумулятора (17А/ч) перечисленная аппаратура сможет работать не менее 8,0 часов.
 
2.1.3 Проходная №3 МХ
В помещении проходной РД СКУД предусматривается установка следующего оборудования:
   - стойка турникета 1 шт.
   - встроенный контроллер доступа 1 шт.
   - два встроенных считывателя бесконтактных карт
   - один пульт дистанционного управления
   - секция поворотного типа «Антипаника»
   - двухштанговое ограждение
Данная система позволяет работать как автономно – при управлении от пультов управления, так и в качестве элементов СКУД – управление осуществляется от считывателей (при поднесении к ним бесконтактных карт доступа) или от компьютера (на проходной №1), подключенного по сети Wi-Fi.
Каждый встроенный контроллер доступа имеет автономную энерго-независимую память на 50000 пользователей и на 135000 событий.
Контролеры подключены к персональному компьютеру, расположенному в помещении бюро пропусков проходной №1 по беспроводной сети Wi-Fi. Точку доступа Wi-Fi (приемо-передающее устройство) установить на стене, на высоте не менее 2,5м, с помощью приспособления BN-140. Место установки определить опытным путем, добившись устойчивой связи с существующей сетью Wi-Fi.
Для формирования зоны прохода в помещении 2 РД СКУД турникеты КТО2.3 дополнены секцией поворотного типа «Антипаника», которая позволяет в экстренных случаях быстро освободить широкий проход, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Встроенный замок механической разблокировки позволяет открыть каждый турникет с помощью ключа, обеспечив свободное вращение преграждающих планок в обоих направлениях.
Стойки устанавливаемых турникетов комплектуются складывающими планками «Антипаника».
Пульт управления турникетом КТО2.3 предназначен для задания и индикации режимов работы при ручном управлении электронной проходной. Пульты следует расположить на столе поста охраны, размещаемом в помещении 3 РД СКУД.
Зона прохода, оставшаяся свободной, перекрывается двухштанговым ограждением.
Электроснабжение установки.
Система СКУД (стойки турникетов) питаются от источника бесперебойного питания «РИП-12» с аккумуляторной батареей 17А/ч – 12В.
Источник питания «РИП-12» расположить в помещении 3 РД СКУД запитать от розетки на стене.
Расчет нагрузки РИП-12
ток нагрузки:
   1.Турникет КТО2.3 №1___1А
Суммарный ток нагрузок составляет 1,0 А, соответственно при емкости аккумулятора (17А/ч) перечисленная аппаратура сможет работать не менее 8,0 часов.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	- изучение и анализ проектной документации (рабочей документации);
- разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях;
- разработка и согласование с заказчиком календарно-сетевого графика производства работ;
- разработка пусконаладочной документации;
- согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств;
- приобретение и входной контроль оборудования и материалов;
- монтаж и/или подготовка оборудования и технологических систем;
- проведение пуско-наладочных  работ и испытаний;
- проведение испытаний и опробования на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям);
- проведение комплексного опробования системы на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам для проверки готовности оборудования (систем) для ввода его в эксплуатацию;
- выдача рекомендаций о доработке технических решений реализованных в проекте (при необходимости) по результатам испытаний;
- подготовка  и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.
3.2.1 Ведомость объемов строительных работ
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж существующих турникетов
	шт.
	3

	2
	Прорезка штробы шириной 30 мм глубиной 40 мм в бетонном полу
	м
	3,5

	3
	Установка трубы Ду20 в штробе
	м
	3,5

	4
	Установка трубы Ду20 на стене
	м
	10

	5
	Заделка трубы в штробе
	м
	3,5

	6
	Пробивка отверстия Д=25 мм в кирпичной стене толщиной в кирпич на высоте 2-3 м
	шт.
	6

	7
	Установка ПВХ трубы (Ду=20мм) в отверстии в стене h=2-3 м
	м
	1,8

	8
	Заделка отверстия Д=25 мм в кирпичной стене на высоте 2-3 м после установки ПВХ трубы Ду=20 мм (с двух сторон)
	шт.
	6



3.2.2 Ведомость объемов монтажных работ
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Крепление турникета к полу анкерными болтами PFG IR 10-15
	шт.
 (болтов)
	20

	2
	Крепление полуростового ограждения к полу анкерными болтами PFG IН 8
	шт.
 (болтов)
	18

	3
	Крепление двухштангового ограждения к полу анкерными болтами PFG IН 8 
	шт.
 (болтов)
	6

	4
	Установка кабельного канала 25х16 мм на высоте 0,5-2 м
	м
	12

	5
	Установка кабельного канала 25х16 мм на высоте 2-2,5 м
	м
	38

	6
	Установка Wi-Fi точки доступа с помощью приспособления BN-40
	шт.
	3

	7
	Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS-2x1.5 в кабельном канале на высоте 0,5-2 м
	м
	30

	8
	Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS-2x1.5 в кабельном канале на высоте 2-2,5 м
	м
	41

	9
	Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS-2x1.5 в ПВХ трубе (Ду=20мм) на высоте 0-3 м
	м
	1,5

	10
	Прокладка кабеля FTR 4х2х0,5 cat5e в кабельном канале на высоте 0,5-2 м
	м
	30

	11
	Прокладка кабеля FTR 4х2х0,5 cat5e в кабельном канале на высоте 0,5-2 м
	м
	46

	12
	Прокладка кабеля FTR 4х2х0,5 cat5e в ПВХ трубе (Ду=20 мм) на высоте 0-3 м
	м
	1,8

	13
	Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS-3x1.5 в кабельном канале на высоте 2-2,5 м
	м
	6

	14
	Прокладка кабеля ВВГнг-FRLS-3x1.5 в щите ЩО
	м
	0,6

	15
	Присоединение жил кабеля ВВГнг-FRLS-2x1.5 к оборудованию
	шт.
	20

	16
	Присоединение жил кабеля ВВГнг-FRLS-3x1.5 к оборудованию
	шт.
	6

	17
	Прокладка кабеля пульта управления (из комплекта) в кабельном канале на высоте 0,5-2,5 м
	м
	23

	18
	Присоединение жил кабеля пульта управления к турникету
	шт.
	40

	19
	Обжим кабеля FTR 4х2х0,5 cat5-e в коннекторе RG 45
	шт.
	16

	20
	Сборка комплекта ПК
	шт.
	1

	21
	Маркировка кабеля ВВГ нг-FRLS-3x1.5 в щите ЩО
	шт.
	1



3.2.3 Спецификация оборудования
	№
	Наименование и технические характеристики
	Тип, марка, обозначение документа опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала (артикул)
	Завод изготовитель, поставщик
	Единица измерения
	Количество

	1
	Электронная проходная (комплект)
	КТО 2.3
	
	PERCo
	шт.
	5

	1.1
	Стойка турникета
	
	
	
	шт.
	5

	1.2
	Ключ замка крышки стойки
	
	
	
	шт.
	10

	1.3
	Ключ замка механической разблокировки
	
	
	
	шт.
	10

	1.4
	Встроенный контроллер доступа
	
	
	
	шт.
	10

	1.5
	Встроенный считыватель бесконтактных карт форматов HID и EM-Marin
	
	
	
	шт.
	10

	1.6
	Пульт дистанционного управления с кабелем (L=9м)
	
	
	
	шт.
	5

	1.7
	Программное обеспечение
	PERCo-SN01, SM02, SM03, SM07
	
	
	шт.
	1

	2
	Бесконтактная идентификационная карта
	EM-Marine Clamshell
	
	ТД «ЮМ»
	шт.
	1000

	3
	Преграждающая планка 
	Тип «Антипаника»
	
	PERCo
	шт.
	15

	4
	Полуростовое ограждение (комплект)
	PERCo-ВН01
	
	PERCo
	шт.
	3

	4.1
	Поворотная створка с шарнирами (L=1000мм)
	PERCo-ВН1 1-04
	
	
	шт.
	3

	4.2
	Стойка с фиксатором поворотной створки
	PERCo-ВН01 2-04
	
	
	шт.
	3

	4.3
	Односторонняя стойка с двумя отверстиями для крепления патрубков
	PERCo-ВН01 2-00
	
	
	шт.
	3

	4.4
	Палец стопорного механизма
	
	
	
	шт.
	3

	5
	Кабельный канал 25х16
	25х16 «Элекор»
	СКК10-025-016-1-К01
	«ИЭК»
	м
	50

	6
	Труба жесткая пластиковая из самозатухающего ПВХ
	Днар=20/Двн=15,2 мм
	
	CTR10-020-K41-093l
	м
	1,8

	7
	Бирка пластмассовая для силовых кабелей до 1000В
	У15ЗУ3,5
	
	МПО»Электромонтаж»
	шт.
	2

	8
	Контроллер оформления карт со считывателем для бесконтактных смарт-карт 
	PERCo-SС-730.1
	
	PERCo
	шт.
	1

	9
	Двухштанговое ограждение высота 990 мм, длина 1 м 
	«Ростов-Дон ОС1»
	
	ТД «ТИНКО»
	шт.
	1

	10
	Кабель медный, силовой, для стационарной прокладки
	ВВГнг-FRLS-2х1,5
	19049
	«ЭТК «ТОЛЕДО»
	м
	76

	11
	Кабель медный, силовой, для стационарной прокладки
	ВВГнг-FRLS-3х1,5
	13087
	«ЭТК «ТОЛЕДО»
	м
	7

	12
	FTP кабель связи
	FTP 4х2х0,5 cat 5e
	46092
	«ЭТК «ТОЛЕДО»
	м
	100

	13
	Конектор RJ-45 экранированый
	RJ-45 экранированый
	8955
	Компания «Технократ»
	шт.
	16

	14
	Монитор 24”LCD
	NEC MultiSync LCD2490WUXi2
	
	Ситилинк
	шт.
	1

	15
	Системный блок в составе процессор двуядерный Core i3 (не менее 3ГГц), 4 Гб оперативной памяти DDR3, Intel HD Graphics, HDD 1 ТБ, DVD+RW/DL, клавиатура, оптическая мышь, предустановленная лицензионная ОС Windows Home Basic 64-bit
	HP p6-2000ru H0B97EA
	
	М.Видео
	шт.
	1

	16
	Источник бесперебойного питания 12В
	Pun-12 исп.16
	
	ТД «ТИНКО»
	шт.
	3

	17
	Аккумулятор «Delta» DTM1217 или аналог
	DTM1217 (17Ач-12В)
	
	ТД «VEGAS»
	шт.
	3

	18
	Источник бесперебойного питания 220В со встроенной аккумуляторной батареей
	APC Smart-UPS SUA1000XLI
	
	Интек-НН
	шт.
	1

	19
	Wi-Fi точка доступа UBIQITI
	UBIQITI Nanostation M5
	
	Компания «ОТС»
	шт.
	3

	20
	Приспособление для крепления Wi-Fi
	BN-140
	
	ГК «Бестер»
	шт.
	3

	21
	Разветвитель Ethernet (HUB)
	D-Link DES-1005D/N2A
	
	Ситилинк
	шт.
	2

	22
	Труба водогазопроводная 
	Ду – 20х2,8
	
	ООО «Компания Сидеро»
	м
	14

	23
	Анкерный болт (PERCo)
	PFG IR 10-15
	
	PERCo
	шт.
	20

	24
	Анкерный болт (PERCo)
	PFG IH 8
	
	PERCo
	шт.
	24




	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Программы ПНР разрабатываются исполнителем и согласовываются с заказчиком.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инв.
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	201-14-642-КУД
	
	Рабочая документация «Г.Саров. ЗАО «СГК». Проходные ТЭЦ и мазутного хозяйства. Контроль и управление доступом»
	14






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская область, г.Саров, Варламовская дорога, 35, ЗАО «СГК»


РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Сроки выполнения работ:
[bookmark: _GoBack]90 дней с даты заключения договора.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов,  отраслевых нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работа проводится на действующем предприятии, в том числе в действующих распределительных устройствах 0,4 кВ при наличии вблизи зоны работ огражденного электрооборудования под напряжением.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]Результат работ - введенная в эксплуатацию новая система контроля и управления доступом на проходных ЗАО «СГК».
Приемка работ производится комиссией, состоящей из представителей Исполнителя и Заказчика, с оформлением Акта приемки выполненных работ.
Окончательная приемка выполненных работ производится комиссией, состоящей из представителей Исполнителя и Заказчика, с оформлением акта приемки не позднее 30 рабочих дней с момента поступления в адрес Заказчика исполнительной документации. При приемке проверяются качество, объем и номенклатура выполненных работ. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям руководящих документов.
После приемки для оплаты работ Исполнитель предоставляет Заказчику комплект документов: счёт на оплату, счет-фактуру, акт выполненных работ.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе или по согласованию в электронном виде.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Перед введением в эксплуатацию СКУД необходимо проведение обучения правилам эксплуатации системы двух сотрудников Заказчика на территории ЗАО «СГК».


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ 
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗАО «СГК»
	Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая компания»

	2
	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	3
	ПО
	Программное обеспечение

	4
	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	5
	РД СКУД
	Рабочая документация системы контроля и управления доступом



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество листов

	1
	Рабочая документация «Проходные ТЭЦ и мазутного хозяйства. Контроль и управление доступом»
	14





