## Лист1
Приложение №1 к Договору № __________ от ________________
Спецификация
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Тип, марка оборудования | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед. изме-рения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Код KKS здания установки | Здание | Дата поставки | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Примечание | Мат/обор | Кат. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | 13.ИСУП.5837757 | 10KBF50BB001 | Бак борного концентрата | - | Pраб=0.035 MPag; tmax=100 C; Раб. среда:Р-р борной к-ты с конц 40 г/дм^3; Vполезн=10 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00202 |  | 10KBF50BB001-PAA0001 | 10UKC-MCA0012 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC10R009, отметка: 0.000 | 2017-11-24 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
2 | 13.ИСУП.5837628 | 10KPN10BB001 | Бак-гидрозатвор | - | Pраб=0.04 MPag; tmax=60 C; Раб. среда:Конденсат пара; Vполн=0.16 m^3; Vполезн=0.15 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00187 |  | 10KPN-PAA0006 | 10UKC-MCA0037 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC18R024, отметка: +8,400 | 2018-07-21 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
3 | 13.ИСУП.5837639 | 10KPM23BB001 | Бак-гидрозатвор | - | Pраб=0.04 MPag; tmax=60 C; Раб. среда:Конденсат пара; Vполн=0.15 m^3; Vполезн=0.16 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00188 |  | 10KPM-PAA0007 | 10UKC-MCA0036 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC10R005, отметка 0,000 | 2018-07-21 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
4 | 13.ИСУП.5837640 | 10KPM22BB001 | Бак-гидрозатвор | - | Pраб=0.04 MPag; tmax=60 C; Раб. среда:Конденсат пара; Vполн=0.15 m^3; Vполезн=0.16 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00188 |  | 10KPM-PAA0007 | 10UKC-MCA0036 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC10R005, отметка 0,000 | 2018-07-21 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
5 | 13.ИСУП.5837641 | 10KPM21BB001 | Бак-гидрозатвор | - | Pраб=0.04 MPag; tmax=60 C; Раб. среда:Конденсат пара; Vполн=0.15 m^3; Vполезн=0.16 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00188 |  | 10KPM-PAA0007 | 10UKC-MCA0036 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC10R005, отметка 0,000 | 2018-07-21 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
6 | 13.ИСУП.5837690 | 10KPL10BB001 | Буферная емкость | - | Pраб=0.05 MPag; tmax=50 C; Раб. среда:Газовая смесь; Альт. среда: Газовая смесь; Vполн=4.5m^3; Vполезн=4.5 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00189 |  | 10KPL-PAA0005 | 10UKC-MCA0035 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC22R031, отметка: +15,900 | 2019-03-23 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
7 | 13.ИСУП.5837691 | 10KPL10BB002 | Буферная емкость | - | Pраб=0.05 MPag; tmax=50 C; Раб. среда:Газовая смесь; Альт. среда: Газовая смесь; Vполн=4.5m^3; Vполезн=4.5 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00189 |  | 10KPL-PAA0005 | 10UKC-MCA0035 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC22R031, отметка: +15,900 | 2019-03-23 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
8 | 13.ИСУП.5837689 | 10KPL10BB003 | Бак-гидрозатвор | - | Pраб= 0.07 MPag; tmax=111 C; Раб. среда:Газовая смесь; Vполн=0.36 m^3; Vполезн=0.36 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00189 |  | 10KPL-PAA0001 | 10UKC-MCA0035 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC18R024, отметка: +8,400 | 2018-06-22 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
9 | 13.ИСУП.5837800 | 10KBC30BB001 | Бак дистиллята для отмывки бора с концевых уплотнений ГЦНА | - | Pраб=0.02 MPag; tmax=70 C; Раб. среда:Дистиллят; Альт. среда: Дистиллят; Vполн=4.2 m^3; Vполезн=3.8 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00204 |  | 10KBC30BB001-PAA0001 | 10UKC-MCA0009 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC22R002, отметка: +12.000 | 2018-10-23 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
10 | 13.ИСУП.5831682 | 10KTQ17BB001 | Бак-накопитель | - | Pраб=0.0114 MPag; tmax=60 C; Раб. среда:Раствор борной кислоты; Альт. среда: Раствор борной кислоты; Vполн=1.36 m^3; Vполезн=1.01 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00015 |  | 10KTQ-PAA0001 | 10UJA-MCA0055 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R003, отметка:+1.000 | 2017-11-24 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
11 | 13.ИСУП.5831683 | 10KTQ15BB001 | Бак-накопитель | - | Pраб=0.0114 MPag; tmax=60 C; Раб. среда:Раствор борной кислоты; Альт. среда: Раствор борной кислоты; Vполн=1.36 m^3; Vполезн=1.01 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00015 |  | 10KTQ-PAA0001 | 10UJA-MCA0055 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R007, отметка: +1.000 | 2017-11-24 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
12 | 13.ИСУП.5834258 | 10PJA01BB001 | Бак дыхательный промконтура в гермозоне | - | Pраб=0.014 MPag; tmax=44 C; Раб. среда:Вода промконтура; Vполн=2.7 m^3; Vполезн=2.5 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00091 |  | 10PJA01BB001-PAA0001 | 10UJA-MCA0057 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA36R001, отметка: +33.800 | 2018-12-22 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
13 | 13.ИСУП.5837751 | 10KTC10BB001 | Бак сбора боросодержащих вод | - | Pраб=0.018 MPag; tmax=60 C; Раб. среда:Раствор борной кислоты; Vполезн=4 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00200 |  | 10KTC-PAA0001 | 10UKC-MCA0017 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC04R027, отметка: -5.400 | 2017-10-30 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
14 | 13.ИСУП.5834240 | 11KAA21BB001 | Дыхательный бак промконтура | - | Pраб=0.017 MPag; tmax=86 C; Раб. среда:Вода промконтура; Альт. среда: Вода промконтура; Vполн=4.2 m^3; Vполезн=4 m^3 | - | 2 | B | I |  |  | KUR-00088 |  | 10KAA-PAA0004 | 10UJA-MCA0053 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA40R005, отметка +30.800 | 2019-03-23 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA2 | Нж
15 | 13.ИСУП.5834241 | 12KAA41BB001 | Дыхательный бак промконтура | - | Pраб=0.017 MPag; tmax=86 C; Раб. среда:Вода промконтура; Альт. среда: Вода промконтура; Vполн=4.2 m^3; Vполезн=4 m^3 | - | 2 | B | I |  |  | KUR-00088 |  | 10KAA-PAA0004 | 10UJA-MCA0053 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA40R005, отметка +30.800 | 2019-03-23 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA2 | Нж
16 | 13.ИСУП.5837753 | 10KTA30BB001 | Бак организованных протечек | - | Pраб=0.005 MPag; tmax=70 C; Раб. среда:Теплоноситель 1 контура; Альт. среда: Теплоноситель 1 контура; Vполн=10.9 m^3; Vполезн=9.8 m^3 | - | 3 | C | II |  |  | KUR-00201 |  | 10KTA30BB001-PAA0001 | 10UKC-MCA0016 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вспомогательное реакторное здание (10UKC). Код помещения: 10UKC10R009, отметка 0.000 | 2017-11-24 |  | Отдел конфигурации |  | Оборудование | QA3 | Нж
[12 empty] | Итого: |  |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [5 empty] | 19: От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [5 empty] | 19: _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. |  |  |  |  | 20: м.п.