## Общий
[6 empty] | Спецификация на насосы типа Д. Энергоблок №1 | [11 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 12.ИСУП.3961424 | 00SGA03AP001 | Насос пожаротушения с электродвигателем А4-85/37К-4 У3 | 1Д630-125 | Н=125 м вод.ст., Q=630 м3/ч, N=400 кВт, U=10000 В | - | 4 | III | БЛ-00249пм |  | BLR1.130.0.&GA&&.&&&&&.056.MD.0001 (БЛ-01492пм) | ЛСР№6-82-002с | 7 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция противопожарного, хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения (00USG) | 2015-10-16 | 2015-10-31 | Объединенная насосная станция противопожарного, хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения (00USG) |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 |  | 3775 | - | сталь
2 | 12.ИСУП.3961425 | 00SGA03AP002 | Насос пожаротушения с электродвигателем А4-85/37К-4 У3 | 1Д630-125 | Н=125 м вод.ст., Q=630 м3/ч, N=400 кВт, U=10000 В | - | 4 | III | БЛ-00249пм |  | BLR1.130.0.&GA&&.&&&&&.056.MD.0001 (БЛ-01492пм) | ЛСР№6-82-002с | 7 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция противопожарного, хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения (00USG) | 2015-10-16 | 2015-10-31 | Объединенная насосная станция противопожарного, хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения (00USG) |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 |  | 3775 | - | сталь
3 | 13.ИСУП.104240941 | 10SGD01AP001 | Насосный агрегат подачи воды на автоматическое пожаротушение с эл. двигателем мощность 150 кВт напряжение 380 В | A200-QVD-300-33-OU-000-FE Q=400 м3/ч H=100 м вод.ст. | - | - | 4 | II | BEL_101124079 |  | BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 Изм.1 | ЛСР 2-18.1-203ВК | 4 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Насосная станция автом. пожаротушения (10USG) | 2015-05-16 | 2015-05-31 | USG oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | Оборудование | 2198 | 3
4 | 13.ИСУП.104240942 | 10SGD01AP002 | Насосный агрегат подачи воды на автоматическое пожаротушение с эл. двигателем мощность 150 кВт напряжение 380 В | A200-QVD-300-33-OU-000-FE Q=400 м3/ч H=100 м вод.ст. | - | - | 4 | II | BEL_101124079 |  | BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 Изм.1 | ЛСР 2-18.1-203ВК | 4 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Насосная станция автом. пожаротушения (10USG) | 2015-05-16 | 2015-05-31 | USG oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | Оборудование | 2198 | 3
5 | 13.ИСУП.104238762 | 10PGB11AP001 | Насосный агрегат промконтура охлаждения неответствен-ных потребителей | АД 2500-62-3 Q=2600 м3/ч H=45 м вод.ст. Nэл.дв.=360 кВт U=10000 В n=743 об/мин | - | PH06.019.000.00 ТУ | 4 | II | BEL_101123877 |  | BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 Изм.1 | 2-11.1-201ТМ | 95 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2015-11-21 | 2015-12-06 | UMA, oтm. -6,00 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 10200 | 4 | угл.ст.
6 | 13.ИСУП.104238763 | 10PGB12AP001 | Насосный агрегат промконтура охлаждения неответствен-ных потребителей | АД 2500-62-3 Q=2600 м3/ч H=45 м вод.ст. Nэл.дв.=360 кВт U=10000 В n=743 об/мин | - | PH06.019.000.00 ТУ | 4 | II | BEL_101123877 |  | BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 Изм.1 | 2-11.1-201ТМ | 95 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2015-11-21 | 2015-12-06 | UMA, oтm. -6,00 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 10200 | 4 | угл.ст.
7 | 13.ИСУП.104238764 | 10PGB13AP001 | Насосный агрегат промконтура охлаждения неответствен-ных потребителей | АД 2500-62-3 Q=2600 м3/ч H=45 м вод.ст. Nэл.дв.=360 кВт U=10000 В n=743 об/мин | - | PH06.019.000.00 ТУ | 4 | II | BEL_101123877 |  | BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 Изм.1 | 2-11.1-201ТМ | 95 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2015-11-21 | 2015-12-06 | UMA, oтm. -6,00 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 10200 | 4 | угл.ст.
8 | 13.ИСУП.104238845 | 10NDC11AP001 | Сетевой насосный агрегат с электродвигателем типа | A-200-NQD-400 Q=250 м3/ч H=61 м вод. ст. Nэл.дв.=60 кВт U=380 В | - | Тип уточняется | 4 | II | BEL_101124077 |  | BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 Изм.1 | 3-63.1-201ТМ | 3 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) | 2016-08-29 | 2016-09-13 | 10UNC |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 4 | угл.ст.
9 | 13.ИСУП.104238846 | 10NDC12AP001 | Сетевой насосный агрегат с электродвигателем типа | A-200-NQD-400 Q=250 м3/ч H=61 м вод. ст. Nэл.дв.=60 кВт U=380 В | - | Тип уточняется | 4 | II | BEL_101124077 |  | BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 Изм.1 | 3-63.1-201ТМ | 3 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) | 2016-08-29 | 2016-09-13 | 10UNC |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 4 | угл.ст.
10 | 13.ИСУП.104238847 | 10NDC13AP001 | Сетевой насосный агрегат с электродвигателем типа | A-200-NQD-400 Q=250 м3/ч H=61 м вод. ст. Nэл.дв.=60 кВт U=380 В | - | Тип уточняется | 4 | II | BEL_101124077 |  | BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 Изм.1 | 3-63.1-201ТМ | 3 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) | 2016-08-29 | 2016-09-13 | 10UNC |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 4 | угл.ст.
[13 empty] | Итого: | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15