	[image: image1.png]



ФГУП «ГХК»

СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(СТС) 
г.Железногорск, ул.Ленина, д.74«В»

Телефон: 75-23-14

Факс: 75-94-29

________2013г. № 27-14/_______


	
	УТВЕРЖДАЮ

           Главный инженер предприятия

А.А.Устинов
«____»_________2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов БКЗ 75-39 ФБ в количестве 3-ед котельного цеха №2 Станции теплоснабжения ФГУП «ГХК»
Тема: Проведение режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах БКЗ 75-39 ФБ в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ФГУП «ГХК», Станция теплоснабжения, Котельный цех №2 (промышленная территория). 
1. Цель проведения режимно-наладочных испытаний:
· Установление оптимальных режимов работы основного и вспомогательного котельного оборудования;
· Составление режимной карты и выдачи рекомендаций, направленных на повышение экономичности и надёжности работы котельной установки в целом.
2. Основание для проведения испытаний:
2.1. Предписание государственного инспектора  А.М.Матвиевского от 12.10.2012 года №11/778Т выданное Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
3. Выполняемые работы:
3.1 При проведении режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах выполняются следующие виды работ:

3.1.1 Доведение до оптимальных значений коэффициента избытка воздуха.

3.1.2 Определение тонины помола топливной пыли.
3.1.3 Оптимальное распределение воздуха по воздушному тракту.

3.1.4 Определение аэродинамических характеристик газовоздушного тракта.
3.1.5 Определение минимальной и максимальной нагрузок котла, при различной работе основного и вспомогательного котельного оборудования.
3.1.6 Установление параметров эксплуатации котельного оборудования, обеспечивающих оптимальную технико-экономическую работу котла на различных нагрузках.

4. Условия выполнения работ:

4.1. Предварительно согласованную программу проведения режимно-наладочных работ на котлоагрегатах БКЗ 75-39ФБ организация предоставляет Станции теплоснабжения за 20 календарных дней до начала проведения испытаний, для своевременной подготовки оборудования.

4.2. Оборудование, подлежащее режимно-наладочному испытанию, готовится к проведению работ силами специалистов Станции теплоснабжения.
4.3. Сведения о готовности оборудования предоставляются специализированной организации за 5 календарных дней до начала выполнения работ.
4.4. Выполнение работ производится в установленные сроки. ФГУП «ГХК» оставляет за собой право перенести сроки выполнения испытаний с письменным уведомлением Исполнителя.
4.5. Исполнитель обязан выполнить работы своим оборудованием. Не менее чем за две недели до выполнения работ по настоящему договору, исполнитель обязан предоставить Заказчику перечень используемого оборудования.

5. Требования к качеству,  техническим,  функциональным характеристикам выполняемых работ.

Организация, привлекаемая к выполнению работы по режимно-наладочным испытаниям должна иметь: 

· Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
· Аккредитованную топочную лабораторию;

· Опыт работы по проведению режимно-наладочных испытаний не менее трех лет.
· Срок гарантии качества – не менее 3-х лет.
6. Требования по оформлению и представлению документации Заказчику:

Результаты работ должны быть представлены в виде отчётов по проведению режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах БКЗ 75-39ФБ (по каждому котлоагрегату свой отчёт), согласованного и зарегистрированного в установленном порядке с выдачей режимных карт.
7. Порядок приемки выполненных работ (услуг):
Акт сдачи-приемки подписывается после получения отчёта о проведении режимно-наладочных испытаниях, режимных карт.
8. Краткая характеристика котлоагрегатов: 
БКЗ-75-39ФБ паровой, водотрубный, однобарабанный котел, с естественной циркуляцией. П-образной компоновки. Предназначен для выработки перегретого пара среднего давления за счет тепла выделившегося при сжигании угольного топлива.
Используемое топливо: уголь Ирша-Бородинского разреза 2БР.
Производительность: до 75 т/ч.

Параметры пара: давление на выходе из пароперегревателя 39 кгс/см2;

 температура 440оС.
	Главный инженер СТС
	В.М. Кожин

	Начальник ПТО СТС
	В.А. Исупов


Р.В.Безносов

   75–91–46
