«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: «Поставка датчика давления»

Обнинск

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.8. Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Датчик давления для общепромышленных применений – 4 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

421830

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для измерения давления газообразных и жидких сред. Используется в качестве датчика обратной связи при построении замкнутых систем управления.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Датчик давления предназначен для эксплуатации в диапазоне от верхнего до нижнего значения указанных климатических факторов: - температура окружающего воздуха от -40 до 100 0С; - атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Диапазон измерений – от 0 до 16 бар. Предельно допустимое давление – 32 бар. Допустимая температура измеряемой среды от -40 до 125 0С. Выходной сигнал – 4…20 мА, 2-проводной. Питание – 8…36 В, ток постоянный. Погрешность – не более 1,0 % от диапазона измерений. Масса – не менее 70 гр. и не более 100гр.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режим эксплуатации – нормальный. Измеряемые среды – жидкость, пар, газ, поровые смеси.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Защита электроники (от переполюсовки, перенапряжения и короткого замыкания). Защита от механического удара – 500g. Защита от вибраций – 20g. Пылевлагозащита – IP67.

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материал корпуса – высокопрочный термостойкий пластик (PBT). Части, контактирующие с окружающей средой – нержавеющая сталь. Электрическое присоединение – разъем с фиксацией М12×1, 4-контактный. Присоединение к среде измерения – G ¼ DIN 3853-E. Уплотнение – NBR.

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Стабильность в течение года – не более 0,3 % от диапазона измерений.

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Электрическое питание датчика должно осуществляться от источника питания постоянного тока напряжением 8-36 В для выходного сигнала 4-20 мА. При этом пределы допускаемого нагрузочного сопротивления зависят от установленного напряжения питания датчика и не должны выходить за границы рабочей зоны (минимальное сопротивление нагрузки Rmin=100 Ом).

Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Защита от неправильной полярности и короткого замыкания.

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

В соответствие с паспортом на изделие.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются: - Паспорт; - Техническое описание и инструкция по эксплуатации; - Гарантийный талон с обязательным проставлением штампа Поставщика. -Свидетельство об утверждении типа средств измерений Текст документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Датчик давления для общепромышленных применений в упаковках предприятия-изготовителя может транспортироваться транспортом любого вида, кроме неотапливаемых и негерметизированных отсеков самолетов, на любые расстояния.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение при допустимой температуре от -40 до 120 0С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Средний срок службы не менее 12 лет. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев. Изготовитель должен гарантировать соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Изготовитель должен нести ответственность за скрытые дефекты датчика независимо от срока гарантии.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Датчик не должен представлять опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Датчик давления должен соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого товара должно соответствовать ФЗ № 102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество датчиков -4 шт. Срок поставки – не позднее 31 января 2015 года.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Основные параметры и размеры Основные технико-экономические показатели Требования по надежности Требования к материалам и комплектующим оборудования Требования к электропитанию Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике | Согласно подразделам 4.1,4.2,4.3, 4.4, 4.6, 4.7 Раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.