# Приложение №1

к договору№100-10-05/_____

от «___»_____________2012 г.

Техническое задание
На проведение хроматографического анализа трансформаторного масла с трансформаторов ТЭЦ ОАО «ППГХО»

# 1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

# 1.1. Проведение хроматографического анализа газов, растворенных в  трансформаторном масле.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Провести хроматографический анализ газов, растворенных в  трансформаторном масле 72 пробы(согласно объёмам и нормам испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97 хромотографический анализ трансформаторного масла трансформаторов проводится не реже 1 раза в 6 месяцев , с силовых трансформаторов с одного трансформатора берутся 2 пробы верх,низ) :

| Место установки |  | Тип, мощность, класс напряжения | Заводской номер | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУТ | Т-1 | ТРДН-80000/110/6,3 | 1403353 | 1996 |
| ОУТ | Т-2 | ТРДЦН-80000/110/6,3 | 1051251 | 1976 |
| ОУТ | Т-4 | ТРДЦН-80000/110/6,3 | 1128145 | 1980 |
| ОУТ | Т-5 | ТРДЦН-80000/110/6,3 | 1020355 | 1984 |
| ОУТ | Т-6 | ТДЦ-1250000/110/10,5 | 18419 | 1991 |
|  | ТОСН-6 | ТРДНС-25000/10,5/6,3-6,3 | 134527 | 1991 |
| ОУТ | Т-7 | ТДЦ - 125000/110/10,5 | 20072 | 1992 |
|  | ТОСН-7 | ТРДНС-25000/10,5/6,3-6,3 | 142721 | 1992 |
| ОУТ | ТР | ТРДН-25000/110/6,3 | 16012 | 1992 |

| Место установки | ОРУ-110 яч.109 ТН - Iсек II СШ | ОРУ-110 яч.123 ТН-IIсек II-СШ | ОРУ-110 яч.106 тн ТН-Iсек IСШ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип, класс напряжения | НКФ-110 | НАМИ-110 | НКФ-110 |
| Заводской номер | 1010558, 1003663, 1005510.. | 588,636,614. | 1005495,1005505, 1005488.. |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1972 | 2005. | 1972. |
| .Вид защиты масла | Адсорбционными фильтрами | Адсорбционными фильтрами | Адсорбционными фильтрами |

| Место установки | ОРУ-110 яч.122 ТН –ОСШ- II | ОРУ-110 яч.112 ТН ОСШ-I | ОРУ-110 яч.122ТН- II СШ-II |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип, класс напряжения | НКФ-110 | НКФ-110 | НКФ-110 |
| Заводской номер | 7847,7143,1528. | 18511,18580,1005460. | 2053,2077,2041.. |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1979,1979,1980. | 1983,1983,1972. | 1979. |
| .Вид защиты масла | Адсорбционными фильтрами | Адсорбционными фильтрами | Адсорбционными фильтрами |

# 3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Работы выполнить в соответствии с Методическими указаниями по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле РД 153-34.0-46.302-00;

Методическими указаниями по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов (РД 34.46.303-98).

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

# 4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

С марта по  октябрь 2012г-72 пробы.

# 6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

-

7. Требования к обслуживанию товара

-

# 8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить протоколы по следующему адресу: Забайкальский край г.Краснокаменск ОАО «ППГХО»

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

# 10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. В соответствии с Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М -016-2001 РД 153-34.03.150-00).

# 11. Требования к результатам работ

11.1. По результатам выполнения работ должен быть составлен протокол

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Работы должны быть выполнены по мере поступления проб от ТЭЦ ОАО «ППГХО» в период с июня 2012г. по октябрь 2012г.

От Заказчика:                                                               От Исполнителя:

Генеральный директор ОАО «ППГХО»                      _____________________________

____________________/В.С.Святецкий/                      _______________/______________/