ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения ПХРО и АПБ Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения ПХРО и АПБ Хабаровского отделения

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объём оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых     услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. Результат оказанных услуг

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приёмке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1.  НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание оборудования пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения ПХРО и АПБ Хабаровского отделения

РАЗДЕЛ 2.  ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения в исправном состоянии;

- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания системы пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения;

- устранение неисправностей по обращению Заказчика;

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Услуги по техническому обслуживанию оборудования пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения ПХРО и АПБ Хабаровского отделения

Подраздел 2.3 Объём оказываемых услуг

Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации на объекте: Административно-производственная база по адресу: г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1а

| № п/п | Наименование технических средств | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППКОП "Сигнал-20П" |  |
|  | первый шлейф | 2 |
|  | последующие шлейфы | 90 |
| 2 | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 |
| 3 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 2 |
| 4 | Блок сигнальный пусковой С2000-СП1 | 1 |
| 5 | Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ | 1 |
| 6 | Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп.01 | 10 |
| 7 | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д, Скат-2400И7, Скат-1200 | 4 |
| 8 | Устройство для зарядки аккумуляторных батарей Скат-2400 Р20 | 1 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А (за кажд. 10шт.) | 6 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ (за кажд. 10шт.) | 8 |
| 11 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3А (за кажд. 10 шт.) | 1 |
| 12 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУм (за кажд. 10 шт.) | 1 |
| 13 | Устройства сигнальные световые всех типов: оповещатель световой Янтарь | 1 |
| 14 | Устройства сигнальные звуковые всех типов: оповещатель звуковой АС-10 | 3 |
| 15 | Устройства сигнальные световые всех типов: табло "Выход" | 5 |

Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации на объекте: Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 3,8 км на юго – запад от с. Чирки

| № п/п | Наименование технических средств | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППКОП Сигнал-20П, С2000-КДЛ, С2000-4: |  |
|  | первый шлейф | 6 |
|  | последующие шлейфы | 52 |
| 2 | Источник бесперебойного питания Скат-1200, Скат-1200И7, Скат-1200Д, Altronix | 6 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой (за кажд. 10шт.) | 8 |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой (за кажд.10шт.) | 2 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной (за кажд. 10 шт.) | 1 |
| 6 | Оповещатель светозвуковой | 2 |
| 7 | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |
| 8 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | 2 |
| 9 | Устройства сигнальные световые всех типов: табло "Выход" | 9 |
| 10 | Устройства сигнальные звуковые всех типов: АС-10, Рокот-2, АС-2-2 | 10 |
| 11 | АРМ "Орион" исп.127 | 1 |
| 12 | Аккумулятор 12А/ч | 6 |
| 13 | Аккумулятор 7А/ч | 1 |

Техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения на объекте: гараж легкового автотранспорта, гараж грузового автотранспорта Административно-производственная база по адресу: г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1а

| № п/п | Наименование технических средств | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППК С2000-АСПТ вер. 3.0 |  |
|  | за первый шлейф | 2 |
|  | за каждый последующий шлейф | 14 |
| 2 | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |
| 3 | Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ | 1 |
| 4 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 5 |
| 5 | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный пламени Пульсар 1-01Н (за кажд. 10шт.) | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой ИП101-18 (за кажд.10шт.) | 2 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (за кажд. 10 шт.) | 1 |
| 9 | Устройства сигнальные световые всех типов: табло "Порошок уходи", "Порошок не входи", "Автоматика отключена", "Выход" | 20 |
| 10 | Устройства сигнальные звуковые всех типов: АС-24 | 2 |
| 11 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-8 | 20 |

Техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения на объекте: гараж автотранспорта Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 3,8 км на юго – запад от с. Чирки

| № п/п | Наименование технических средств | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППК Сигнал-20П SMD: |  |
|  | первый шлейф | 1 |
|  | последующие шлейфы | 8 |
| 2 | Пульт контроля и управления С2000М | 2 |
| 3 | Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ | 1 |
| 4 | Контактор TouchMemory | 1 |
| 5 | Ключ TouchMemory | 3 |
| 6 | ППК С2000-АСПТ вер. 3.0 | 1 |
| 7 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 4 |
| 8 | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 1 |
| 9 | Источник бесперебойного питания Скат-2400И7 | 1 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ (за кажд. 10шт.) | 2 |
| 11 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4С-А3 (за кажд.10шт.) | 2 |
| 12 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУм (за кажд. 10 шт.) | 1 |
| 13 | Извещатель магнитоконтактный ИО102-26 (за кажд.10шт.) | 1 |
| 14 | Устройства сигнальные световые всех типов: табло "Порошок уходи" | 1 |
| 15 | Устройства сигнальные световые всех типов: табло "Порошок не входи" | 1 |
| 16 | Устройства сигнальные световые всех типов: табло "Автоматика отключена" | 1 |
| 17 | Устройства сигнальные звуковые всех типов: АС-24 | 3 |
| 18 | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | 1 |
| 19 | Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус-6И" МПП (Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 | 18 |
| 20 | Аккумулятор 4,5А/ч | 2 |
| 21 | Аккумулятор 12А/ч | 2 |
| 22 | Аккумулятор 26А/ч | 1 |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объектов (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) ежемесячного проведения проверок работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объектов с оформлением соответствующих актов.

Обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объектов с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроков выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре).

Оказывающая услуги организация должна обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ, подлежащих лицензированию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом закупки, в том числе:

- лицензия Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в части предоставления услуг эксплуатирующей организации;

- лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на выполнение работ на средствах обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием следующего вида работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги оказываются в соответствии с нормативными документами:

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 25 Апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

РД 009-02-96. Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт;

РД 009-01-96. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания

НП 034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель несёт ответственность за качество технического обслуживания (в случае выявления неисправностей производит ремонт автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре), а также за недостатки, возникшие из-за неправильного подбора материалов и комплектующих систем.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

В период оказания услуг и после его окончания исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

При оказании услуг должны соблюдаться правила охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, санитарных и иных норм и правил, предусмотренных действующим законодательством РФ и обеспечена безопасность жизни, здоровья работников исполнителя и заказчика, а также сохранность имущества заказчика. Всю ответственность за соблюдением норм и требований по технике безопасности несёт исполнитель. Ущерб, нанесённый по вине исполнителя зданию, помещениям или оборудованию заказчика при оказании услуг, исполнитель возмещает за свой счёт.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Исполнитель проводит инструктаж персонала Заказчика правилам эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Требования не установлены

Подраздел 3.8 Специальные требования

Требования не установлены

РАЗДЕЛ 4. Результат оказанных услуг

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Конечным результатом оказания услуг является факт оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения ПХРО и АПБ Хабаровского отделения, ежемесячно с января по  декабрь 2014 года включительно, с соблюдением установленных настоящим техническим заданием требований.

Подраздел 4.2 Требования по приёмке услуг

Приёмка услуг осуществляется ежемесячно путём подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Услуги считаются принятыми после подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг Исполнителем и Заказчиком.

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель, не позднее 30 числа каждого месяца оказания услуг, предоставляет заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг, счёт на оплату, счёт-фактуру.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не установлены

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |