Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Президент ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-70.13. «Курская АЭС-2. Энергоблоки №1,2. Подготовка проектной документации. Система мониторинга инженерных систем зданий и сооружений (СМИС)»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2013 год
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование выполняемых работ

Подготовка проектной документации на тему: - «Система мониторинга инженерных систем зданий и сооружений» (СМИС) для Курской АЭС-2 энергоблоки № 1 и 2.

1.2. Основание для проектирования 

· Приказ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" № 1/946-П от 15.10.2012 об организации работ по сооружению Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ.

· Решение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" № КУРАЭС2Р-1Р(5.4)-2013 от 09.01.2013г. о развороте работ по подготовке строительства Курской АЭС-2.

· Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" № 9/29 – П от 21.01.2013г. о развороте работ по подготовке строительства Курской АЭС-2.

· Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября  2009 г. № 1715-р.

· Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учётом перспективы до 2030 года, одобренной на заседании  Правительства Российской Федерации 03.06.2010 (далее – Генеральная схема до 2030 года).

· Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года, одобренная постановлением правительства Курской  области от 04.05.2007 № 381-IVОД.

· Схема территориального планирования Курской области, утверждённая постановлением правительства Курской области от 23.07.2010 № 318-па.

· Схема территориального планирования Курской области, утверждённая постановлением правительства Курской области от 23.07.2010 № 318-па.

1.3. Исходно – разрешительные документы

· «Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1,2 Курской АЭС-2», утвержденная Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко 08.09.2011;

· Обоснование инвестиций в строительство Курской АЭС-2, KUR-ACH0001- KUR-ACH0008; 

· Дорожная карта сооружения энергоблоков АЭС, утвержденная на совещании 27.09.2012 г. у генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.

· Решение №АЭСР-79Р(5.4)-2012 «О совместной разработке проектов Нижегородской АЭС и Курской АЭС» утвержденное Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.

· Приказ Госкорпорации «Росатом» №1/946-П от 15.10.2012 г. «Об организации работ по сооружению Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ».

· Приказ Госкорпорации «Росатом» №9/659-П от 17.07.2013 г. «О введении в действие Плана мероприятий».

· Техническое задание на разработку проектной документации на строительство Курской АЭС-2» KUR-AEC0002.

1.4. Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

При выполнении работы руководствоваться действующим в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами в области гражданской обороны и строительства, в соответствии с Приложением 1 к настоящему заданию.

1.5. Стадийность и этапы проектирования 

Проектирование выполнить в одну стадию - Проектная документация.

1.6. Вид строительства

Новое строительство.

1.7. Заказчик-застройщик (Инвестор):

Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

1.8. Генеральный подрядчик:

ОАО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"» (ОАО "НИАЭП").

1.9. Главный конструктор РУ:

ОАО "Опытно-конструкторское бюро "Гидропресс" (ОКБ "Гидропресс").

1.10. Главный конструктор АСУТП:

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций" (ОАО "ВНИИАЭС").

1.11. Разработчик базового проекта ВВЭР-ТОИ 

ОАО «Атомэнергопроект»

1.12. Генеральная проектная организация

ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», (ОАО «НИАЭП»). 

1.13. Субподрядная проектная организация

Субподрядная проектная организация - определяется по итогу проведения конкурса по выбору исполнителя работ в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росэнергоатом» №583 от 21.08.2009г.

2. Назначение и цель разработки СМИС АЭС

Настоящее Техническое задание содержит требования для разработки Проектной документации по созданию системы мониторинга инженерных систем зданий и сооружений (СМИС) Курской АЭС-2 энергоблоки № 1 и 2, для проведения АОА «НИАЭП» процедуры конкурсных торгов по выбору исполнителя работ - Субподрядной проектной организации, в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росэнергоатом» №583 от 21.08.2009г.

Разрабатываемая структурированная система мониторинга инженерными системами зданий и сооружений должна обеспечивать соответствие требованиям современной НТД.

Цель разработки - создание системы мониторинга инженерных систем зданий и сооружений (СМИС) для Курской АЭС-2 энергоблоки № 1 и 2.

СМИС строится на базе программно-технических средств, осуществляющих получение информации от АСУ ТП АЭС по мониторингу технологических процессов и процессов обеспечения функционирования непосредственно на объекте и обеспечивающих передачу информации об их состоянии по каналам связи в ДДС (дежурно-диспетчерская служба) объекта для последующей обработки с целью оценки, предвиденья и ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реальном времени, также для передачи информации о прогнозе и факторе возникновения ЧС, в том числе вызванных террористическими актами, в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба города, района).

Выстраиваемая на базе программно-технических средств, система мониторинга инженерных систем зданий и сооружений, предназначена для осуществления автоматического мониторинга систем объекта – энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2:

· инженерно-технического обеспечения;

· состояния основания;

· строительных конструкций зданий и сооружений;

· технологических процессов;

· сооружений инженерной защиты,

и передачи информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами, по каналам связи в органы повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

СМИС обеспечивает:

· прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций путём контроля за параметрами процессов обеспечения функционирования объектов и определения отклонений их текущих значений от нормативных; 

· формирование и передачу формализованной оперативной информации о состоянии технологических систем и изменении состояния инженерно-технических конструкций объектов в дежурные и диспетчерские службы объекта; 

· формирование и передачу формализованного сообщения о ЧС на объектах, в т.ч. вызванных террористическими актами, в органы повседневного управления РСЧС; 

· автоматизированное оповещение о произошедшей аварии, чрезвычайной ситуации и необходимых действиях по эвакуации; 

· автоматизированное оповещение соответствующих специалистов, отвечающих за безопасность объектов; 

· документирование и регистрацию аварийных ситуаций, а также действий дежурных и диспетчерских служб объектов. 

Объекты контроля СМИС.

Внимание!!! СМИС контролирует объекты контроля через АСУ ТП АЭС.

Объектами контроля СМИС являются подсистемы жизнеобеспечения и безопасности объекта:

· теплоснабжение; 

· вентиляция и кондиционирование; 

· водоснабжение и канализация; 

· электроснабжение; 

· инженерно-технический комплекс пожарной безопасности объекта; 

· лифтовое оборудование; 

· система связи и оповещения;

· системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, досмотровые средства; 

· системы обнаружения повышенного уровня радиации, аварийных химически опасных веществ, биологически опасных веществ, значительной концентрации токсичных и взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей и др.);

· технологические системы; 

· основания, строительные конструкции зданий и сооружений;

· зоны возможных сходов селей, оползней, лавин.

Элементами контроля являются инженерно–технические конструкции (конструктивные элементы) объектов.

СМИС обеспечивает контроль.

СМИС должна обеспечивать контроль следующих основных дестабилизирующих факторов:

- возникновения пожара;

- нарушения в системе теплоснабжения, отопления, подачи горячей и холодной воды;

- нарушения в подаче электроэнергии;

- отказа в работе лифтового оборудования;

- повышенного уровня радиации, предельно допустимой концентрации аварийных химически опасных веществ; биологически опасных веществ; взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей;

- затопления помещений, дренажных систем и технологических приямков;

- отклонений от нормативных параметров технологических процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- изменения состояния основания, строительных (инженерно-технических) конструкций зданий и сооружений;

- нарушение работоспособности систем противоаварийной защиты, безопасности и противопожарной защиты.

3. Основные требования к составу, оформлению и содержанию разрабатываемой проектной документации 

3.1 Состав проектной документации и общие требования к её содержанию 

Состав и общие требования к содержанию разделов проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с последними изменениями).

Проектная документация по СМИС оформляется отдельной частью «Система мониторинга инженерных систем зданий и сооружений» в составе подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», входящим в состав раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами».

Разрабатываемая Проектная документация «СМИС» должна быть представлена в виде отдельных Томов (книг), пронумерованных в соответствии с Составом проектной документации:

· Том 1. Текстовая часть (пояснительная записка и спецификации).

· Том 2. Чертежи.

Состав проектной документации будет предоставлен ОАО «НИАЭП» дополнительно.

Разрабатываемые проектные материалы СМИС по сметной части должны включать разработку:

· Пояснительную записку (ПЗ);

· Объектный сметный расчет (ОСР);

· Локальные сметные расчеты (ЛСР);

· Ведомостей объемов работ (ВОР).

3.2 Оформление и содержание разрабатываемой проектной документации

Разрабатываемая Проектная документация СМИС по своему составу и содержанию должна учитывать требования:

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

· ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

· РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

· ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне. Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногогенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

· ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Общие требования. (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2005 г. N 65-ст) (с изменениями от 1 июня 2011 г.)

· ГОСТ Р 2012 (Проект, редакция 02) Безопасность в чрезвычайных ситуациях Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ (СМИС). Правила создания и эксплуатации, в соответствии с Приложением 3 к настоящему заданию (на 48 стр).

Оформление проектной документации должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

· Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства;

· Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации;

· Основные надписи. ГОСТ 2.104-68 (2001, с поправкой 2001) (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76, СТ СЭВ 6306-88) Единая система конструкторской документации (взамен ГОСТ 5293-60 в части раздела I);

· Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 (2001, с поправкой 2001) Единая система конструкторской документации.

При оформлении разрабатываемой документации Курской АЭС-2 по проекту «ВВЭР-ТОИ» необходимо использовать утвержденные Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» стандарты серии «018» «Система менеджмента качества. Проект «ВВЭР-ТОИ». Управление разработкой проекта. СТО СМК-ПКФ-018».

Для кодирования функциональных систем, зданий, сооружений, оборудования (агрегатов) и его частей используется унифицированная система классификации и кодирования KKS.

3.3 Требования к объему выполняемых работ

Субподрядная проектная организация - определяемая по итогу проведения конкурсной закупки проектных работ по созданию СМИС Курской АЭС-2 энергоблоков № 1-2, должна выполнить следующий объем проектных работ:

· подготовку и получение Исходных данных (ИД), см. пункт 3.4;

· разработку Технического задания (ТЗ) на проектирование, см. пункт 3.5;

· разработку Внутреннего частного технического задания (ВЧТЗ) на инженерное обеспечение работы оборудования СМИС (электроснабжение, заземление, климатика, защита от электромагнитных помех, требования по размещению оборудования и т.д.) *

· разработку Проектной документации (ПД), см. пункт 3.5;

* Внимание!!! Учитывая требования пункта 2 настоящего ТЗ, что … СМИС строится на базе программно-технических средств, осуществляющих получение информации от АСУ ТП АЭС …, в рамках подготовки ВЧТЗ в объеме требований ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90, также должны быть разработаны и переданы ОАО «НИАЭП» следующие документы – исходные данные: 

· перечень входных сигналов, 

· перечень выходных сигналов.

3.4 Требования к исходным данных для проектирования СМИС

Перечень исходных данных, выдаваемых уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на разработку СМИС в составе мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного н техногенного характера должен включать:

· исходные данные для разработки «ПМ ГОЧС»;

· технические условия на подключение СМИС объекта к органам по​вседневного управления РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций);

· требования к структуре и порядку функционирования СМИС;

требования к средствам связи и информационного обмена СМИС с органами повседневного управления РСЧС;

· требования к программно-техническим комплексам СМИС; 

· требования к регламентам действий дежурно-диспетчерских служб объекта, органов повседневного управления РСЧС при получении сообщений СМИС;

· требования к регламентам обеспечения функционирования системы связи и управления в кризисных ситуациях при ликвидации на объекте аварий, ЧС, пожаров;

· требования к порядку разработки, согласования и утверждения до​кументации СМИС (проектной);

Подробные требования по сбору Исходных данных представлено в материалах ГОСТ Р 2012 (Проект, редакция 02) Безопасность в чрезвычайных ситуациях Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ (СМИС). Правила создания и эксплуатации, пункт 2, Приложение «Б» и Приложение «Д» (см. Приложение 3 к настоящему заданию).

3.5 Требования к Техническому заданию для проектирования

Техническое задание на проектирование СМИС разрабатывается на основании ГОСТ 34.602-89, ГОСТ Р 22.1.12-2005 и иных нормативных документов РФ, устанавливающих требования в сфере обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Внимание!!! Учитывая требования пункта 2 настоящего ТЗ, что … СМИС строится на базе программно-технических средств, осуществляющих получение информации от АСУ ТП АЭС …, в рамках подготовки Технического задания на проектирование в объеме требований ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90, также должны быть разработаны и переданы ОАО «НИАЭП» следующие документы: 

· перечень входных сигналов, 

· перечень выходных сигналов.

Внимание!!! Материалы разрабатываемого Технического задания на проектирования СМИС должны, при необходимости (по согласованию с Заказчиком), включать специальные исходные данные – специальные технические условия (СТУ), в объеме необходимом и достаточном для разработки проектных материалов по СМИС.

Подробные требования по оформлению Технического задания представлено в материалах ГОСТ Р 2012 (Проект, редакция 02) Безопасность в чрезвычайных ситуациях Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ (СМИС). Правила создания и эксплуатации, пункт 2 и Приложение «А» и «Г» (см. Приложение 3 к настоящему заданию).

Разрабатываемые материалы Технического задания на проектирование СМИС должны быть оформлены (согласованы и утверждены) в установленном порядке.

3.6 Требования по подготовке Проектной документации СМИС

По содержанию Проектная документация СМИС разрабатывается в составе:

· Книга 1 «Подсистема сбора данных и передачи сообщений (ССП);

· Книга 2 «Подсистема связи и управления в кризисных ситуациях» (СУКС);

· Книга 3 «Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений» (СМИК) в составе:

· Книга 3.1 «Методика мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, сооружений инженерной защиты, опасных природных процессов и явлений»;

· Книга 3.2 «Инженерно-технические решения по мониторингу состояния оснований, строительных конструкций, сооружений инженерной защиты, опасных природных процессов и явлений».

Подробные требования по составу Проектной документации СМИС представлено в материалах ГОСТ Р 2012 (Проект, редакция 02) Безопасность в чрезвычайных ситуациях Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ (СМИС). Правила создания и эксплуатации, пункт 6.3 и Приложение «Е» (см. Приложение 3 к настоящему заданию).

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Технико-экономические требования, которые должны быть учтены при разработке соответствующих разделов проектной документации. 

За основу для разработки проектной документации для Курской АЭС-2 принять базовый проект ВВЭР-ТОИ – проект двухблочной атомной электростанции, оптимизированный по технико-экономическим показателям, выполненный в современной информационной среде и основанный на проектных материалах АЭС-2006 с максимальным учетом опыта полученного отраслевыми организациями при разработке последних проектов АЭС.

Разрабатываемая Проектная документация СМИС должна учитывать требования:

· ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.» 

· РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»

· ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне. Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногогенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

· ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Общие требования. (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2005 г. N 65-ст) (с изменениями от 1 июня 2011 г.)

· ГОСТ Р 2012 (Проект, редакция 02) Безопасность в чрезвычайных ситуациях Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ (СМИС). Правила создания и эксплуатации, в соответствии с Приложением 3 к настоящему заданию (на 48 стр).

4.2 Требования к созданию СМИС:

СМИС должны обеспечивать предупреждение чрезвычайных ситуаций, классификация которых определена Правительством РФ от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

СМИС должны быть оборудованы информационно сопряженными с автоматизированными системами органов повседневного управления РСЧС для предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами. 

СМИС создают для предупреждения ЧС в целях недопущения потерь, ущерба здоровью людей, материального ущерба в условиях действия дестабилизирующих факторов, а также информационной поддержки принятия решений органами повседневного управления РСЧС по предупреждению и ликвидации аварий, ЧС;

4.3 Требования к компонентам СМИС

В составе СМИС должны входить следующие компоненты:

· комплекс средств получающих информацию о состоянии зданий и сооружений, их технологических систем из АСУ ТП АЭС;

· средства обработки полученной информации

· многофункциональная кабельная система;

· сеть передачи информации;

· административные ресурсы.

4.4 Требования к составу СМИС

Создаваемая система мониторинга инженерных систем зданий и сооружений (СМИС) должна включать:

· систему сбора данных и передачи сообщений СМИС (ССП СМИС);

· систему мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений (СМИК);

· систему связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС)

4.5 Требования к системе сбора данных и передачи сообщений СМИС (ССП СМИС)

Подсистема СМИС, через АСУ ТП АЭС, осуществляет в режиме реального времени контроль дестабилизирующих факторов путём мониторинга систем инженерно-технического обеспечения объекта, а также информирование дежурно-диспетчерских служб объектов и органов повседневного управления РСЧС об угрозе и возникновении ЧС

В ССП СМИС должны входить: 

· серверы СМИС для обеспечения сопряжения через АСУ ТП АЭС с инженерными системами объекта, информационного сопряжения с органами повседневного управления РСЧС; 

· АРМ СМИС, включающее мониторы оперативного мониторинга и поддержки принятия решения; 

· оборудование автоматической передачи коротких сообщений (SMS); 

· оборудование приёма и передачи видеоинформации; 

· локальная вычислительная сеть СМИС; 

· комплекс средств связи с органами повседневного управления РСЧС. 

4.6 Требования к системе мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений (СМИК)

Подсистема СМИС, осуществляет в режиме реального времени контроль изменения состояния оснований, строительных конструкций зданий и сооружений; сооружений инженерной защиты, зон схода селей, оползней, лавин в зоне строительства и эксплуатации объекта мониторинга с целью предупреждения ЧС

В СМИК должны входить: 

· серверы, локальные серверы и контроллеры СМИК; 

· АРМ СМИК; 

· оборудование сети сбора и передачи данных; 

· датчики контроля изменения состояния оснований, строительных конструкций зданий и сооружений; сооружений инженерной защиты, а также участков возможных сходов селей, оползней, лавин. 

4.7 Требования к системе связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС)

Подсистема СМИС, обеспечивает связь и управление специальных формирований внутри объекта при ликвидации последствий аварий, ЧС, в том числе вызванных террористическими актами

Использование в СУКС средств и оборудования других объектовых систем связи не допускается. 

4.8 Объекты контроля СМИС

Объектами контроля СМИС являются подсистемы жизнеобеспечения и безопасности объекта:

· теплоснабжение; 

· вентиляция и кондиционирование; 

· водоснабжение и канализация; 

· электроснабжение; 

· газоснабжение; 

· инженерно-технический комплекс пожарной безопасности объекта; 

· лифтовое оборудование; 

· система связи и оповещения;

· системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, досмотровые средства; 

· системы обнаружения повышенного уровня радиации, аварийных химически опасных веществ, биологически опасных веществ, значительной концентрации токсичных и взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей и др.). 

· технологические системы; 

· основания, строительные конструкции зданий и сооружений;

· сооружения инженерной защиты.

4.9 Классификация СМИС по требованиям нормативных документов

По влиянию на безопасности АЭС создаваемая СМИС является системой нормальной эксплуатации и относится к классу 4Н по НП-001-97 (ОПБ-88/97).

Технические средства системы должны относится:

· к третьей категории сейсмостойкости по НП-031-01;

· к классу безопасности 4Н по ОПБ-88/97;

· по устойчивости к электромагнитным помехам:

· оборудование, расположенное в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе вне зоны влияния ЛЭП, - к группе исполнения II по ГОСТ Р 50746-2000 для электромагнитной обстановки средней жёсткости;

· оборудование, расположенное в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе в зоне влияния ЛЭП, - к группе исполнения III по ГОСТ Р 50746-2000 для жесткой электромагнитной обстановки;

4.10 Требования к техническим средствам СМИС

Технические средства СМИС должны иметь наработку на отказ не менее 20000 часов при среднем времени восстановления 4 часа.

Оборудование СМИС должно относиться к восстанавливаемому оборудованию длительного использования, подлежащему ремонту и обслуживанию.

Оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

По способу защиты человека от поражения электротоком, оборудование должно соответствовать требованиям класса 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Электрическая прочность оборудования и электрическое сопротивление изоляции цепей должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008.

Аппаратура СМИС должна иметь специальные присоединительные элементы заземления. Требования по заземлению по ГОСТ В20.39.308.

Аппаратура должна удовлетворять требованиям пожарной безопасности по пункту 3.1.10 ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.11 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов СМИС

Должны быть обеспечены следующие условия эксплуатации СМИС в круглосуточном режиме:

· температура +10 0С~+40 0C с рабочей температурой +23 0C;

· относительная влажность 20 %~80 % с рабочим режимом 40 %~60 %;

· концентрация пыли не более 0,4 г/куб. м, с рабочим режимом 0,1 г/куб. м;

· атмосферное давление 630~800 мм рт.ст;

Требования к условиям окружающей среды уточняются при проектировании.

Датчики СМИК должны быть работоспособны при следующих условиях:

· температура от минус 40 0С до плюс 50 0С;

· кратковременные вибрационные нагрузки - до 5g.

Должны быть обеспечены требования к защите от влияния внешних воздействий:

· оборудование СМИС должно быть размещено в металлических шкафах (щитах), обеспечивающих класс защиты не менее IP40 согласно ГОСТ 14254-96;

· технические средства должны быть работоспособны при атмосферных воздействиях, соответствующих техническим условиям на эти средства.

4.12 Требования к режимам функционирования СМИС

Режим функционирования СМИС– непрерывный.

Должно быть обеспечено функционирование СМИС в следующих режимах:

· штатный режим (режим работы, обеспечивающий выполнение всех функции);

· административный (сервисный) режим (для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения новыми компонентами);

· аварийный режим (восстановление функционирования в результате сбоя или отказа).

4.13 Требования по сохранности информации СМИС при авариях

Должна быть обеспечена сохранность данных СМИС при следующих событиях: 

· потеря электропитания; 

· сбой общесистемного программного обеспечения; 

· сбой или отказ программного обеспечения СМИС; 

· замена любых элементов СМИС;

· сбой в работе СМИС из-за ошибок в работе персонала.

· В КСА СМИС должны быть предусмотрены средства автоматического резервного копирования информации.

4.14 Требования по диагностированию СМИС 
Должно обеспечиваться автоматическое выявление неисправностей датчиков с выдачей соответствующего сообщения на АРМ СМИС. 

5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основные исходные данные, необходимые для проектирования, приведены в материалах ОБИН на строительство Курской АЭС-2, разработанных ранее ОАО «Атомэнергопроект» и в материалах Технического задания на разработку проектной документации на строительство Курской АЭС-2» KUR-AEC0002.

5.1 Краткая характеристика района строительства и природно-климатические условия 

Площадка «Макаровка» занимает правобережную надпойменную террасу реки Сейм на территории концевого бьефа пруда-охладителя III очереди Курской АЭС и прилегающей территории в направлении населенного пункта Макаровка (с возможным размещением четырехблочной АЭС). До ближайших границ смежных областей Брянской и Орловской областей на север и Белгородской области на юге около 80 км. До границы Сумской области (Украина) около 90 км.

Площадка размещается северо-западнее территории I и II очередей строительства Курской АЭС в 3 км к северо-востоку от железнодорожной станции Лукашевка магистрали Курск-Льгов. Транспортная связь III очереди строительства с железнодорожными станциями и г. Курчатовым осуществляется по подъездным дорогам I и II очередей. 

Климат района умеренно-континентальный, район «II В» согласно карте климатического районирования для строительства (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»), с умеренно-холодной зимой и жарким летом. Переход от сезона к сезону происходит постепенно, варьируя от года к году в зависимости от режима циркуляции атмосферы.

Подробные характеристики района и площадки строительства, необходимые для проектирования, приведены в материалах ОБИН на строительство Курской АЭС-2, разработанных ранее ОАО «Атомэнергопроект».

5.2 Имеющиеся сведения о наличии вблизи площадки АЭС источников природной и техногенной опасности

Вблизи площадки АЭС выявлены следующие источники природной и техногенной опасности:

· Современные дифференцированные движения земной коры, тектонический крип

Максимальная оценка градиента скорости  тектонических движений для ближайших к площадке активизированных в четвертичное время линеаментных зон составляет до 1,1(10-7 год-1.

· Землетрясения

Интенсивность уровня МРЗ по шкале МSК-64 равна 6 баллам для средних грунтовых условий, равна 7 баллам с учетом локальных грунтовых условий.

· Оседания и провалы территории, размывы подземные, в том числе проявления карста

Более одного провала на площади 10 км2, интенсивность (повторяемость) до 0,01 случаев в год на 1 км2.

· Падение летательного аппарата и других летящих предметов

Консервативно принята возможность падения летательного аппарата весом не менее  20 т.

· Пожар по внешним причинам

Лесные пожары в прилегающих лесных массивах.

· Выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся газов и аэрозолей в атмосферу, взрыв дрейфующих облаков

В таблице 1.16.6-1 приведены источники потенциальной взрывной опасности на промышленных объектах и транспорте в районе размещения. 

В таблице 1.16.6-2 представлены источники потенциальной взрывной опасности на площадке Курской АЭС II очереди (блоки 3 и 4).

Таблица 1.16.6-1 ( Источники внешней потенциальной взрывной опасности 

	Наименование объекта
	Краткая характеристика потенциально опасного объекта

	Железная дорога федерального значения
	Провоз конденсированных взрывчатых веществ массой 20 т

	Автомобильная дорога
	Провоз сжиженного природного газа вместимостью
 14 м3

	Нефтебаза в п. Лукашевка (Иванино)
	Ёмкости с бензином и дизельным топливом.
Максимальная вместимость одной ёмкости 1000 м3

	Курская АЭС
	Дизтопливо, мазут, сжиженные газы


Таблица 1.16.6-2 ( Источники потенциальной взрывной опасности на площадке Курской АЭС 

	Наименование сооружения
	Характеристика

	Ресиверы водорода.
	Количество – 6 шт. вместимость одного ресивера V=20 м3 Рабочее давление Р= 10 кг/см2, масса водорода в одном резервуаре – 18 кг

	Склад дизельного топлива
	Количество баков – 2шт. вместимость одного бака V= 400 м3 и 3 шт. вместимостью одного бака V= 300 м3

	Склад трансформаторного масла
	Количество баков – 14 шт. вместимость одного бака V = 12 м3

	Склад мазута.
	Количество баков – 4 шт. вместимость одного бака V= 1000 м3

	Ацетилено-генераторная станция.
	Количество банок – 60 шт.

Масса карбида в одной банке – 50 кг

	Реципиентная кислорода
	Количество ёмкостей – 16 шт. вместимостью одной ёмкости V = 6 м3, давление 20 МПа

	Промежуточные резервуары дизельного топлива.
	Количество баков – 4 шт.

Вместимостью одного бака V = 100 м3

	Железная дорога федерального значения
	20 т конденсированных ВВ


6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

6.1 Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

6.2 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору).

6.3 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

6.4 Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами, согласованные с Генеральной проектной организацией и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

Применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы в системе сертификации ОИТ в соответствии с Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» 

6.5 Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

При разработке проектной документации руководствуются общей программой обеспечения качества ПОКАС (О) и программой обеспечения качества при проектировании ПОКАС (П), разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке.

6.6 Требования к системе кодирования 

Для кодирования функциональных систем, зданий,  сооружений, оборудования (агрегатов) и его частей используется унифицированная система классификации и кодирования KKS.

При оформлении разрабатываемой документации Курской АЭС-2 по проекту «ВВЭР-ТОИ» необходимо использовать утвержденные Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» стандарты серии «018» «Система менеджмента качества. Проект «ВВЭР-ТОИ». Управление разработкой проекта. СТО СМК-ПКФ-018».

6.7 Источники информации 

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены системы АЭС от которых СМИС должна принимать сигналы.

6.8 Требование к надёжности

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены требования к надёжности СМИС. 

6.9 Требования к размещению

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены места размещения технических средств СМИС.

6.10 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов СМИС

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов СМИС.

6.11 Перспективы развития, модернизации

Должна быть обеспечена возможность развития и модернизации СМИС, для чего должно быть предусмотрено:

· получение дополнительной информации из АСУ ТП АЭС;

· обновление программного обеспечения новыми версиями.

6.12 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

СМИС должна иметь защиту от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями нормативных документов для АЭС.

6.13 Требования к кабельным трассам

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены требования к кабелям, способам и траектории прокладки кабельной продукции, а также  требования к монтажу. 

6.14 Количество выдаваемых экземпляров

Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.

Электронные формы документов осуществляются с использованием следующих программ:

· для текстовых документов – версия MS Word 7.0 и выше;

· для чертежей – версия ACAD-2000 и выше.

Документация передается Заказчику в бумажном виде и в электронном виде на магнитных и/или оптических носителях. Документация в электронном виде передается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF и/или PDF.

6.15 Порядок приемки работ и передачи документации

Разрабатываемая проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.

Требования к разделам проектной документации приведены в «Положение о составе проектной документации и требования к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

6.16 Сроки выполнения проектных работ

Сроки выполнения работ принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.

	Наименование
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1-2

Подготовка проектной документации на тему:

«Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» (СМИС)
	с момента подписания договора
	30.03.2013

	1) Сбор оформленных в установленном порядке пакета Исходных данных (ИД) для проектирования, включая получение технических условий на подключение СМИС, в объеме необходимом и достаточном для выполнения проектных работ
	
	15.10.2013

	2) Разработка и оформление (согласование и утверждение) в установленном порядке Техническое задание (ТЗ) на проектирование СМИС. 
	
	10.12.2013

	3) Разработка Внутреннего частного технического задания (ВЧТЗ) на инженерное обеспечение работы оборудования СМИС, включая разработку перечней сигналов
	
	20.12.2013

	4) Подготовка и передача Проектной документации (ПД) по созданию СМИС, в объеме необходимом и достаточном для прохождения процедуры государственной экспертизы России
	
	30.03.2014


6.17 Требования к сметной документации

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001(выпуск 2009-2010г), разработанных для Курской области, и в текущем уровне цен в соответствии с условиями субподрядного договора

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

Разработку сметной документации вести в соответствии с документами, входящими в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства» (приказ Министерства регионального развития РФ от 15.07.2009 № 296). При этом приоритетными являются отраслевые и территориальные сметные нормативы, утвержденные в установленном порядке.

Оценка сметной стоимости должна быть выполнена в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и в текущем уровне цен на момент составления сметной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Заданию на подготовку проектной документации на тему:

«Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» (СМИС)

Курская АЭС-2. Энергоблоки 1,2

Перечень основных нормативных документов, учет которых обязателен при выполнении работы

· Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

· Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам).

· Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (п. 4к – подготовка заключений по результатам специализированной экспертизы проектной документации в области предупреждения ЧС).

· Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005г. № 428/432/321 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2005 г. № 6700) «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

· Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 (зарегистрирован Минюстом России 12. 09. 2006 г. № 8322) «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (взамен приказа МЧС России, Госкомсвязи России и ГТРК от 07.12.98 № 701/212/803. Включает вопросы оповещения не только ГО, но и предупреждения ЧС).

· Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.

· Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г..

· Федеральный закон «О промышленной безопасности производственных объектов» от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ.

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

· Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

· Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

· Постановление Правительства РФ от 24.03.1997г. № 334 «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

· «Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций» (НП-005-98) в редакции 2007г.

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

· ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

· РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

· ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне. Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногогенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

· ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Общие требования. (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2005 г. N 65-ст) (с изменениями от 1 июня 2011 г.)

· ГОСТ Р 2012 (Проект, редакция 02) Безопасность в чрезвычайных ситуациях Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ (СМИС). Правила создания и эксплуатации, в соответствии с Приложением 3 к настоящему заданию (на 48 стр).

· СП 11-113-2002 «Порядок учета ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

· РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документации.

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

· Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции (НП-015-2000).

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей и проектной документации».

· ГОСТ Р 55201-2012 Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, №123-ФЗ

· Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

· ГОСТ Р 21.1101-2009. Государственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

· ГОСТ Р 22.0.005-94. Государственный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

· ГОСТ Р 22.1.02-95. Государственный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

· ГОСТ Р 22.1.12-2005. Государственный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования (с изменением № 1, утверждено и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2011 г. № ПО-ст).

· ГОСТ Р 22.7.01-99. Государственный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения.

· ГОСТ 21.408-93. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

· ГОСТ 24.701-86. Межгосударственный стандарт. «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автомати​зированных систем управления. Основные положения».

· ГОСТ 34.201-89. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

· ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

· ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартовна автоматизированные системы. Техническое задание на создание автомати​зированной системы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Заданию на подготовку проектной документации на тему:

«Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» (СМИС)

Курская АЭС-2. Энергоблоки 1,2

Перечень принятых обозначений и сокращений:

АРМ


- автоматизированное рабочее место

АСУ


- автоматизированная система управления

ГОЧС


- гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

ДДС


- дежурно-диспетчерская служба

ЕДДС


- единая дежурно-диспетчерская служба города, района

ЕСКД


- единая система конструкторской документации

НИР


- научно-исследовательская работа

ПМ ГОЧС

- перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ПТК


- программно-технический комплекс

РСЧС


- единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

СПДС


- система проектной документации для строительства

СМИК


- система мониторинга инженерных (несущих) конструкций,

опасных природных процессов и явлений

СМИС


- структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений

СОРС


- система оперативной радиосвязи

СОТС


- система оперативной, чрезвычайной телефонной связи

СРО


- саморегулируемая организация

ССП


- подсистема сбора данных и передачи сообщений

СТУ


- специальные технические условия

СУКС


- подсистема связи и управления в кризисных ситуациях

ТЗ


- техническое задание

ТУ


- технические условия

ЦУКС


- центр управления в кризисных ситуациях

ЧС


- чрезвычайная ситуация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Заданию на подготовку проектной документации на тему:

«Система мониторинга инженерных систем зданий и сооружений» (СМИС)

Курская АЭС-2. Энергоблоки 1,2

ГОСТ Р 2012 (Проект, редакция 02)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ (СМИС). 

Правила создания и эксплуатации.


