## Лот5
Приложение №1
к Договору №_________________ от ____________________
Спецификация
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Подразде- ление | ТИП | Срок поставки Оборудования | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
207.3.66.40 | 11PEB10AA003 11PEB10AA004 11PEB10AA005 11PEB10AA006 12PEB10AA003 12PEB10AA004 12PEB10AA005 12PEB10AA006 | Затвор дисковый поворотный | ПТ99057-600-02 или эквивалент | DN 600 РN 0,6 МПа Тр 250 °С Среда - техническая вода Тип присоединения - фланцевое Ответные фланцы, крепеж и прокладки входят в комплект поставки | эл/привод 2-ПБ-17 или эквивалент, N 1,7 кВт, tср 52 с | ТУ 3742-033-05749375-2006 | 2ВIIIс/I | QA2 | угл.ст. | шт | 8 |  | 584 | 4672 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | URR | ОАО "Пензтяжпромарматура" | НН | ЗД | 2013-05-15
207.3.1.32 | 11JNA10AA001 11JNA16AA001 11JNA16AA003 12JNA20AA001 12JNA26AA001 12JNA26AA003 | Задвижка клиновая | ИА 11165-600-07 или эквивалент | DN 600 Pp 2,5 МПа Tp 250 °C Среда - раствор борной кислоты. Тип присоединения - сварное. Размер трубы 630х12 мм, диаметр расточки 608+0,7 мм, тип разделки 1-24-1 (С-24-1) | эл/привод 2-ОГ-17 или эквивалент, N 7,5 кВт, tср 102 с | ТУ 3741-001-80841593-2007 | 2ВIIa/I | QA2 | нж | шт | 6 |  | 2530 | 15180 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О | ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | БКП-1 |  | 2013-05-15
ИТОГО с учетом транспортных расходов , руб с НДС (18%)
В т.ч. транспортные расходы, руб.с НДС (18%)
| ПОСТАВЩИК | [14 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ